## Kurz-&Langtext
Stromnetz Berlin GmbH Qualifizierungssystem Netzmaterialien SNB-PQ-2026-V01 |  | ID PQ_03.02 Übersicht Unterlagen - Kabelschutzrohre |  | Name des Antragstellers:
Kabelschutzrohre Kurz- und Einkaufsbestelltext (inklusive Verweis auf Technische Beschreibung)
Pos. | SNB Material Nr. | SNB Kurztext | SNB Einkaufsbestelltext | Kabelschutzrohre, zu denen weitere Unterlagen begehrt, werden ist ein "ja" einzutragen
1 | 10120255 | PE-HD-Rohr 50x4,6 TB3517 | PE-HD Kabelschutzrohr 50,0 x 4,6 mm nachTechnischer Beschreibung TB3517 und DIN 16874, RAL 9011, PN 10, für Fernmeldekabel, mit farbiger Prägung "Strom-Verteilungsnetz" zweiseitig, in Standardschrift und -höhe, im Abstand von 1 m, Schrifthöhe: 5 mm, farbig, Außendurchmesser: 50 mm, Wanddicke: 4,6 mm, Druckfestigkeit: 10 bar, Beschaffenheit der Innenfläche: Längsrillen, 40 Rillen im Umfang, Rillentiefe min. 0,3 mm mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10.204/3.1 B Trommeln a 1000 m - 1 Jahr mietfrei
2 | 10120271 | PVC-Rohr 110x5,3x5000 mit Muffe TB3517 | Kabelschutzrohr aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 110 x 5,3 mm, Baulängen 5000 mm, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten; Lieferung der Rohre in Holzrahmenverschlägen entsprechend der TB3517 Abschnitt Lieferung und Lagerung, Farbe: RAL 7001 S+D5:D16ilbergrau
3 | 10120272 | PVC-Rohr 125x6x5000 mit Muffe TB3517 | Kabelschutzrohr aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 125 x 6 mm, Baulängen 5000 mm, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten, Lieferung der Rohre in Holzrahmenverschlägen entsprechend der TB3517 Abschnitt Lieferung und Lagerung, Farbe: RAL 7001 Silbergrau
4 | 10120273 | PVC-Rohr 140x6,7x5000 mit Muffe TB3517 | Kabelschutzrohr aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 140 x 6,7 mm, Baulängen 5000 mm, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten; Lieferung der Rohre in Holzrahmenverschlägen entsprechend der TB3517 Abschnitt Lieferung und Lagerung, Farbe: RAL 7001 Silbergrau
5 | 10120274 | PVC-Rohr 110x5,3x5000 mit Muffe L=190 | Kabelschutzrohr für Brücken aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 110 x 5,3 mm, Baulängen 5000 mm, mit einseitig angeformter, überlanger Muffe (Länge 190 mm), mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten, Lieferung der Rohre in Holzrahmenverschlägen entsprechend der TB3517 Abschnitt Lieferung und Lagerung, Farbe: RAL 7001 Silbergrau
6 | 10120275 | PVC-Rohr 125x6x5000 mit Muffe L=190 | Kabelschutzrohr für Brücken aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 125 x 6 mm, Baulängen 5000 mm, mit einseitig angeformter, überlanger Muffe (Länge 190 mm), mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten,Farbe: Lieferung der Rohre in Holzrahmenverschlägen entsprechend der TB3517 Abschnitt Lieferung und Lagerung, RAL 7001 Silbergrau
7 | 10120276 | PVC-Rohr 140x6,7x5000 mit Muffe L=190 | Kabelschutzrohr für Brücken aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 140 x 6,7 mm, Baulängen 5000 mm, mit einseitig angeformter, überlanger Muffe (Länge 190 mm), mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten, Lieferung der Rohre in Holzrahmenverschlägen entsprechend der TB3517 Abschnitt Lieferung und Lagerung, Farbe: RAL 7001 Silbergrau
8 | 10120280 | PVC-Rohrbogen 45° 110x5,3 R=1000 | Rohrbogen aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 110 x 5,3 mm, R=1000, 45 Grad, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
9 | 10120281 | PVC-Rohrbogen 45° 125x6 R=1000 | Rohrbogen aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 125 x 6 mm, R=1000, 45 Grad, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
10 | 10120282 | PVC-Rohrbogen 45° 140x6,7 R=1000 | Rohrbogen aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 140 x 6,7 mm, R=1000, 45 Grad, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
11 | 10120284 | PVC-Rohrbogen 45° 125x6 R=2000 | Rohrbogen aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 125 x 6 mm, R=2000, 45 Grad, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
12 | 10120285 | PVC-Rohrbogen 45° 140x6,7 R=2000 | Rohrbogen aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 140 x 6,7 mm, R=2000, 45 Grad, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
13 | 10120286 | PVC-Rohrbogen 45° 125x6 R=2750 | Rohrbogen aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 125 x 6 mm, R=2750, 45 Grad, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
14 | 10120287 | PVC-Rohrbogen 45° 140x6,7 R=2750 | Rohrbogen aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Maße 140 x 6,7 mm, R=2750, 45 Grad, mit einseitig angeformter Muffe, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
15 | 10120291 | PVC-Überschiebmuffe 110x5,3 L=300 | Überschiebmuffe aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, für ungeteiltes Kabelschutzrohr mit einem Außendurchmesser von 110 mm, Maße der Überschiebmuffe: Wanddicke = 5,3 mm, Länge = 300 mm, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
16 | 10120292 | PVC-Überschiebmuffe 125x6 L=300 | Überschiebmuffe aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, für ungeteiltes Kabelschutzrohr mit einem Außendurchmesser von 125 mm, Maße der Überschiebmuffe: Wanddicke = 6 mm, Länge = 300 mm, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
17 | 10120293 | PVC-Überschiebmuffe 140x6,7 L=300 | Überschiebmuffe aus PVC-U nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, für ungeteiltes Kabelschutzrohr mit einem Außendurchmesser von 140 mm, Maße der Überschiebmuffe: Wanddicke = 6,7 mm, Länge = 300 mm, mit angefastem Rohrende und entgrateten Rohrinnenkanten Farbe: RAL 7001 Silbergrau
18 | 10457907 | PVC-Halbrohre 125x6000 | Halbrohre aus PVC-U zur nachträglichen Verrohrung von Kabeln, nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Durchmesser 125 mm, Wanddicke 2,2 bis 17,3 mm, Baulängen 6000 mm, Fabrikat gabocom (KKHR, Art.-Nr. 05299), Farbe schwarz, bestehend aus Ober- und Unterteil mit Doppeldichtung und Schnappverschluss, dicht gegen Gas und Wasser bis 0,5 bar Telekom- und Bahnzulassung
19 | 10457908 | PVC-Halbrohrmuffe 125x180 | Halbrohrmuffe aus PVC-U zum Verbinden von PVC-U Halbrohren 125, nach Technischer Beschreibung TB3517 und DIN 16873, Baulängen 180 mm, Fabrikat gabocom (KKHRM, Art.-Nr. 05695), Farbe schwarz, mit Dichtung und Verschlusskeilen, dicht gegen Gas und Wasser bis 0,5 bar Telekom- und Bahnzulassung
20 | 10484697 | PVC-Rohr-Abdichtung für 125 Rohre | Schutzrohrabdichtung zur Abdichtung von PVC-Rohrenden. Schutz vor einem Versanden oder Verschlammen der Rohre mit und ohne Kabelbelegung. Kantenschutz für Kabel am Rohrende. Die Schutzrohrabdichtung aus PE muss mit einer Einlage aus Noppenschaum ausgestattet sein. Die Abdichtung muss aufklappbar und wiederentfernbar sein.
21 | 10484698 | PVC-Rohr-Abdichtung für 140 Rohre | Schutzrohrabdichtung zur Abdichtung von PVC-Rohrenden. Schutz vor einem Versanden oder Verschlammen der Rohre mit und ohne Kabelbelegung. Kantenschutz für Kabel am Rohrende. Die Schutzrohrabdichtung aus PE muss mit einer Einlage aus Noppenschaum ausgestattet sein. Die Abdichtung muss aufklappbar und wiederentfernbar sein.
22 | 10484764 | PVC-Rohr-Abdichtung für 110 Rohre | Schutzrohrabdichtung zur Abdichtung von PVC-Rohrenden. Schutz vor einem Versanden oder Verschlammen der Rohre mit und ohne Kabelbelegung. Kantenschutz für Kabel am Rohrende. Die Schutzrohrabdichtung aus PE muss mit einer Einlage aus Noppenschaum ausgestattet sein. Die Abdichtung muss aufklappbar und wiederentfernbar sein.