## Kurz-&Langtext
Stromnetz Berlin GmbH Qualifizierungssystem Netzmaterialien SNB-PQ-2026-V02 |  |  | ID PQ_03.02 Anlage 2 Begehrte Unterlagen - Netzmaterial |  | Name des Antragstellers:
Netzmaterial Kurz- und Einkaufsbestelltext (inklusive Verweis auf Technische Beschreibung)
Technik | Pos. | SAP-Material Nr. | SAP-Kurztext | SAP-Einkaufsbestelltext | Netzmaterialien, zu denen weitere Unterlagen begehrt, werden ist ein "ja" einzutragen
Verguss-technik | V1 | 10092578 | Abzweigmuffe 4x150²/4x35² +Gießharz | Abzweigmuffe mit PUR-Reaktionsharzmasse nach TB3520: > Hauptkabel NA2XY-J 4 x 150 mm² SE und Abzweigkabel NAYY-J 4 x 35 mm² RE; > mit ausreichender Menge Gießharz in Zweikammerbeuteln; > mindestens 24 Monate Verarbeitungsgarantie nach Lieferung, > Verwendung als Endmuffe muss gewährleistet sein > inkl. Schaumstoffrundschnur zur Zwickelabdichtung des Hauptkabels > inkl. Schmirgellein > inkl. Reinigungstuch
Verguss-technik | V2 | 10099336 | Vergussmasse Gießharz 1l Beutel | PUR-Reaktionsharzmasse nach TB3520 in 1-Liter-Beuteln; > transparenten Zweikammer-Mischbeuteln in Al-Folien verpackten; > mindestens 24 Monate Verarbeitungsgarantie nach Lieferung; > stabiler Umverpackung je 1-Liter-Beutel; > zum Nachfüllen von Abzweigmuffen mit PUR-Reaktionsharzmassen
Verguss-technik | V3 | 10421417 | Vergussmasse GUROFLEX-N-C550 | Kaltvergussmasse nach TB3520 GUROFLEX-N-C550
Verguss-technik | V4 | 10092573 | Abzweigmuffe 150/150 o. 240/35 +Gießharz | Abzweigmuffe mit PUR-Reaktionsharzmasse nach TB3520; > Montageversion 1: Hauptkabel NA2XY-J 4x150 mm² SE und Abzweigkabel NA2XY-J 4x150 mm²; > Montageversion 2: Hauptkabel TGL-Kunststoffkabel von 4x185 mm² bis 4x240 mm² SE/SM und Abzweigkabel NAYY-J 4x35 mm² RE; > mit ausreichender Menge Gießharz in Zweikammerbeuteln; > mindestens 24 Monate Verarbeitungsgarantie nach Lieferung; > inkl. Schaumstoffrundschnur zur Zwickelabdichtung des Hauptkabels > inkl. Schmirgellein > inkl. Reinigungstuch
Verguss-technik | V5 | 10092572 | Abzweigmuffe 4x50²-240²/4x150² +GUROFLEX | Abzweigmuffe nach TB3520 mit Vergussmasse GUROFLEX-N-C550 > Hauptkabel von 50 mm² bis 240 mm² und Abzweigkabel bis 4x150 mm² diverser Kabeltypen: > spezielle Montageanweisung für TGL-Kabel, > Muffentyp HMY 701, aus schlagfestem Polypropylen, > Gehäuseoberteil und -unterteil verschraubt, mit Zugentlastungsschellen, > Vergußstoff GUROFLEX-N-C550 im Blechgebinde (3 Gebinde a 5,5 l) > inkl. Schaumstoffrundschnur zur Zwickelabdichtung des Hauptkabels > inkl. Schmirgellein > inkl. Reinigungstuch
Verguss-technik | V6 | 10092579 | Abzweigmuffe +Sich 95-185²/6-16² +Gießhz | Abzweigmuffe mit PUR-Reaktionsharzmasse nach TB3520; > mit isoliertem Sicherungsblock a 3 Sicherungen 50 A; > für kunststoffisoliertes Hauptkabel 4 x 95 mm² bis 4 x 185 mm² auf Abzweigkabel von 6 mm² bis 16 mm², > mindestens 24 Monate Verarbeitungsgarantie nach Lieferung; > inkl. Schaumstoffrundschnur zur Zwickelabdichtung des Hauptkabels > inkl. Schmirgellein > inkl. Reinigungstuch > VPE: 16 St. je Europalette
Verguss-technik | V7 | 10484552 | Sicherungsmuffe für 10484631 + 4x6/6 10m | Sicherungsmuffe nach TB3520 ausschließlich zur Montage an Abzweigmuffen mit der Materialnummer 10484631 > werkseitig vorkonfektioniertes Sicherungsgehäuse (3x Neozed Sicherungen 50 A) > Sicherungen nachträglich austauschbar über abgedichteten Deckel > zusätzliches Abdichtkitt im Deckel zur nachträglichen Abdichtung nach Sicherungswechsel > mit Anschlusskabel NYY-J 4x10 mm² RE (Länge 0,7 m) > mit Abzweigkabel NYCY 4x6 mm²/6 mm² RE (Länge 10 m) > Halter zur Befestigung und Stabilisierung der Sicherungsmuffe am Netzkabel
Verguss-technik | V8 | 10430751 | Abzweigmuffe +Sich f.Massek. Abgang ≥16² | Abzweigmuffe nach TB3520 mit Vergussmasse OK99 > Hauptkabel bis 67 mm Durchmesser (50 mm² bis 185/240 mm²) > für Kabeltypen N(A)KBA bzw. NAKLEY; > Sicherungen mit isoliertem Sicherungsblock (Sicherungen 3x50 A); > Kunststoffgehäuse aus ABS > Vergussstoff OK99 (15 l) > VPE: 16 St. je Europalette
Verguss-technik | V9 | 10386335 | Abzweigmuffe +Sich f.Massek. +4x6/6 10m | Abzweigmuffe nach TB3520 mit Vergussmasse und 10 m Abzweigkabel > Hauptkabel von 50 mm² bis 185/240 mm² > für Kabeltypen N(A)KBA, NAKLEY bzw. TGL-Kabel NAYFAY; > werkseitig vorkonfektioniertes Sicherungsgehäuse (Sicherungen 3x50 A) mit Abzweigkabel NYCY 4x6 mm²/6 mm² RE (Länge 10 m) > Vergussstoff im Blechgebinde
Verguss-technik | V10 | 10355644 | Endmuffe 2,5²-6² Leermontage | Endmuffe nach TB3520 für Leermontage > Wickelbinde 9575; > Dichtkit; > Typ: VMY 205
Verguss-technik | V11 | 10484631 | Abzweigmuffe 95-185²+Gießhz für 10484552 | Abzweigmuffe nach TB3520; Artikel K350 aus verwindungssteifem, wärmebeständigem und schlagfestem Kunststoff; Die K350 ist zur Montage der Anschlussmuffe mit der Mat.-Nr. 10484552 "Sicherungsmuffe für 10484631 + 4x6/6 10m" vorgesehen; Somit muss der Abzweig die Aufnahme der Anschlussmuffe im Durchmesser und in der Länge ermöglichen; > Hauptkabel NA2XY-J 4x150 mm² SE oder TGL-Kunststoffkabel 4x185 mm²; > mit Vergussmasse OK99 in ausreichender Menge; > mindestens 24 Monate Verarbeitungsgarantie nach Lieferung; > inkl. Schaumstoffrundschnur zur Zwickelabdichtung des Hauptkabels 4x185 mm² > inkl. Schmirgellein > inkl. Reinigungstuch
Schrump-ftechnik | S1 | 10092594 | 10kV Verbindungsmuffe 240² Warmschrumpf | 10-kV Verbindungsmuffe nach TB3522 > zum Verbinden von Netzkabeln (Standard) NA2XS(F)2Y 1x240 mm² RE/RM, Schirm 25 mm², > Warmschrumpftechnik > komplett in Packung, > inkl. Schraubverbinder für Hauptleiter > inkl. Schraubverbinder für Schirmverbindung ggf. Rollfedern
Schrump-ftechnik | S2 | 10106258 | 10kV Verbindungsmuffe 240mm² TGL | 10-kV Verbindungsmuffe nach TB3522 > zum Verbinden von Netzkabel (Standard) NA2XS(F)2Y 240 mm² RE/RM 25 mm² mit Netzkabel (Altbestand) 185-240 mm² nach DIN- oder TGL-Norm, > Schrumpftechnik, > Verbinder muss für den Leiterquerschnitt 240 mm² SM (unverdichtet) ausgelegt sein, > komplett in Packung, > inkl. Schraubverbinder für Hauptleiter > inkl. Schraubverbinder für Schirmverbindung
Schrump-ftechnik | S3. V1 | 10119993 | 10kV Übergangs-VM 3x35-70²_V1.Manschette | 10-kV Übergangsverbindungsmuffe nach TB3522 > zum Verbinden von Netzkabel 3x1x NA2XS(F)2Y 240 mm² RE/RM 25 mm² mit papierisolierten Netzkabel (Altbestand) z.B. N(A)KBA, NAKBY 3x35-70 mm² SM, > Schrumpftechnik, > Version 1: mit faserverstärkter Manschette, > komplett in Packung > inkl. Schraubverbinder für Hauptleiter > inkl. Schraubverbinder für Schirmverbindung > inkl. Rollfedern
Schrump-ftechnik | S3. V2 | 10484806 | 10kV Übergangs-VM 3x35-70²_V2. Schlauch | 10-kV Übergangsverbindungsmuffe nach TB3522 > zum Verbinden von Netzkabel 3x1x NA2XS(F)2Y 240 mm² RE/RM 25 mm² mit papierisolierten Netzkabel (Altbestand) z.B. N(A)KBA, NAKBY 3x35-70 mm² SM, > Schrumpftechnik, > Version 2: mit geteilter dickwandiger Außenschlauch und Dichtbändern, > komplett in Packung > inkl. Schraubverbinder für Hauptleiter > inkl. Schraubverbinder für Schirmverbindung > inkl. Rollfedern
Schrump-ftechnik | S4. V1 | 10327114 | 10kV Übergangs-VM 3x95-240²_V.Manschette | 10-kV Übergangsverbindungsmuffe nach TB3522 > zum Verbinden von Netzkabel 3x1x NA2XS(F)2Y 240 mm² RE/RM 25 mm² mit papierisolierten Netzkabel (Altbestand) z.B. N(A)KBA, NAKBY 3x95-240 mm² SM, > Schrumpftechnik, > Version 1: mit faserverstärkter Manschette, > komplett in Packung > inkl. Schraubverbinder für Hauptleiter > inkl. Schraubverbinder für Schirmverbindung > inkl. Rollfedern
Schrump-ftechnik | S4. V2 | 10484808 | 10kV Übergangs-VM 3x95-240²_V2. Schlauch | 10-kV Übergangsverbindungsmuffe nach TB3522 > zum Verbinden von Netzkabel 3x1x NA2XS(F)2Y 240 mm² RE/RM 25 mm² mit papierisolierten Netzkabel (Altbestand) z.B. N(A)KBA, NAKBY 3x95-240 mm² SM, > Schrumpftechnik, > Version 2: mit geteilter dickwandiger Außenschlauch und Dichtbändern, > komplett in Packung > inkl. Schraubverbinder für Hauptleiter > inkl. Schraubverbinder für Schirmverbindung > inkl. Rollfedern
Schrump-ftechnik | S5 | 10099209 | 1kV Verbindungsmuffe 5x2,5-16mm² | 1-kV Verbindungsmuffe nach TB3521 > für Kunststoffkabel 5 x 2,5 - 16 mm² > Schrumpftechnik > versetzte Verbinderanordnung > kompl. mit Schraubverbindern: >> Länge 30 mm >> Durchmesser 10 mm >> ohne Abreißschrauben >> Inbusschrauben 2,5 mm >> verzinnt > komplett in Verpackung > geeignet für Arbeiten unter Spannung
Schrump-ftechnik | S6 | 10099210 | 1kV Verbindungsmuffe 4x10-35mm² | 1-kV Verbindungsmuffe nach TB3521 > für Kunststoffkabel 4 x 10-35 mm²; > Schrumpftechnik, > Außenschlauch 450 - 500 mm lang >> Schrumpfausgangsmaß mind. 50 mm Durchmesser > Innenschläuche 125 - 130 mm lang >> Schrumpfausgangsmaß: ca. 22 - 24 mm Durchmesser > versetzte Verbinderanordnung > kompl. mit Schraubverbindern >> 6 RE-35 RM >> Länge 40 mm >> Durchmesser 16,5 mm >> ohne Abreißschrauben >> Inbusschrauben 4 mm >> Sichtloch >> ohne Trennsteg >> zylindrische Bauform >> verzinnt > komplett in Verpackung > geeignet für Arbeiten unter Spannung
Schrump-ftechnik | S7. V1 | 10099723 | 1kV V-Muffe 4x120-240² _V1.Manschette | 1-kV Verbindungsmuffe nach TB3521 > für Kunststoffkabel 4x120-240 mm² Schrumpftechnik > Version 1: mit faserverstärkter Manschette, > versetzte Verbinderanordnung > mit Stützpappe (Formgebungspappe) > geeignet für Arbeiten unter Spannung
Schrump-ftechnik | S7. V2 | 10484810 | 1kV V-Muffe 4x120-240² _V2. Schlauch | 1-kV Verbindungsmuffe nach TB3521 > für Kunststoffkabel 4x120-240 mm² > Schrumpftechnik > Version 2: mit geteilter dickwandiger Außenschlauch und Dichtbändern, > versetzte Verbinderanordnung > mit Stützpappe (Formgebungspappe) > geeignet für Arbeiten unter Spannung
Schrump-ftechnik | S8 | 10118751 | 1kV Übergangs-VM 16-50mm² | 1-kV Übergangsverbindungsmuffe nach TB3521 > zur Verbindung >> Kunststoffkabel NAYY 4 x 25-50 mm² RE >> papierisolierten Kabeln N(A)KBA (3)4x16 - 50 mm², > Schrumpftechnik > kompl. mit Schraubverbindern >> 6 RE-70 RM >> Länge 55 mm >> Durchmesser 25 mm >> mit Abreißschrauben >> Inbusschrauben 6 mm >> Sichtloch >> ohne Trennsteg >> zylindrische Bauform >> verzinnt > komplett in Verpackung > geeignet für Arbeiten unter Spannung
Schrump-ftechnik | S9. V1 | 10112777 | 1kV Übergangs-VM 4x50-240² _V1.Manschette | 1-kV-Übergangsverbindungsmuffe nach TB3521 > zur Verbindung von Kunststoffkabel 4x120-240 mm² >> mit papierisolierten Kabel Typ N(A)KBA (3)4x50-185 mm² >> oder mit papierisolierten Kabel Typ NAKLEY >> oder mit Kabeln nach ehemaliger TGL-Norm > Schrumpftechnik > Version 1: mit faserverstärkter Manschette, > mit Stützpappe (Formgebungspappe) > geeignet für Arbeiten unter Spannung
Schrump-ftechnik | S9. V2 | 10484812 | 1kV Übergangs-VM 4x50-240² _V2. Schlauch | 1-kV-Übergangsverbindungsmuffe nach TB3521 > zur Verbindung von Kunststoffkabel 4x120-240 mm² >> mit papierisolierten Kabel Typ N(A)KBA (3)4x50-185 mm² >> oder mit papierisolierten Kabel Typ NAKLEY >> oder mit Kabeln nach ehemaliger TGL-Norm > Schrumpftechnik > Version 2: mit geteilter dickwandiger Außenschlauch und Dichtbändern, > mit Stützpappe (Formgebungspappe) > geeignet für Arbeiten unter Spannung
Schrump-ftechnik | S10 | 10440126 | 1kV Endmuffe_Kurzzeit Zusatzset Papier | Zusatzset zur Montage einer kurzzeitigen Endmuffe im Störfall für papierisolierte Kabel, > als Vorbereitung zur späteren Montage einer ÜVM SMOE 81589 der Fa. TE Connectivity. > Packliste des Zusatzset Fa.TE Connectivity >> Montageanleitung, >> 1 x 502K016/S(C80) 4-Fingeraufteilkappe, >> 4 x MWTM-25/8-300/U Isolierschlauch (schwarz), >> 1 x WCSM-70/21-150/S Isolierschlauch (schwarz), >> 4 x WCSM-33/8-100S Isolierschlauch(schwarz)
Schrump-ftechnik | S11 | 10092574 | 10kV Wickelband feldsteuernd | Feldsteuerwickelband (Füllband), gelb, ölbeständig,Breite 30 mm, Dicke 2 mm, Länge 600 mm, (VE = 6 Stück) für Muffenmontage
Schrump-ftechnik | S12 | 10098943 | Schrumpfschlauch d=25-8 mittelwandig | Schrumpfschlauch, mittelwandig, Durchmesser 25-8 mm, Länge 20 m, auf Rolle
Schrump-ftechnik | S13 | 10098946 | Schrumpfschlauch d=38-13 mittelwandig | Schrumpfschlauch, mittelwandig, Durchmesser 38-13 mm, Länge 20 m auf Rolle
Schrump-ftechnik | S14 | 10098940 | Schrumpfschlauch d=60-19 dünnwandig | Schrumpfschlauch, dünnwandig, Durchmesser 60-19 mm, 15m pro Rolle
Schrump-ftechnik | S15 | 10098944 | Schrumpfschlauch d=28-10 l=300 m.Kleber | Schrumpfschlauch mit Dichtmittelbeschichtung, dickwandig, Durchmesser 28-10 mm, 300 mm lang
Schrump-ftechnik | S16 | 10098945 | Schrumpfschlauch d=42-12 l=250 m.Kleber | Schrumpfschlauch mit Dichtmittelbeschichtung, dickwandig, Durchmesser 42-12 mm, 250 mm lang
Schrump-ftechnik | S17 | 10098947 | Schrumpfschlauch d=60-22 l=250 m.Kleber | Schrumpfschlauch mit Dichtmittelbeschichtung, dickwandig, Durchmesser 60-22 mm, 250 mm lang
Schrump-ftechnik | S18 | 10098920 | Schrumpfschlauch d=42-19 Stress-Control | Schrumpfschlauch, Durchmesser: 42 mm, feldsteuernd, mit Beschriftung "STRESS CONTROLL", fortlaufend, schwarz
Schrump-ftechnik | S19 | 10099232 | Aufteilkappe Schrumpf 4x 16-35² | Aufteilkappe warmschrumpf für Vierleiterkabel 16 bis 35 mm²
Schrump-ftechnik | S20 | 10099215 | Aufteilkappe Schrumpf 4x 50-150 mm² | Aufteilkappe warmschrumpf für Vierleiterkabel 50 bis 150 mm²
Schrump-ftechnik | S21 | 10107472 | Endschrumpfkappe 6-35² spannungsfest | Endkappe 1-kV warmschrumpf spannungsfest > Kabelquerschnitt 6-25 mm², > kleberbeschichtete Kappe mit Blitz > Länge der Außenkappe max. 110 mm > 4 kleberbeschichteten Innenkappen, > inkl. Schmirgellein, > inkl. Reinigungstuch
Schrump-ftechnik | S22 | 10098941 | Endschrumpfkappe 35-150² spannungsfest | Endkappe 1-kV warmschrumpf spannungsfest, > Kabelquerschnitt 35-150 mm²; > kleberbeschichtete Kappe mit Blitz > 4 kleberbeschichteten Innenkappen, > inkl. Schmirgellein, > inkl. Reinigungstuch
Schrump-ftechnik | S23 | 10106260 | Schrumpfkappe Dm 9 bis 17 mm | Endkappe > Warmschrumpf > isolierend > kleberbeschichtet > Anwendungsbereich 9-17 mm
Schrump-ftechnik | S24 | 10099216 | Schrumpfkappe Dm 15 bis 26 mm | Endkappe > Warmschrumpf > isolierend > kleberbeschichtet > Anwendungsbereich 15-26 mm
Schrump-ftechnik | S25 | 10099213 | Schrumpfkappe Dm 25 bis 45 mm | Endkappe > Warmschrumpf > isolierend > kleberbeschichtet > Anwendungsbereich 25-45 mm
Schrump-ftechnik | S26 | 10106273 | Schrumpfkappe Dm 45 bis 70 mm | Endkappe > Warmschrumpf > isolierend > kleberbeschichtet > Anwendungsbereich 45-70 mm
Schrump-ftechnik | S27 | 10099219 | Schrumpfkappe Dm 45 bis 90 mm | Endkappe > Warmschrumpf > isolierend > kleberbeschichtet > Anwendungsbereich 45-90 mm
Schrump-ftechnik | S28 | 10107471 | Schrumpfkappe Dm 45 bis 110 mm | Endkappe > Warmschrumpf > isolierend > kleberbeschichtet > Anwendungsbereich 45 bis 110 mm
Schrump-ftechnik | S29 | 10099249 | Reparaturmanschette Dm 14 bis 28, L 250 | Reparaturmanschette mit Dichtmittelbeschichtung, Kabeldurchmesser 14 bis 28 mm, 250 mm lang
Schrump-ftechnik | S30 | 10099250 | Reparaturmanschette Dm 29 bis 62, L 250 | Reparaturmanschette mit Dichtmittelbeschichtung, Kabeldurchmesser 29 bis 62 mm, 250 mm lang
Schrump-ftechnik | S31 | 10099251 | Reparaturmanschette Dm 63 bis 95, L 500 | Reparaturmanschette mit Dichtmittelbeschichtung, Kabeldurchmesser 63 bis 95 mm, 500 mm lang
Schrump-ftechnik | S32 | 10106265 | Reparaturmanschette Dm 62 bis 120, L 500 | Reparaturmanschette mit Dichtmittelbeschichtung, Kabeldurchmesser 62 bis 120 mm, 500 mm lang
Schrump-ftechnik | S33 | 10106268 | Reparaturmanschette Dm 10 bis 34, L 750 | Reparaturmanschette mit Dichtmittelbeschichtung, Kabeldurchmesser 10 bis 34 mm, 750 mm lang
Schrump-ftechnik | S34 | 10106269 | Reparaturmanschette Dm 20 bis 84, L 750 | Reparaturmanschette mit Dichtmittelbeschichtung, Kabeldurchmesser 20 bis 84 mm, 750 mm lang
Schrump-ftechnik | S35 | 10099248 | Reparaturmanschette Dm 50 bis 110, L 750 | Reparaturmanschette mit Dichtmittelbeschichtung, Kabeldurchmesser 50 bis 110 mm, 750 mm lang
Schrump-ftechnik | S36 | 10106256 | Reparaturmanschette CNSM-205/50-1500/S | faserverstärkte Reparaturmanschette: CNSM-205/50-1500/S, kleberbeschichtet
Schrump-ftechnik | S37 | 10353671 | Reparaturmanschette L=2000mm kleberbesch | wärmeschrumpfende Reparaturmanschette für papier- und kunststoffisolierte Kabel, Länge: 2000 mm, kleberbeschichte
Schrump-ftechnik | S38 | xxxxxxxx | 10kV Verbindungsmuffe 240² Kaltschrumpf | 10-kV Verbindungsmuffe nach TB3522 > zum Verbinden von Netzkabeln (Standard) NA2XS(F)2Y 1x 40 mm² RE/RM, Schirm 25 mm², > Kaltschrumpftechnik > komplett in Packung, > inkl. Schraubverbinder für Hauptleiter > inkl. Schraubverbinder für Schirmverbindung ggf. Rollfedern
Kontakt-technik | K1 | 10092958 | 1kV Verbinder Schraub 4-35mm² | 1-kV Schraubverbinder nach Technischer Beschreibung TB3523, > Leiterquerschnitt 4 - 35 mm² RM/SM, > durchgehender Klemmkanal, > mit Sichtloch, > 2 Gewindestifte mit 4 mm Innensechskant, > verzinnt
Kontakt-technik | K2 | 10092941 | 1kV Verbinder Schraub 50-150² SM/185² RM | 1-kV Schraubverbinder nach Technischer Beschreibung TB3523, > Leiterquerschnitt 50-150 mm² SM/185 mm² RM, > Erdseil 2x25 mm², > durchgehender Klemmkanal, > mit Sichtloch, > 4 Abscherschrauben, > verzinnt
Kontakt-technik | K3 | 10092914 | 1kV Verbinder Schraub 2,5-16mm² | 1-kV Schraubverbinder nach Technischer Beschreibung TB3523, > Leiterquerschnitt 2,5 - 16 mm², > kein Trennsteg, > mit Sichtloch, > 2 Gewindestifte mit 2,5 mm Innensechskant, > MS verzinnt, > Verbindermaße: L = 30 mm, D = 10 mm , 4,9 mm Bohrung
Kontakt-technik | K4 | 10108675 | 1kV Verbinder Schraub m.Sichtlo 120-240² | 1-kV Schraubverbinder nach Technischer Beschreibung TB3523, > Leiterquerschnitt 120 - 240 mm², > durchgehender Klemmkanal, > mit Sichtloch, > 4 Abscherschrauben, > verzinnt
Kontakt-technik | K5 | 10112335 | 1kV Verbinder Schraub m.Abzweig 240/150 | 1-kV Schraubverbinder mit Abzweig nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 120 - 240 mm², > Hauptleiter-Kontakt mit 4 Abscherschrauben, > Abzweigleiter-Querschnitt 6 mm² RM -150 mm² SE, > Abzweigleiter-Kontakt mit eine MD-Schraube > verzinnt
Kontakt-technik | K6 | 10092942 | 10kV Verbinder Schraub 120-240² | 10-kV Schraubverbinder nach Technischer Beschreibung TB3523, > Leiterquerschnitt 120-240 mm² (240 SM rundgedrückt) > mit Trennsteg, > 4 Abscherschrauben, > verzinnt
Kontakt-technik | K7 | 10092953 | Klemme Kompakt 4x150mm² SE 6-50mm² RM/RE | 1-kV Kabelabzweigklemmring nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 4 x 150 mm² SE, > Abzweigleiter-Querschnitt 6 - 50 mm² SM/SE, > längere Montageschrauben M8 x 55
Kontakt-technik | K8 | 10092952 | Klemme Kompakt 4X150² SE 70-150² SE | 1-kV Kabelabzweigklemmring nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 4 x 150 mm² SE, > Abzweigleiter-Querschnitt 70 - 150 mm² SE,
Kontakt-technik | K9 | 10106211 | Klemme Kompakt 4X240mm² SM 6-70mm² SE | 1-kV Kabelabzweigklemmring nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 4 x 240 mm² SM, > Abzweigleiter-Querschnitt 4 x 6-50 mm² + 70 mm² SE, > längere Montageschrauben M10 x 60
Kontakt-technik | K10 | 10121487 | Klemme Kompakt 4X35² RE 6-50²+70² SE | 1-kV Kabelabzweigklemmring nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 4 x 35 mm² RE / 35 - 70 mm² SM, > Abzweigleiter-Querschnitt 4 x 6 - 50 mm² + 70 mm² SE
Kontakt-technik | K11 | 10107625 | Klemme Kompakt 4x185² SM+240² SE 6-70² | 1-kV Kabelabzweigklemmring nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 4 x 185 mm² SM + 240 mm² SE, > Abzweigleiter-Querschnitt 4 x 6 - 70 mm², > längere Montageschrauben M10 x 60
Kontakt-technik | K12 | 10121662 | Klemme Kompakt 4x185mm² SE 6-50mm² | 1-kV Kabelabzweigklemmring nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 4 x 185 mm² SE, > Abzweigleiter-Querschnitt 4 x 6-50 mm²
Kontakt-technik | K13 | 10092951 | Klemme Kompakt 3x150mm² SM/SE 6-50mm² RE | 1-kV Kabelabzweigklemmring nach Technischer Beschreibung TB3523 für papierisolierte Kabel, > Hauptleiter-Querschnitt 3 x 150 mm² SM/SE, > Abzweigleiter-Querschnitt 6 - 35 mm² + 50 mm² AL/RE
Kontakt-technik | K14 | 10117561 | Klemme Kompakt 3X120mm² SM 6-50mm² RE | 1-kV Kabelabzweigklemmring nach Technischer Beschreibung TB3523 für papierisolierte Kabel, > Hauptleiter-Querschnitt 3 x 120 mm² SM, > Abzweigleiter-Querschnitt 4 x 6-50 mm² RE
Kontakt-technik | K15 | 10121488 | Klemme Anschluss 10-70mm² M12x45 | 1-kV Al-Flach-Direkt-Anschlußklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > galvanisch verzinnt, > Querschnitt 10-35 RM/SM + 16-50 RE + 70 SE, > Schraube M12x45
Kontakt-technik | K16 | 10092955 | Klemme Anschluss 95-150mm² M12x55 | Kabelanschlußklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > aus Aluminium, > galvanisch verzinnt, > Querschnitt 95 - 150 mm² SM 95 - 185 mm² SE, > mit Schrauben M12 x 55 FZ > mit Nullring
Kontakt-technik | K17 | 10111986 | Klemme Anschluss 120mm² SM - 300mm² SE | 1-kV Flach-Direkt-Anschlussklemme nach Technischer Beschreibung TB3523 > aus Aluminium, > galvanisch verzinnt, > Querschnitt 120 mm² SM - 300 mm² SE, > mit Schraube M12 x 65
Kontakt-technik | K18 | 10092960 | Klemme Anschluss 16-35mm² M8 AL-Mantel | 1-kV Flach-Direkt-Anschlussklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, zur Kontaktierung des Aluminiummantelkabel, > Querschnitt 16 - 35 mm², > galvanisch verzinnt, > Schraube M8, > mit Zahnscheibe, > großer U-Scheibe (D ca. 25 mm) > Mutter,
Kontakt-technik | K19 | 10092954 | Klemme Anschluss 95-150mm² M10 AL-Mantel | Kabelanschlußklemme nach Technischer Beschreibung TB3523 > aus Aluminium, > galvanisch verzinnt, > Querschnitt 95 - 150 mm² SM 95 - 185 mm² SE, > Schrauben M10 x 55 FZ, > Mutter M10 FZ > großer U-Scheibe (D ca. 30 mm) , > Zahnscheibe J 10, 5, DIN 6797, Form A
Kontakt-technik | K20 | 10092957 | Klemme Abzweig 70-150² SE / 50-150² SM | 1-kV Direktabzweigklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 70 - 150 mm² SE, > Abzweigleiter-Querschnitt 50 - 150 mm² SM
Kontakt-technik | K21 | 10106212 | Klemme Abzweig 150-300² SM / 35-185² SM | 1-kV Kabelabzweigklemme nach Technischer Beschreibung TB3523 für Al-Leiter, > Hauptleiter-Querschnitt 150 - 300 mm² SM > Abzweigleiter-Querschnitt 35 - 185 mm² SM > 4-Leiter/-abzweig
Kontakt-technik | K22 | 10092947 | Klemme Abzweig 50-150² SM / 16-50² RE | 1-kV Kabelabzweigklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > für Hauptleiter-Querschnitt 50 - 150 mm² SM, > Abzweigleiter-Querschnitt 16 - 50 mm² RE, > mit Schraube M8,
Kontakt-technik | K23 | 10092946 | Klemme Abzweig 6-70mm² / 6-35mm² | 1-kV Kabelabzweigklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 6 - 70 mm², > Abzweigleiter-Querschnitt 6 - 35 mm²
Kontakt-technik | K24 | 10106209 | Klemme Freileitung 16-70² Al / 6-50² Cu | 1-kV Freileitungs-Abzweigklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 16-70 mm² Al, > Abzweigleiter-Querschnitt 6-50 mm² Cu, > 2 Schrauben M8 x 40, SW 8
Kontakt-technik | K25 | 10106210 | Klemme Freileitung 16-150² Al /10-95² Cu | 1-kV Freileitungs-Abzweigklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > Hauptleiter-Querschnitt 16 - 150 mm² Al, > Abzweigleiter-Querschnitt 16 - 95 mm² Cu, > 2 Schrauben M8 x 50, SW 13 > Al-Klemmkanal quergeriffelt > Cu-Klemmkanal glatt
Kontakt-technik | K26 | 10106229 | Klemme Freileitung 6-25mm² aus Al | 1-kV Freileitungs-Abzweigklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > aus Aluminium > Querschnitt 6 - 25 mm² > 2 Schrauben M8 x 35, SW 11 > Klemmkanal längs geriffelt
Kontakt-technik | K27 | 10106230 | Klemme Freileitung 16-95mm² aus Al | 1-kV Freileitungs-Abzweigklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > aus Aluminium > Querschnitt 16 - 95 mm² > mit 2 Schrauben M8 x 45, SW 13 > Klemmkanal längs geriffelt
Kontakt-technik | K28 | 10106231 | Klemme Freileitung 25-150mm² aus Al | 1-kV Freileitungs-Abzweigklemme nach Technischer Beschreibung TB3523, > aus Aluminium > Querschnitt 25 - 150 mm² > mit 2 Schrauben M10 x 50, SW 17 > Klemmkanal längs geriffelt
Kontakt-technik | K29 | 10092967 | Endbundklemme 25-35mm² für Al-Seil | 1-kV Freileitungs-Endbundklemme nach Technischer Beschreibung TB 3523 > aus Aluminium > Querschnitt 25 - 35 mm² Al-Seil oder Al-/St-Seile 25/4-35/6 mm² > geschweifter Klemmkanal falls möglich, > 2 Schrauben M8 x 30, SW 13 > Klemmkanal quer geriffelt, aufeinander zulaufend
Kontakt-technik | K30 | 10106227 | Endbundklemme 50-70mm² für Al-Seil | 1-kV Freileitungs-Endbundklemme nach Technischer Beschreibung TB 3523 > aus Aluminium > Querschnitt 50 - 70 mm² Al-Seil > geschweifter Klemmkanal falls möglich, > 2 Schrauben M10 x 35, SW 17 > Klemmkanal quer geriffelt, aufeinander zulaufend
Kontakt-technik | K31 | 10092570 | Kabelschuh Press 16mm² M10 Cu/Sn | Presskabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, 16 mm², M10, Cu-verzinnt, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K32 | 10092565 | Kabelschuh Press 25mm² M8 Cu/Sn | Presskabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, 25 mm², M8, Cu-verzinnt, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K33 | 10092558 | Kabelschuh Press 25mm² M10 Cu/Sn | Cu-Preßkabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, galvanisch verzinnt, 25 mm², M10, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K34 | 10092553 | Kabelschuh Press 35mm² M8 Cu/SN | Cu-Preßkabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, galvanisch verzinnt, 35 mm², M8, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K35 | 10092571 | Kabelschuh Press 35mm² M10 Cu/SN | Presskabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, 35 mm², M10, Cu-verzinnt, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K36 | 10106217 | Kabelschuh Press 35mm² M12 Cu/SN | Cu-Preßkabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, galvanis ch verzinnt, 35 mm², M12, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K37 | 10106203 | Kabelschuh Press 50mm² M10 Cu/Sn | Cu-Presskabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, galvani sch verzinnt, 50 mm², M10, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K38 | 10107468 | Kabelschuh Press 50mm² M12 Cu/SN | Cu-Preßkabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, galvani sch verzinnt, 50 mm², M12, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K39 | 10092561 | Kabelschuh Press 70mm² M8 Cu/Sn | Presskabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, 70 mm², M8 , Cu-verzinnt, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K40 | 10092566 | Kabelschuh Press 70mm² M10 Cu/Sn | Presskabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, 70 mm², M10, Cu-verzinnt, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K41 | 10092552 | Kabelschuh Press 70mm² M12 Cu/Sn | Presskabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, 70 mm², M12, Cu-verzinnt, Rohrkabelschuh
Kontakt-technik | K42 | 10106204 | Kabelschuh Klemm Al/Cu 35-70mm² d=13 | Zahn-Klemm-Kabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, > verzinkt > schwere Ausführung aus Al/Cu, > Querschnitt 35 - 70 mm², > LB: 13 mm, > 2 Klemmdeckel, > vierschraubig M8
Kontakt-technik | K43 | 10106205 | Kabelschuh Klemm Al/Cu 150-240mm² d=13 | Zahn-Klemm-Kabelschuh nach Technischer Beschreibung TB3523, > verzinkt, > schwere Ausführung aus Al/Cu, 150 - 240 mm², > LB: 13 mm, > 2 Klemmdeckel, > vierschraubig M8
Kontakt-technik | K44 | 10106233 | Pressverbinder Freileitung 25mm² Al-Seil | zugfester Pressverbinder, > Aluminiumseilen Querschnitt 25 mm², > Maße nach DIN 48085-2, > zugefeste Verbindung von Aluminiumseilen nach DIN 48201-5
Kontakt-technik | K45 | 10106234 | Pressverbinder Freileitung 50mm² Al-Seil | zugfester Pressverbinder, > Aluminiumseilen Querschnitt 50 mm², > Maße nach DIN 48085-2, > zugefeste Verbindung von Aluminiumseilen nach DIN 48201-5
Kontakt-technik | K46 | 10106235 | Pressverbinder Freileitung 70mm² Al-Seil | zugfester Pressverbinder, > Aluminiumseilen Querschnitt 70 mm², > Maße nach DIN 48085-2, > zugefeste Verbindung von Aluminiumseilen nach DIN 48201-5
Gehäuse-technik | G1 | 10325953 | Hausanschlusskasten 100A Innenraum | Hausanschlusskasten nach Technischer Beschreibung TB3511 > für den Einsatz in Gebäuden > 100 A Nennstrom, > 1 x 3 x NH00, > Kabelzugang unten, > Kabelabgang oben (Kabelverschraubung mit Zugentlastung), > HA-Kabelquerschnitt 4x25 mm² bis 4x95 mm², > Stahlrahmenklemmen > Befestigungsmaterial >> 4 St. Holzschrauben 8x70, SW13 >> 4 St. Dübel S10 >> 4 St. Exzenterscheiben
Gehäuse-technik | G2 | 10325956 | Hausanschlusskasten 100A für HA-Säule | Hausanschlusskasten nach Technischer Beschreibung TB3511 > Montage in HA-Säulen, > 100 A Nennstrom, > 1 x 3 x NH00, > Kabelzugang unten rechts, > Kabelabgang unten links, > keine alternativen Kabelzugänge oder -abgänge, > HA-Kabelquerschnitt 4x25 mm² bis 4x95 mm², > Stahlrahmenklemmen > Zubehör zur Befestigung in der Säule >> 4 x Schrauben M8x18, Sechskantkopf SW 13 >> 4 x Exzenterscheiben >> 4 x Federringe > Zubehör Kabelhalter >> 2 x Bügelschellen 28-34 mm
Gehäuse-technik | G3 | 10394076 | Hausanschlusskasten 100A Außenwand | Hausanschlusskasten nach Technischer Beschreibung TB3511 > für den Einsatz an Gebäudeaußenwänden > 100 A Nennstrom, > 1 x 3 x NH00, > Kabelzugang unten, > Kabelabgang oben (Kabelverschraubung mit Zugentlastung), > HA-Kabelquerschnitt 4x25 mm² bis 4x95 mm², > Stahlrahmenklemmen > Befestigungsmaterial >> 4 St. Holzschrauben 8x70, SW13 >> 4 St. Dübel S10 >> 4 St. Exzenterscheiben
Gehäuse-technik | G4 | 10450624 | Hausanschlusskasten 250A Innenraum | Hausanschlusskasten nach Technischer Beschreibung TB3511 > für den Einsatz in Gebäuden, > 250 A Nennstrom, > 1 x 3 x NH2 > Kabelzugang unten > Kabelabgang oben (Kabelverschraubung mit Zugentlastung) > HA-Kabelquerschnitt 4x150 mm² bis 4x240 mm² > Stahlrahmenklemmen > Befestigungsmaterial >> 4 St. Holzschrauben 8x70, SW13 >> 4 St. Dübel S10 >> 4 St. Exzenterscheiben
Gehäuse-technik | G5 | 10325954 | Hausanschlusskasten 250A für HA-Säule | Hausanschlusskasten nach Technischer Beschreibung TB3511 > Montage in HA-Säulen, > 250 A Nennstrom, > 1 x 3 x NH2, > Kabelzugang unten rechts, > Kabelabgang unten links, > HA-Kabelquerschnitt 4x150 mm² bis 4x240 mm², > Stahlrahmenklemmen, > Zubehör zur Befestigung in der Säule, >> 4 x Schrauben M8x25, Sechskantkopf SW 13, >> 4 x Exzenterscheiben, >> 4 x Federringe, > Zubehör Kabelhalter, >> 2 x Bügelschellen 40-46 mm
Gehäuse-technik | G6 | 10325957 | Hausanschlusssäule für HAK 100A | Hausanschlusssäule nach Technischer Beschreibung TB3512, > Polyester, > Schutzart IP 44, > 8 mm Vierkantsicherheitsschließung, > vorbereitet für den Einbau eines HAK 100 A für HA-Säule nach TB3511
Gehäuse-technik | G7 | 10325955 | Hausanschlusssäule rund für HAK 100A | Hausanschlusssäule nach Technischer Beschreibung TB3512, > in runder Ausführung > Polyester, > Schutzart IP 44, > 8 mm Vierkantsicherheitsschließung, > vorbereitet für den Einbau eines HAK 100 A für HA-Säule nach TB3511
Gehäuse-technik | G8 | 10325952 | Hausanschlusssäule für HAK 250A | Hausanschlusssäule nach Technischer Beschreibung TB3512, > Polyester, > Schutzart IP44, > Profilhalbzylinderschliessvorrichtung, > vorbereitet für den Einbau eines HAK 250 A für HA-Säule nach TB3511
Gehäuse-technik | G9 | 10325958 | Kabelverteilerschrank Gr.1 + 7 Leisten | Kabelverteilerschrank Größe 1 nach Technischer Beschreibung TB3512, > selbsttragend, > bestückt mit 7 Sicherungsleisten > Sicherungshalter > ohne Sockel
Gehäuse-technik | G10 | 10325959 | Kabelverteilerschrank Gr.2 + 10 Leisten | Kabelverteilerschrank Größe 2 nach Technischer Beschreibung TB3512, > selbsttragend, > bestückt mit 10 Sicherungsleisten > Sicherungshalter > ohne Sockel
Gehäuse-technik | G11 | 10325960 | Kabelverteilerschrank Gr.3 + 13 Leisten | Kabelverteilerschrank Größe 3 nach Technischer Beschreibung TB3512, > selbsttragend, > bestückt mit 13 Sicherungsleisten > Sicherungshalter > ohne Sockel
Gehäuse-technik | G12 | 10325961 | Kunststoffsockel Kabelverteilerschr.Gr.1 | Kunststoffsockel für Kabelverteilerschrank Größe 1 nach Technischer Beschreibung TB3512
Gehäuse-technik | G13 | 10325963 | Kunststoffsockel Kabelverteilerschr.Gr.2 | Kunststoffsockel für Kabelverteilerschrank Größe 2 nach Technischer Beschreibung TB3512
Gehäuse-technik | G14 | 10325964 | Kunststoffsockel Kabelverteilerschr.Gr.3 | Kunststoffsockel für Kabelverteilerschrank Größe 3 nach Technischer Beschreibung TB3512
Gehäuse-technik | G15 | 10455533 | Kabelverteilerschrank +Sockel 15 SiLei | Kabelverteilerschrank mit 15 Sicherungsleisten, Schieber und Betonsockel angelehnt an Technischer Beschreibung TB3512, Sonderausführung 1x Verteilerschrank 7150 (Artikel-Nr. 10036962) 1x Betonsockel 7150, 7160 (Artikel-Nr. 10034850) 2x Bauverschluss-Schieber 61 mm komplett (Artikel-Nr. 10016536)
MS-End-verschlüsse | E1 | 10107821 | 10kV Endverschluss SF6 T-Stecker 240mm² | Standard-Endverschluss nach TB3524 für Kunststoffkabel NA2XS(F)2Y 1x240 mm² RE/RM 25 mm² 6/10 kV. > Endverschlusskörper aus Silikonkautschuk > ohne äußere Leitschicht > Gewindebolzen M16 / M12 Zn > Leiter-Kabelschuh (zentrisch, galvanisch verzinnt, Querschnitt 95-240 mm², Abreißkopfschrauben) > Schirmdraht-Kabelschuh (galvanisch verzinnt, Laschenbohrung 10,5 mm, Abreißkopfschrauben, >> zugelassene Schirmkabelschuhe >>> Fa. Nexans (1070/1 x 10 MS) >>> Fa. TE (HEL-2070 Z-AK) > Montagezubehör (Montageanleitung, Schutzhandschuh, Montagepaste, Schutztüte bzw. Aufschiebehilfe, PVC-Band schwarz) > 1 Satz = 3 Stück
MS-End-verschlüsse | E2 | 10366290 | 10kV Endverschluss SF6 Koppel 240mm² | Standard-Koppel-Steckerkörper nach TB3524 für Kunststoffkabel NA2XS(F)2Y 1x240 mm² RE/RM 25 mm² 6/10 kV. Kompatibel zum Anschluss an den Kabelsteckadapter AB 12-630 Fa. NKT. > Endverschlusskörper aus Silikonkautschuk- > ohne äußere Leitschicht > Gewindebolzen M12 / M12 Zn > Leiter-Kabelschuh (zentrisch, galvanisch verzinnt, Querschnitt 95-240 mm², Abreißkopfschrauben) > Schirmdraht-Kabelschuh (galvanisch verzinnt, Laschenbohrung 10,5 mm, Abreißkopfschrauben, >> zugelassene Schirmkabelschuhe >>> Fa. Nexans (1070/1 x 10 MS) >>> Fa. TE HEL-2070 Z-AK > Montagezubehör (Montageanleitung, Schutzhandschuh, Montagepaste, Schutztüte bzw. Aufschiebehilfe, PVC-Band schwarz) > 1 Satz = 3 Stück
MS-End-verschlüsse | E3 | 10092729 | 10kV Endverschluss Aufschieber 240mm² | Innenraum-Endverschluss nach TB3524 für Kunststoffkabel NA2XS(F)2Y 1x240 mm² RE/RM 25 mm² 6/10 kV. > Endverschlusskörper aus Silikonkautschuk > Leiter-Kabelschuh (zentrisch, galvanisch verzinnt, Querschnitt 95-240 mm², Laschenbohrung 13 mm, Abreißkopfschrauben) > Schirmdraht-Kabelschuh (galvanisch verzinnt, Laschenbohrung 10,5 mm, Abreißkopfschrauben, >> zugelassene Schirmkabelschuhe >>> Fa. Nexans (1070/1 x 10 MS) >>> Fa. TE HEL-2070 Z-AK > Montagezubehör (Montageanleitung, Schutzhandschuh, Montagepaste, Schutztüte bzw. Aufschiebehilfe, PVC-Band schwarz) > 1 Satz = 3 Stück
MS-End-verschlüsse | E4 | 10113939 | 10kV Endverschluss Aufschieber 35mm² | Innenraum-Endverschluss nach TB3524 für Kunststoffkabel N2XSY bzw. N2XS2Y 1 x 35 mm² RM 16 mm² 6/10 kV. > Endverschlusskörper aus Silikonkautschuk mit Adichtschlauch über dem Kabelschuh > Leiter-Kabelschuh (galvanisch verzinnt, Querschnitt 35-70 mm², Laschenbohrung 13 mm, Abreißkopfschrauben) > Schirmdraht-Kabelschuh (galvanisch verzinnt, Laschenbohrung 10,5 mm, Abreißkopfschrauben, >> zugelassene Schirmkabelschuhe >>> Fa. Nexans (1070/1 x 10 MS) >>> Fa. TE HEL-2070 Z-AK > Montagezubehör (Montageanleitung, Schutzhandschuh, Montagepaste, Schutztüte bzw. Aufschiebehilfe, PVC-Band schwarz) > 1 Satz = 3 Stück
MS-End-verschlüsse | E5 | 10113808 | 10kV Endverschluss Standardtrafo 35mm² | Endverschluss Winkel nach TB3524 für Kunststoffkabel N2XSY bzw. N2XS2Y 1 x 35 mm² RM 16 mm² 6/10 kV, zum Anschluss an Schaltanlagen mit Geräteanschlussteilen A (EN 50181), > Dauernennstrom 250 A. > Endverschlusskörper mit äußere Leitschicht > Erdungsanschlussleitung (Farbe schwarz, mit werkseitig verpressten Erdungskabelschuh (Laschenbohrung 10,5 mm) > Montagezubehör (Montageanleitung, Schutzhandschuh, Montagepaste, Schutztüte bzw. Aufschiebehilfe, PVC-Band schwarz) > 1 Satz = 3 Stück
MS-End-verschlüsse | E6 | 10092725 | 10kV Endverschluss Schrumpf 95-240² | Innenraum-Endverschluss nach TB3524 für Kunststoffkabel NA2XS(F)2Y 1x240 mm² RE/RM 25 mm² 6/10 kV. > in Warmschrumpftechnik > Leiter-Kabelschuh (zentrisch. galvanisch verzinnt, Querschnitt 95-240 mm², Laschenbohrung 13 mm, Abreißkopfschrauben) > Schirmdraht-Kabelschuh (galvanisch verzinnt, Laschenbohrung 10,5 mm, Abreißkopfschrauben, >> zugelassene Schirmkabelschuhe >>> Fa. Nexans (1070/1 x 10 MS) >>> Fa. TE HEL-2070 Z-AK > Montagezubehör (Montageanleitung, Schutzhandschuh, PVC-Band schwarz) > 1 Satz = 3 Stück
MS-End-verschlüsse | E7 | 10349850 | 10kV Endverschluss Set für MINEX-C 240² | Endverschluss-Set zur Anwendung an SF6-Anlagen MINEX-C für Außenkonusdurchführung 400/630 A Bestehend aus Endverschlüssen in Schrumpftechnik (IXSU) und Isolierter Kabelanschluss , incl. Universalschraube EXRM-1366, weitere Anforderungen zum Innenraum-Endverschluss in Warmschrumpftechnik nach TB3524: > geeignet für Kunststoffkabel NA2XS(F)2Y 1x240 mm² RE/RM 25 mm² 6/10 kV > Leiter-Kabelschuh (zentrisch. galvanisch verzinnt, Querschnitt 95-240 mm², Laschenbohrung 13 mm, Abreißkopfschrauben) > Schirmdraht-Kabelschuh (galvanisch verzinnt, Laschenbohrung 10,5 mm, Abreißkopfschrauben, >> zugelassene Schirmkabelschuhe >>> Fa. Nexans (1070/1 x 10 MS) >>> Fa. TE HEL-2070 Z-AK > Montagezubehör (Montageanleitung, Schutzhandschuh, PVC-Band schwarz) > 1 Satz = 3 Stück