Anlage A2- Leistungsheft Technisches Inbetriebnahmemanagement

Vorhaben-Nr. / SAP-Kürzel: 	Z.MPCF.A.000307

Vorhabenbezeichnung: 	Max-Planck-Campus Martinsried, Neubau DATA Center

| 0. | Allgemeine Vorbemerkungen für alle Beauftragungsstufen |
| --- | --- |
|  | In dieser Anlage A2 (Leistungsheft Technische Inbetriebnahme) sind die spezifischen Leistungspflichten der jeweiligen Leistungsstufen und Handlungsbereiche i.S.v. § 3 des Vertrages konkretisiert. Soweit mit dem Auftraggeber nichts Abweichendes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer die ihm übertragenen Aufgaben insbesondere die nachfolgenden, mit gekennzeichneten Teil- und Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung des Auftraggebers bedarf. |
|  | Übergeordnet sind weiterhin zu berücksichtigen (siehe auch allgemeine Projektbeschreibung): - die internen Strukturen des Auftraggebers der MPG-Generalverwaltung (MPG-GV) und hierbei insbesondere der Abteilung III, Forschungsbau und Infrastruktur - Teilnahme an Baubesprechungen - die internen Strukturen der Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF)) als Nutzer - die Beauftragung des Planerteams zur Planung des Erstausbaus bestehend u.A. aus Objektplanung, technische Gebäudeausrüstung, Fassadenplaner, Tragwerksplanung, Ingenieurbauwerke, Freianlagen etc. - dass parallel zur Planung laufende Bebauungsplanverfahren - dass die Leistungen der Leistungsstufen 1 und 2 rückwirkend erfolgen müssen, da das Projekt sich zum Zeitpunkt der Vergabe in der Leistungsstufe 3 befinden wird. Es ist zu beachten, dass Leistungen wie z.B Abstimmen der Schnittstellen oder Entwicklung Projektstrukturplan, trotz des fortgeschrittenen Stand des, Projektes ausgeführt werden müssen und mit den Bestandsdokumenten abgeglichen werden sollen, um eine einheitlich und lückenlose Projektplanung und Ausführung zu sichern. - die in großem Umfang schon vorliegenden Projektgrundlagen aus der Bedarfsplanung und der Projektentwicklung (LPH 1 und 2), und diverser Gutachten und Voruntersuchungen. - dass die Planung und Ausführung für den Erstausbau des Data Centers mit 6,1 MW, die zu einem späteren Zeitraum geplanten Leistungsaufbau bis 20 MW im Endausbau berücksichtigt. - dass seitens der Technischen Inbetriebnahme eine qualitäts- und terminsichernde Unterstützung des Bauherrn erfolgen muss, d.h. dass im Wesentlichen Mitarbeiter der Technischen Inbetriebnahme die Prüfung von Planung und sonstigen Dokumenten übernehmen müssen. - dass vor Abschluss einer Leistungsphase zusätzliche Review-Termine bedarfsgerecht organisiert und durchgeführt werden, in denen die jeweiligen Planungs-Inhalte gegen das Ziel der jeweiligen Phase frühzeitig abgeglichen werden, um die bedarfsgerechten Abschlüsse der Planungsphasen sicherzustellen. - dass die Projektsteuerung nach der LEAN-Methode ‚Last Planner-Methodik‘ (LPM) erfolgen soll |

Stufe 1

| II | Planung |  |
| --- | --- | --- |
| A. | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (handlungsbereichsübergreifend) |  |
| A.1 |  | Aufstellen einer Gewerkebeziehungsmatrix aller Anlagen und verknüpfter Gebäudeautomation |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.1.1 |
| A.2 |  | Aufstellen eines Schnittstellenkataloges auf der Grundlage der Gewerkebeziehungsmatrix |
|  |  | - Jegliches, was über den Schnittstellenkatalog als Grundleistung der Fachplaner hinausgeht, ist durch den IBN-Manager zu erarbeiten und zu ergänzen. |
| A.3 |  | Überprüfen der Struktur und Inhalte des detaillierten Anlagenverzeichnisses |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.1.3 |
| A.4 |  | Aufstellen eines projektspezifischen Technischen Inbetriebnahmeleitfadens |
|  |  | - in Anlehnung an den MPG-IBN-Regelablauf (Anlage B) - inkl. Organisation, Durchführung und Dokumentation der notwendigen IBN-JF, Erläuterungen s. AHO Nr. 9.5.1.1.4 |
| A.5 |  | Aufstellen eines Betriebshandbuchs |
| A.6 |  | Technische Risikobeurteilung |
| A.7 |  | Planung des Schwarzfalltests und weiterer gewerkeübergreifender Tests |
| B. | Qualitäten und Quantitäten |  |
| B.1 |  | Analysieren und Bewertung der auftragsgeberseitigen Grundlagen für die Planung im Hinblick auf die Technische Inbetriebnahme |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.2.1 - Dabei ist zu prüfen, ob die Planer im Rahmen der Erstellung der Bauunterlage die Kosten und Termine der Inbetriebnahme berücksichtigt haben. |
| B.2 |  | Analysieren und Bewerten der Planungsergebnisse der Planung hinsichtlich der festgelegten Ziele der Technischen Inbetriebnahme |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.2.2 - Dabei ist zu prüfen, ob die Planer im Rahmen der Erstellung der Bauunterlage die Kosten und Termine der Inbetriebnahme berücksichtigt haben |
| B.3 |  | Aufstellen und Abstimmen von Prüfvorgaben zur Technischen Inbetriebnahmephase |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.2.3 - dabei sind ggf. notwendige zusätzliche Datenpunkte zu berücksichtigen (Technisches Monitoring) - Prüfen der Anforderungen des Nutzers an die Haustechnik - Bestimmen der für die Inbetriebnahme relevanten Leistungen zur geregelten Betriebsfähigkeit |
| B.4 |  | Analysieren und Bewerten des Schulungs- und Einweisungsbedarfs |
| B.5 |  | Mitwirken bei der Definition von Anforderungen an die Technische Inbetriebnahmephase für die Vergabeunterlagen |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.2.5 - Prüfung der Schnittstellen in den Ausschreibungsunterlagen - Prüfung und Mitwirkung bei der Erstellung von Wartungsunterlagen |
| B.6 |  | Überprüfen der projektspezifischen Mess- und Zählkonzepts |
| C. | Kosten und Finanzierung |  |
|  |  | ./. |
| D. | Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| D.1 |  | Aufstellen und Abstimmen notwendiger zeitlicher Vorgaben für die Technische Inbetriebnahmephase |
|  |  | - Mitwirken bei der Fortschreibung der Terminpläne - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.4.1 - Abstimmen und Differenzieren der Inbetriebnahmemaßnahmen vor und nach der Übergabe an den Nutzer |
| D.2 |  | Steuerung der Planung des Schwarzfalltests |
|  |  | - auf Grundlage des Betriebs- und Sicherheitskonzepts - in enger Abstimmung mit Nutzer und Planungsteam - Grundlagen für Planung des Schwarzfalltests kommen aus dem Planungsteam - die verschiedenen Aspekte werden durch den Inbetriebnahmemanager zusammengetragen und dokumentiert - die abschließende Planung des Schwarzfalltests ist durch den Nutzer zu bestätigen. |
| E. | Verträge und Versicherungen |  |
|  |  | ./. |

Stufe 2

| III. | Ausführungsvorbereitung |  |
| --- | --- | --- |
| A. | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  |
| A.1 |  | Fortschreiben der Gewerkebeziehungsmatrix aller Anlagen und verknüpfter Gebäudeautomation |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.1.1 |
| A.2 |  | Fortschreiben des Schnittstellenkataloges auf der Grundlage der Gewerkebeziehungsmatrix |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.2.1.2 |
| A.3 |  | Überprüfen der Struktur und Inhalte des detaillierten Anlagenverzeichnisses |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.1.3 |
| A.4 |  | Fortschreiben des projektspezifischen Technischen Inbetriebnahmeleitfadens |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.2.1.4 |
| A.5 |  | Fortschreiben des Betriebshandbuchs |
| A.6 |  | Fortschreiben der technischen Risikobeurteilung |
| B. | Qualitäten und Quantitäten |  |
| B.1 |  | Analysieren und Bewertung der Planungsergebnisse der Planung hinsichtlich der festgelegten Ziele der Technische Inbetriebnahme |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.2.1.4 |
| B.2 |  | Fortschreiben der Prüfvorgaben zur Technischen Inbetriebnahmephase |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.2.2.2 |
| B.3 |  | Aufstellen der Schulungs- und Einweisungsbedarfs |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.2.2.3 |
| B.4 |  | Fortschreiben von Anforderungen an die Technische Inbetriebnahmephase für die Vergabeunterlagen, Mitwirken bei der Vergabe. |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.1.2.5 - Prüfung der Schnittstellen in den Ausschreibungsunterlagen - Prüfung und Mitwirkung bei der Erstellung von Wartungsunterlagen |
| B.5 |  | Überprüfen der Fortschreibung der projektspezifischen Mess- und Zählkonzepts |
| C. | Kosten und Finanzierung |  |
|  |  | ./. |
| D. | Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| D.1 |  | Aufstellen eines detaillierten Technischen Inbetriebnahmeterminplans |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.2.4.1 - Termine der IBN müssen in Gesamtterminplan der OÜ aufgenommen werden |
| E. | Verträge und Versicherungen |  |
|  |  | ./. |

Stufe 3:

| IV | Ausführung |  |
| --- | --- | --- |
| A. | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  |
| A.1 |  | Überprüfen der Struktur und Inhalte des detaillierten Anlagenverzeichnis |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.2.1.3 |
| A.2 |  | Prüfung der Umsetzung und Fortschreibung des projektspezifischen Technischen Inbetriebnahmeleitfadens |
|  |  | - hierbei ist insbesondere auf die Koordination der Planer und ausführenden Firmen wert zu legen. |
| A.3 |  | Fortschreiben des Betriebshandbuchs |
| A.4 |  | Fortschreiben der technischen Risikobeurteilung |
| A.5 |  | Prüfung der Umsetzung des Schnittstellenkataloges auf der Grundlage der Gewerkematrix |
| B. | Qualitäten und Quantitäten |  |
| B.1 |  | Fortschreiben der Prüfvorgaben zur Technischen Inbetriebnahmephase |
| B.2 |  | Überprüfen der Schulungs- und Einweisungsinhalte |
| B.3 |  | Prüfung Bestandsdokumentation |
|  |  | - Prüfung der vorliegenden Bestandsdokumentation auf Richtigkeit und Vollständigkeit |
| C. | Kosten und Finanzierung |  |
|  |  | ./. |
| D. | Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| D.1 |  | Fortschreiben eines detaillierten Technischen Inbetriebnahmeterminplans |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.3.4.1 - Termine der IBN müssen in Gesamtterminplan der OÜ aufgenommen werden - Prüfung des Baufortschritt zur Inbetriebnahme - Feststellen von Anlagen, die aufgrund der Jahreszeit nicht umfänglich geprüft werden können |

| V. | Projektabschluss |  |
| --- | --- | --- |
| A. | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  |
| A.1 |  | Erstellen eines Abschlussberichts zur Technischen Inbetriebnahme |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.4.1.1 |
| A.2 |  | Erstellen des Betriebshandbuchs |
| A.3 |  | Koordination der Inbetriebnahme |
|  |  | - Koordination der Inbetriebnahme zwischen den ausführenden Firmen, Objektüberwachungen, Bauherrn und Nutzern - inkl. Organisation, Durchführung und Dokumentation der notwendigen IBN-JF |
| A.4 |  | Prüfung Bestandsdokumentation |
|  |  | - Prüfung der vorliegenden Bestandsdokumentation auf Richtigkeit und Vollständigkeit Ferner ist im Einzelnen zu prüfen / zu überwachen: - Montageunterlagen der ausführenden Firmen vorgelegt und geprüft? - Bautagebuch geführt? - Inbetriebnahme vor Abnahme erfolgt? - Mängelbeseitigung inkl. Freimeldung nach Abnahme? - Verjährungslisten vorhanden? - Vorlage Bestandsdokumentation vor Abnahme? |
| A.5 |  | Übergabe an das Institut |
|  |  | - Teilnahme an der Übergabe an das Institut |
| B. | Qualitäten und Quantitäten |  |
| B.1 |  | Steuerung und Begleitung von Funktion- und Leistungstests und Leistungsmessung |
|  |  | - Organisation und Überwachung der Funktionsprüfung - Gewerkeweise in Analogie zum Regelablauf Inbetriebnahme (Anlage B) - in Hinblick auf die technischen Gewerke in Anlehnung an AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.4.2.1 - Überprüfung auf Vertragskonformität - Überwachung der Vollständigkeit der Dokumentation durch den OÜ |
| B.2 |  | Einweisung des Betreibers in Anlagen |
|  |  | - Organisation der Einweisungen (Einpflegen in Terminplan in Abstimmung mit OÜ) und Festlegen der Teilnehmer pro Einweisung - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.4.2.2 - stichprobenartige Teilnahme an Terminen zur Einweisung, um Qualität der Einweisung zu überwachen (z.B. Einweisungstiefe) - Dokumentation der Einweisung mit Unterschrift des eingewiesenen Nutzers |
| B.3 |  | Organisation, Steuerung und Überwachung von gewerkeübergreifenden Tests (z.B. Schwarzfalltest) |
|  |  | - in Analogie zum Regelablauf Inbetriebnahme (Anlage B) - in Hinblick auf die technischen Gewerke in Anlehnung an AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.4.2.1 - Erstellung der Dokumentation der gewerkeübergreifenden Tests |
| B.4 |  | Organisation, Steuerung und Überwachung von gewerkeübergreifendem Probebetrieb |
|  |  | - In enger Abstimmung mit den Nutzern - In Hinblick auf die technischen Gewerke in Anlehnung an AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.4.2.1 - Berücksichtigung und Hinwirken auf einen energieoptimierten Betrieb der Anlagen - Erstellung der Dokumentation des gewerkeübergreifenden Probebetriebs |
| B.5 |  | Prüfung der Wartungsunterlagen |
|  |  | - Prüfung der Vollständigkeit von Wartungsunterlagen und Wartungsverträge sowie der Zugänglichkeit der Haustechnikkomponenten für Bedienung und Wartung. |
| B.6 |  | Prüfung MSR |
|  |  | - Prüfung der MSR-Bilder in Abstimmung mit dem Nutzer - Prüfung von Messprotokollen |
| B.7 |  | Mitwirken bei Abnahmen der Prüf-SV |
|  |  | - Abstimmung der Terminierung - Überprüfen der Vollständigkeit der Dokumentation des OÜ - Ggf. Einfordern wiederholter Prüfungen - Begleitung von Sachverständigenabnahmen |
| B.8 |  | Abschließende technische Begehung vor Abnahme |
|  |  | - Organisation der abschließenden technischen Begehung vor Abnahme (Einpflegen in Terminplan in Abstimmung mit OÜ) - in Hinblick auf die technischen Gewerke in Anlehnung an AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.4.2.1 - stichprobenartige Teilnahme an Begehung, um Aspekte des Betriebs einzubringen - Einfordern der Dokumentation des OÜ |
| B.9 |  | Abnahme VOB |
|  |  | - Organisation der VOB-Abnahme (Einpflegen in Terminplan in Abstimmung mit OÜ) - Teilnahme an Abnahme nach Erfordernis (i.d.R. an technischen Gewerken), um Aspekte des Betriebs einzubringen - Bestätigung der Abnahmefähigkeit auf Vorschlag des OÜ - Hinweispflicht, ob Abnahmeprotokoll und Anlagen eindeutig und vollständig hinsichtlich der Aspekte des Betriebs sind - Einfordern der Dokumentation des OÜ und Überprüfen der Vollständigkeit |
| C. | Kosten und Finanzierung |  |
|  |  | ./. |
| D. | Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| D.1 |  | Mitwirken bei der Steuerung der Inbetriebnahme |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 19 (Stand 01/2018) Nr. 9.5.4.4.1 |
| E. | Verträge und Versicherungen |  |
|  |  | ./. |

Stufe 4: Optional

|  | Nachlaufende Leistungen in der Nuzungsphase |  |
| --- | --- | --- |
| A.1 |  | Technisches Monitoring |
|  |  | - Erläuterungen s. AHO Nr. 39 |