## 110 kV-Leitung
[7 empty] | Schaltfeld |  |  | Feldebene | [6 empty] | Stationsebene | [6 empty] | 2. Meldeweg |  |  | Fernwirkgerät |  |  |  | IBS-Prüfung | [10 empty] | IBN-Prüfung |  |  |  |  | Übertrag zur Netzführung | [22 empty] | Adressierung N | [10 empty] | Stationsprotokoll IEC 60870-5-104
2. Meldeweg
[24 empty] | SA | UW | UW | [8 empty] | SA | UW | UW
Bemerkung Festlegung nach/durch | Vorhanden | Information | Bef von / Info für | Herkunft aus Funktionsplan (interne Vorgabe) | Gerät | Produktkennzeichen | Wirkung auf Schaltgerät | Mechanische Anzeige | Steuerung | Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Signalverknüpfung | Flattersperre | Steuerung | Display | LED (GERÄT) | Signalverknüpfung | Quittierungs- und Löschtaste | Übersichtsbild / Detailbild | Ereignisliste | Gefahrenmeldeliste | Bildschirmtext (ist gemäß der WN 37.00/01 anzupassen) | Darstellung | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | 2. MW (Anregung) | Schalterfall Ringnetz | Schalterfall Einspeisung | Schalterfall 110 kV | Schaltfeld (O) / Gerät | Feldebene (O) | Zentraler Überwachungs- platz (Z) |  | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | Fernwirkgerät 2. MW 2. MW (Anregung) | Fernwirkgerät 2. MW Schalterfall | Übergangspunkte an Dritte (Externe) | Netzführung (Fink-Tester) | Netzführung (N) | Extern (E) Schutz, Kunde | TRA-Warte (T) | ÜNB (L) | Kraftwerkswarte (K) | Nr | Werk | Komponente | SA | Anlagen-Kennz | Anlagenteil | AT | Station | Betriebsmittel | Betriebsm-Kennz | AUS/EIN | IGRULI | Störmeldetext | VKZ | Z/W | GWFI | Messwert | Messbereich | Wandler Messwerteing | Messwertfaktor | Telegr-Kennung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | N Link L-Byte / IP-WERK | N Link H-Byte | N ASDU L-Byte | N ASDU H-Byte | N Info-Adr H-Byte | N Info-Adr M-Byte | N Info-Adr L-Byte | N übertragen | N L-AHH2-Name | N L-AHH2-Datum | N L-AHH2 Bemerkung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | Z Link L-Byte / IP-FLG | Z Link H-Byte | Z ASDU L-Byte | Z ASDU H-Byte | Z Info-Adr H-Byte | Z Info-Adr M-Byte | Z Info-Adr L-Byte
|  | 110kV-Leitung 1 / TEST -E1-Q01-S1 | [30 empty] | Prüfung Text | Prüfung Symbolik
| X | Befehle
Kunde mit eigenem LS | X | Leistungsschalter -QA1 (AUS) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LS | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LS | -QA1 | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 1 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 1
Kunde ohne eigenem LS | X | Leistungsschalter -QA1 (NOT AUS) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X |  |  |  |  | 1Z |  | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LS | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LS | -QA1 | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 1 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 1
Kunde ohne eigenem LS | X | Leistungsschalter -QA1 Abnehmer (AUS) | E |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 1Q
Kunde mit eigenem LS | X | Leistungsschalter -QA1 (EIN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LS | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LS | -QA1 | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 1 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 1
Kunde ohne eigenem LS | X | Leistungsschalter -QA1 (EIN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X |  |  |  |  | 2Z |  | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LS | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LS | -QA1 | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 1 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 1
Kunde ohne eigenem LS | X | Leistungsschalter -QA1 Abnehmer (EIN) | E |  | -KF100 | -E1-Qnn-S1 | [5 empty] | 2Q
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 1 -QB1 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST1 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST1 | -QB1 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 3 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 3
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 1 -QB1 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST1 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST1 | -QB1 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 3 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 3
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 2 -QB2 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST2 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST2 | -QB2 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 5 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 5
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 2 -QB2 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST2 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST2 | -QB2 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 5 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 5
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 3 -QB3 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST3 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST3 | -QB3 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 7 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 7
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 3 -QB3 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST3 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST3 | -QB3 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 7 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 7
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 4 -QB4 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST4 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST4 | -QB4 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 9 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 9
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 4 -QB4 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST4 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST4 | -QB4 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 9 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 9
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 5 -QB5 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST5 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST5 | -QB5 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 11 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 11
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 5 -QB5 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST5 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST5 | -QB5 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 11 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 11
| X | Leitungstrenner -QB9 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LtgT | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LtgT | -QB9 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 19 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 19
| X | Leitungstrenner -QB9 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LtgT | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LtgT | -QB9 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 19 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 19
| X | Erdungstrenner Ltg -QC9 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-Ltg | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-Ltg | -QC9 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 17 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 17
| X | Erdungstrenner Ltg -QC9 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-Ltg | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-Ltg | -QC9 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 17 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 17
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS1 -QC1 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS1 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS1 | -QC1 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 103 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 103
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS1 -QC1 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS1 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS1 | -QC1 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 103 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 103
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS2 -QC2 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS2 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS2 | -QC2 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 105 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 105
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS2 -QC2 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS2 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS2 | -QC2 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 105 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 105
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS3 -QC3 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS3 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS3 | -QC3 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 109 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 109
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS3 -QC3 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS3 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS3 | -QC3 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 109 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 109
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS4 -QC4 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS4 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS4 | -QC4 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 113 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 113
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS4 -QC4 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS4 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS4 | -QC4 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 113 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 113
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS5 -QC5 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS5 | ÖFFNEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS5 | -QC5 | AUS | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 107 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 107
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS5 -QC5 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS5 | SCHLIESSEN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS5 | -QC5 | EIN | [9 empty] | L | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 107 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 16 | 107
Kunde ohne eigenem LS | X | ASEF (AUS) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X |  |  |  |  | 2Z |  | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ASEF | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ASEF | ASEF | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 9 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 9
Kunde ohne eigenem LS | X | Leistungsschalter (NOT AUS) | O |  | -KF100 | -E1-Qnn-S1 | [5 empty] | 2Q
Kunde ohne eigenem LS | X | ASEF (EIN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ASEF | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ASEF | ASEF | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 9 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 9
Nach Ü-Bild | X | AWE (AUS) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 AWE | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | AWE | AWE | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 1 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 1
Nach Ü-Bild | X | AWE (EIN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 AWE | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | AWE | AWE | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 1 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 1
| X | BSP (AUS) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [11 empty] | X | X |  | 110kV 1 BSP | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | BSP | BSP | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 3 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 3
| X | BSP (EIN) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | X | [11 empty] | X | X |  | 110kV 1 BSP | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | BSP | BSP | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 3 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 3
Nach Ü-Bild | X | PGB (AUS) | Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [12 empty] | X | X |  | 110kV 1 PGB | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | PGB | PGB | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 5 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 5
Nach Ü-Bild | X | PGB (EIN) | Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [12 empty] | X | X |  | 110kV 1 PGB | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | PGB | PGB | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 5 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 5
| X | Nahsteuerung (AUS) | Z |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [12 empty] | X | X |  | 110kV 1 NAH | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | NAH | NAH | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 37 | O |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 37
| X | Nahsteuerung (EIN) | Z |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [12 empty] | X | X |  | 110kV 1 NAH | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | NAH | NAH | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 37 | O |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 20 | 37
Aus wird nicht verwendet | X | Fernlöschung (AUS) |  |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | FELO | FELO | [10 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 21 | 3 | W |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 21 | 3
| X | Fernlöschung (EIN) |  |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | FELO | FELO | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 21 | 3 | W |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 01 | 21 | 3
| X | Stellungsmeldung
| X | Leistungsschalter -QA1 (aus) | O, Z, N |  | -QA1 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LS | aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LS | -QA1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 1 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 1
| X | Leistungsschalter -QA1 (ein) | O, Z, N |  | -QA1 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LS | ein | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LS | -QA1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 1 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 1
| X | Leistungsschalter -QA1 (gestört) | O, Z, N |  | -QA1 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LS | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LS | -QA1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 1 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 1
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 1 -QB1 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QB1 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST1 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST1 | -QB1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 3 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 3
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 1 -QB1 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QB1 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST1 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST1 | -QB1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 3 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 3
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 1 -QB1 (gestört) | O, Z, N |  | -QB1 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST1 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST1 | -QB1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 3 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 3
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 2 -QB2 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QB2 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST2 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST2 | -QB2 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 5 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 5
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 2 -QB2 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QB2 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST2 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST2 | -QB2 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 5 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 5
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 2 -QB2 (gestört) | O, Z, N |  | -QB2 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST2 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST2 | -QB2 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 5 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 5
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 3 -QB3 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QB3 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST3 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST3 | -QB3 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 7 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 7
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 3 -QB3 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QB3 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST3 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST3 | -QB3 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 7 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 7
Nach Ü-Bild | X | Sammelschienentrenner 3 -QB3 (gestört) | O, Z, N |  | -QB3 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST3 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST3 | -QB3 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 7 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 7
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 4 -QB4 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QB4 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST4 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST4 | -QB4 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 9 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 9
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 4 -QB4 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QB4 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST4 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST4 | -QB4 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 9 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 9
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 4 -QB4 (gestört) | O, Z, N |  | -QB4 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST4 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST4 | -QB4 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 9 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 9
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 5 -QB5 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QB5 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST5 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST5 | -QB5 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 11 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 11
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 5 -QB5 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QB5 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST5 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST5 | -QB5 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 11 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 11
Nach Ü-Bild |  | Sammelschienentrenner 5 -QB5 (gestört) | O, Z, N |  | -QB5 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 SST5 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | SST5 | -QB5 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 11 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 11
| X | Leitungstrenner -QB9 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QB9 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LtgT | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LtgT | -QB9 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 19 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 19
| X | Leitungstrenner -QB9 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QB9 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LtgT | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LtgT | -QB9 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 19 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 19
| X | Leitungstrenner -QB9 (gestört) | O, Z, N |  | -QB9 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 LtgT | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | LtgT | -QB9 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 19 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 19
| X | Erdungstrenner Ltg -QC9 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QC9 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-Ltg | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-Ltg | -QC9 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 17 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 17
| X | Erdungstrenner Ltg -QC9 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QC9 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-Ltg | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-Ltg | -QC9 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 17 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 17
| X | Erdungstrenner Ltg -QC9 (gestört) | O, Z, N |  | -QC9 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-Ltg | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-Ltg | -QC9 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 17 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 17
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS1 -QC1 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QC1 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS1 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS1 | -QC1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 103 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 103
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS1 -QC1 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QC1 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS1 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS1 | -QC1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 103 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 103
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS1 -QC1 (gestört) | O, Z, N |  | -QC1 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS1 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS1 | -QC1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 103 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 103
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS2 -QC2 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QC2 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS2 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS2 | -QC2 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 105 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 105
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS2 -QC2 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QC2 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS2 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS2 | -QC2 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 105 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 105
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS2 -QC2 (gestört) | O, Z, N |  | -QC2 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS2 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS2 | -QC2 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 105 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 105
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS3 -QC3 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QC3 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS3 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS3 | -QC3 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 109 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 109
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS3 -QC3 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QC3 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS3 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS3 | -QC3 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 109 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 109
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS3 -QC3 (gestört) | O, Z, N |  | -QC3 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS3 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS3 | -QC3 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 109 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 109
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS4 -QC4 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QC4 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS4 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS4 | -QC4 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 113 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 113
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS4 -QC4 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QC4 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS4 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS4 | -QC4 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 113 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 113
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS4 -QC4 (gestört) | O, Z, N |  | -QC4 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS4 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS4 | -QC4 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 113 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 113
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS5 -QC5 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QC5 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS5 | geöffnet | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS5 | -QC5 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 107 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 107
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS5 -QC5 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QC5 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS5 | geschlossen | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS5 | -QC5 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 107 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 107
Nach Ü-Bild |  | Erdungstrenner LS5 -QC5 (gestört) | O, Z, N |  | -QC5 | -E1-Q01 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 ET-LS5 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | ET-LS5 | -QC5 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 107 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 32 | 107
Nach Ü-Bild | X | AWE (aus) | O, Z, N |  | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 AWE | aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | AWE | AWE | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 1 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 1
Nach Ü-Bild | X | AWE (ein) | O, Z, N |  | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 AWE | ein | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | AWE | AWE | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 1 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 1
Nach Ü-Bild | X | AWE (gestört) | O, Z, N |  | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 AWE | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | AWE | AWE | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 1 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 1
| X | BSP (aus) | O, Z, N |  | -K21 | -E1-Q01-S1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 BSP | aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | BSP | BSP | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 3 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 3
| X | BSP (ein) | O, Z, N |  | -K21 | -E1-Q01-S1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 BSP | ein | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | BSP | BSP | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 3 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 3
| X | BSP (gestört) | O, Z, N |  | -K21 | -E1-Q01-S1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 BSP | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | BSP | BSP | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 3 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 3
Nach Ü-Bild | X | PGB (aus) | Z, N |  | -K242 | -E1-Q01-S1 | [13 empty] | X |  | 110kV 1 PGB | aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | PGB | PGB | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 5 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 5
Nach Ü-Bild | X | PGB (ein) | O, Z, N |  | -K242 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 PGB | ein | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | PGB | PGB | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 5 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 5
Nach Ü-Bild | X | PGB (gestört) | Z, N |  | -K242 | -E1-Q01-S1 | [13 empty] | X |  | 110kV 1 PGB | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | PGB | PGB | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 5 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 5
| X | Nahsteuerung (aus) | Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [12 empty] | X | X |  | 110kV 1 NAH | aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | NAH | NAH | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 37 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 37
| X | Nahsteuerung (ein) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 NAH | ein | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | NAH | NAH | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 37 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 36 | 37
| X | S5 (fern) | O, Z, N |  | -S5 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 110kV 1 S5 | fern | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | S5 | S5 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 38 | 1 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 38 | 1
| X | S5 (ort) | O, Z, N |  | -S5 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV 1 S5 | ort | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | S5 | S5 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 38 | 1 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 38 | 1
| X | S5 (gestört) | Z, N |  | -S5 | -E1-Q01-S1 | [13 empty] | X |  | 110kV 1 S5 | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  | S5 | S5 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 38 | 1 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 01 | 38 | 1
| X | S1 Gesamtentriegelung | O, Z |  | -S1 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 110kV 1 S1 GESAMTENTRIEGELUNG | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1854 | S1 GESAMTENTRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 62 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 62
| X | S2 Entriegelung ET-Ltg. | O, Z |  | -S2 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 110kV 1 S2 ENTRIEGELUNG | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1879 | S2 ENTRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 87 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 87
bei GIS-Anlagen |  | S4 Entriegelung ET-LS | O, Z |  | -S4 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 110kV 1 S4 ENTRIEGELUNG | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1880 | S4 ENTRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 88 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 88
| X | 1 aus n Prüfung | O, Z |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 110kV 1 1 AUS N PRÜFUNG | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1877 | 1 AUS N PRÜFUNG | v/0 | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 85 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 85
| X | Laufzeitüberschreitung | O, Z |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 110kV 1 LAUFZEITÜBERSCHREITUNG | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1878 | LAUFZEITÜBERSCHREITUNG | v/0 | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 86 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 86
| X | Verriegelungsverstoss | O, Z |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 110kV 1 VERRIEGELUNGSVERSTOSS | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1848 | VERRIEGELUNGSVERSTOSS | v/0 | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 56 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 56
| X | Gefahrenmeldung
| X | ### Schutzeinrichtung System 1 ###
| X | Auslösung Distanzschutz | O | Z18.2101/F01 | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [5 empty] | 18Q
| X | AUS Distanzschutz | O, Z, N | Z18.2101/F01 |  | -E1-Q01-B1-UC1 | [5 empty] | 18Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 AUS DISTANZSCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1051 | AUS DISTANZSCHUTZ | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 27 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 27
Schutztechnik | X | Auslösung U0t | O |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [5 empty] | 18Q
| X | Dist.-Schutz gestört | O | Z18.2101/F01 | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [5 empty] | 3Q
| X | Dist.-Schutz | O, Z, N | Z18.2101/F01 |  | -E1-Q01-B1-UC1 | [5 empty] | 3Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1232 | SCHUTZ | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 208 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 208
| X | Not-UMZ | O | Z18.2101/F01 | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [5 empty] | 3Q
Schutztechnik | X | Uo-Schutz gestört | O | Z18.2101/F01 | -B12 | -E1-Q01-B1-UC1 | [5 empty] | 3Q
Schutztechnik |  | RV-Schutz gestört | O, Z, N | Z18.2101/F01 | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 RV-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1037 | RV-SCHUTZ | v/0 | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 13 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 13
| X | ### Schutzeinrichtung System 2 ###
| X | AUS Ltgs.-Diff.-Schutz | O, Z, N | Z18.2201/F01 | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 AUS DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1046 | AUS DIFF-SCHUTZ | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 22 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 22
Schutztechnik |  | Ltgs.-Diff.-Schutz Übertragung Kette | O, Z, N | Z18.2204/F01 | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 DIFF-SCHUTZ KOMMUNIKATION | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1355 | DIFF-SCHUTZ KOMMUNIKATION | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 75 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 75
| X | Ltgs.-Diff.-Schutz Übertragungsweg gestört | O | Z18.2201/F01 | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [5 empty] | 4Q
| X | Diff.-Schutz | O, Z, N | Z18.2201/F01 |  | -E1-Q01-B2-UC1 | [5 empty] | 4Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1039 | DIFF-SCHUTZ | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 15 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 15
| X | Ltgs.-Diff.-Schutz Gerät gestört | O | Z18.2201/F01 | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [5 empty] | 4Q
Schutztechnik |  | AWE-Funktion | O, Z, N | Z18.2201/F01 | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 AWE AUSGEFUEHRT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1064 | AWE AUSGEFUEHRT | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 40 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 40
Schutztechnik |  | Kdo.-Übertragung gestört | O, Z, N | Z18.2351/F01 | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 KDO-UEBERTR | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1033 | KDO-UEBERTR | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 9 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 9
| X | ### Hilfsspannung ###
|  | Hilfsspg.-Überw. 220V/DC Schutz 1 | O | Z10.0102/F01 | -F101 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 5Q
|  | Hilfsspg. Schutz 1 | O, Z, N | Z10.0102/F01 |  | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 5Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 HILFSSPG SCHUTZ 1 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1010 | HILFSSPG SCHUTZ 1 | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 241 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 241
|  | Hilfsspg.-Überw. 220V/DC Betät. LS v. Schutz 1, Abfrage SS-Schutz | O | Z10.0102/F01 | -F102 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 5Q
|  | Hilfsspg.-Überw. 220V/DC Schutz 2 | O | Z10.0102/F01 | -F104 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 6Q
|  | Hilfsspg. Schutz 2 | O, Z, N | Z10.0102/F01 |  | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 6Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 HILFSSPG SCHUTZ 2 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1011 | HILFSSPG SCHUTZ 2 | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 242 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 242
|  | Hilfsspg.-Überw. 220V/DC Betät. LS v. Schutz 2 u. Steuerung | O | Z10.0102/F01 | -F105 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 6Q
| X | ### Hilfsspannung, Messung ###
|  | Hilfsspg. -Gef. Meldg. Abzweig | O | Z10.0102/F02 | -F106 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 7Q
|  | Hilfsspg. Gefahrenmeldungen | O, Z, N | Z10.0102/F02 |  | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 7Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 HILFSSPG GEFMELD | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1147 | HILFSSPG GEFMELD | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 123 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 123
AG-Projektleiter |  | Hilfsspg. -Gef. Meldg. 110 kV SF6/ÖL/GAS | O | Z10.0102/F02 | -F117 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 7Q
AG-Projektleiter |  | Spannungsüberwachung 60 V DC für externe Kabelüberwachung | O | Z10.0102/F02 | -TXXX | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 7Q
|  | Spannungswandler Überwachung Betriebsmessung | O | Z10.0102/F02 | -F410 | -E1-Q01-UC1 | [5 empty] | 8Q
|  | Spannungswandler Überwachung Messung | O, Z, N | Z10.0102/F02 |  | -E1-Q01-UC1 | [5 empty] | 8Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 SPGSWDL-UEBERW MESS | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1020 | SPGSWDL-UEBERW MESS | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 251 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 251
bei synchronisierfähigen Abzweigen |  | Spannungswandler Überwachung Synchronisierung | O | Z10.0102/F02 | -F420 | -E1-Q01-UC1 | [5 empty] | 8Q
|  | Spannungswandler Überwachung Schutz 1 | O | Z10.0102/F02 | -F310 | -E1-Q01-UC1 | [5 empty] | 9Q
|  | Spannungswandler Überwachung Schutz | O, Z, N | Z10.0102/F02 |  | -E1-Q01-UC1 | [5 empty] | 9Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 SPGSWDL-UEBERW | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1021 | SPGSWDL-UEBERW | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 252 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 252
Bei T-Umspanner-Automatik |  | Spannungswandler Überwachung Schutz 2 | O | Z10.0102/F02 | -F320 | -E1-Q01-UC1 | [5 empty] | 9Q
Nur bei offener Dreieckswicklung des Kombiwandler |  | Spannungswandler Überwachung Schutz 1 (U0-Wicklung) | O | Z10.0102/F02 | -F330 | -E1-Q01-UC1 | [5 empty] | 9Q
| X | ### Stationsleittechnik, Feldleitebene ###
| X | LWL RINGFEHLER X3 und X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [10 empty] | 10Q
| X | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N | Z10.0110/F02 | -KF100 | -E1-K1 | [10 empty] | 10Z | X |  | X | X | 110kV 1 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 14
| X | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z |  |  | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Z |  |  |  | EES | 10Q | [6 empty] | X |  |  | X
| X | Komponente ausgeschaltet / Service | O | Z10.0110/F02 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe A | O | Z10.0110/F02 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Kommunikationsbufferüberlauf | O | Z10.0110/F02 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe B | O | Z10.0110/F02 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe C | O | Z10.0110/F02 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe D | O | Z10.0110/F02 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe E | O | Z10.0110/F02 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe F | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe G | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe H | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe I | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe J | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Baugruppe K | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Störung Display | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 11Q
| X | Zeitsetzquelle ausgefallen | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01+S1 | [5 empty] | 12Q
| X | Leittechnik Fehler | O, Z, N | Z10.0110/F04 |  | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 12Z | [7 empty] | X |  | 110kV 1 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 16
| X | LWL RINGFEHLER X3 | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 12Q
| X | LWL RINGFEHLER X4 | O | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 12Q
| X | Leittechnik Flattersperre (Summe aller Karten) | Z | Z10.0110/F04 | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [13 empty] | X |  | 110kV 1 LEITTECH FLATTERSPERRE | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1297 | LEITTECH FLATTERSPERRE | v/0 | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 17 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 17
| X | ### Störmeldebaustein, 2. Meldeweg ###
|  | Störmelde-Baustein 1 Life Kontakt (WD) | O | Z10.0120/F01 | -KF201 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 13Q
|  | Hilfsspg. 220V 2. Meldeweg | O, Z, N | Z10.0120/F01 |  | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 13Z | X |  |  | FLG |  | X |  | X | X | 110kV 1 HILFSSPG. 220V 2.MELDEWEG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1316 | HILFSSPG. 220V 2.MELDEWEG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 36 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 36
bei 2 EES Bausteinen |  | Störmelde-Baustein 2 Life Kontakt (WD) | O | Z10.0120/F01 | -KF202 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 13Q
bei 3 EES Bausteinen |  | Störmelde-Baustein 3 Life Kontakt (WD) | O | Z10.0120/F01 | -KF203 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 13Q
| X | ### Trennschalter, Erdungsschalter ###
|  | Schutzschalter T.-Betätigung u. Antrieb (220V/DC) | O, Z, N | Z16.0110/F01 | -F110 | -E1-Q01-S1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 TRENNER-BETAETIGUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1015 | TRENNER-BETAETIGUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 246 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 67 | 246
|  | Schutzschalter T-Heizung | O, Z, N | Z16.0110/F01 | -F202 | -E1-Q01-S1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 110 KV TRENNER-HEIZUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1191 | 110 KV TRENNER-HEIZUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 167 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 167
Projektspezifisch |  | Trenner Durchlaufschutz -QZ1 | O | [8 empty] | 19Q
Projektspezifisch |  | Trenner Durchlaufschutz | O, Z, N | [8 empty] | 19Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 TRENNER DURCHLAUFSCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1274 | TRENNER DURCHLAUFSCHUTZ | H/ | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 250 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 250
Projektspezifisch |  | Trenner Durchlaufschutz -QZ2 | O | [8 empty] | 19Q
Projektspezifisch |  | Trenner Durchlaufschutz -QZ9 | O | [8 empty] | 19Q
| X | ### Leistungsschalter ###
|  | Druckwächter SF6 Druck fehlt (System 1) | O |  | -QA1 | -E1-Q01 | [5 empty] | 14Q
|  | LS-Funktionssperre | O, Z, N |  |  | -E1-Q01 | [5 empty] | 14Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 LS FUNKTIONSSPERRE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1185 | LS FUNKTIONSSPERRE | H/ | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 161 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 161
|  | Druckwächter SF6 Druck fehlt (System 2) | O |  | -QA1 | -E1-Q01 | [5 empty] | 14Q
|  | Endschalter Ein-Sperre (Federüberwachung) | O, Z, N |  | -QA1 | -E1-Q01 |  |  |  | 30s |  |  | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 LS EIN-SPERRE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1186 | LS EIN-SPERRE | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 162 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 162
|  | Schutzschalter LS-Heizung | O |  | -F201 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 15Q
|  | Druckwächter SF6 Druck sinkt | O |  | -QA1 | -E1-Q01 | [5 empty] | 15Q
|  | Schutzschalter LS-Motorantrieb | O |  | -QA1 | -E1-Q01 | [5 empty] | 15Q
|  | LS Hilfseinrichtung | O, Z, N |  |  | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 15Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 LS HILFSEINRICHTUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1189 | LS HILFSEINRICHTUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 165 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 165
|  | Schutzschalter LS-Antrieb | O |  | -F116 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 15Q
|  | Stromrelais LS-Heizung | O |  | -K160 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 15Q
|  | LS-Motorlanglauf | O |  | -QA1 | -E1-Q01 | [5 empty] | 15Q
|  | Auslösung Leistungsschalter | O, Z, N |  | -QA1 | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 110KV SCHALTERFALL | kom / geh | X |  |  | X |  |  | X | [16 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1265 | 110KV SCHALTERFALL | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 241 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 241
Nur bei AWE |  | SF6 Druck sinkt | O, Z, N |  | -QA1 | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 LS AWE-SPERRE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1187 | LS AWE-SPERRE | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 163 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 163
Nur bei 1polig steuerbaren LS-Schaltern |  | Aus Gleichlaufsteuerung (Zwangsgleichlauf) | O, Z, N |  | -QA1 | -E1-Q01 |  |  |  | 2s |  |  | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 LS ZWANGSGLEICHLAUF | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1188 | LS ZWANGSGLEICHLAUF | H/ | W | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 164 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 164
|  | Druckwächter SF6 Druck sinkt | O, Z, N |  | -QA1 | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 SF6 LS GASDRUCK SINKT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | SF6 |  |  |  | 1307 | LS GASDRUCK SINKT | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 27 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 27
|  | Druckwächter (System 1 + 2) SF6 Druck fehlt | O, Z, N |  | -QA1 | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 SF6 LS GASDRUCK FEHLT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | SF6 |  |  |  | 1222 | LS GASDRUCK FEHLT | H/Y | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 198 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 198
| X | ### 110-kV-Kabelüberwachung ###
Nach Altdoku |  | Druckmanometer Sperrabschnitt 1 | O, Z, N | Z17.0104/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 ÖLKABEL OELDRUCK SPERRABSCHNITT 1 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | ÖLKABEL |  |  |  | 1196 | OELDRUCK SPERRABSCHNITT 1 | H/Y | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 172 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 172
Nach Altdoku |  | Druckmanometer Sperrabschnitt 2 | O, Z, N | Z17.0104/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 ÖLKABEL OELDRUCK SPERRABSCHNITT 2 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | ÖLKABEL |  |  |  | 1197 | OELDRUCK SPERRABSCHNITT 2 | H/Y | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 173 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 173
Nach Altdoku |  | Druckmanometer Sperrabschnitt 3 | O, Z, N | Z17.0104/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 ÖLKABEL OELDRUCK SPERRABSCHNITT 3 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | ÖLKABEL |  |  |  | 1198 | OELDRUCK SPERRABSCHNITT 3 | H/Y | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 174 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 174
Nach Altdoku |  | Druckmanometer Sperrabschnitt 4 | O, Z, N | Z17.0104/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 ÖLKABEL OELDRUCK SPERRABSCHNITT 4 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | ÖLKABEL |  |  |  | 1199 | OELDRUCK SPERRABSCHNITT 4 | H/Y | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 175 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 175
Nach Altdoku |  | Gasdrucküberwachung Kabel sinkt | O, Z, N | Z17.0104/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 GASKABEL GASDRUCK SINKT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | GASKABEL |  |  |  | 1192 | GASDRUCK SINKT | H/Y | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 168 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 168
Nach Altdoku |  | Gasdrucküberwachung Kabel fehlt | O, Z, N | Z17.0104/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 GASKABEL GASDRUCK FEHLT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | GASKABEL |  |  |  | 1193 | GASDRUCK FEHLT | H/Y | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 169 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 169
|  | LWL-Überwachung Kabel | O, Z, N | [9 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 VPE LWL VPE-KABEL GESTÖRT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | VPE |  |  |  | 1195 | LWL VPE-KABEL GESTÖRT | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 171 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 68 | 171
| X | ### Überwachung der Gasräume ###
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 16Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 16Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SST1 / LS (Manometer) SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 16Q
bei GIS-Anlagen |  | SF6-Druck sinkt | O, Z, N | Z16.XXXX/F01 |  | -E1-Q01 | [5 empty] | 16Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 SF6 GASDRUCK SINKT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | SF6 |  |  |  | 1305 | GASDRUCK SINKT | v/0 | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 25 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 25
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SST2 / LS (Manometer) SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 16Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-Ltg, LtgT (Manometer) SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 16Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum Spgwdl. (Manometer) SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 16Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 17Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 17Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SST1 / LS (Manometer) SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 17Q
bei GIS-Anlagen |  | SF6-Druck fehlt | O, Z, N | Z16.XXXX/F01 |  | -E1-Q01 | [5 empty] | 17Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV 1 SF6 GASDRUCK FEHLT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | SF6 |  |  |  | 1306 | GASDRUCK FEHLT | v/0 | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 26 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 69 | 26
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SST2 / LS (Manometer) SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 17Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-Ltg, LtgT (Manometer) SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 17Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum Spgwdl. (Manometer) SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 17Q
| X | Messwerte
| X | Strommessung L1 | Z, N |  | -BZ1 | -E1-Q01 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | [9 empty] | I1 | 0-1200A | 0-1A |  | U | MW | 36 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 1 | X |  |  |  | MW | 36 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 1
| X | Strommessung L2 | O, Z, N |  | -BZ2 | -E1-Q01 | [8 empty] | X |  |  |  | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | [9 empty] | I2 | 0-1200A | 0-1A |  | U | MW | 36 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 2 | X |  |  |  | MW | 36 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 2
| X | Strommessung L3 | Z, N |  | -BZ3 | -E1-Q01 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | [9 empty] | I3 | 0-1200A | 0-1A |  | U | MW | 36 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 3 | X |  |  |  | MW | 36 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 3
| X | Spannungsmessung L1-L3 | Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | [9 empty] | U13 | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 4 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 4
| X | Spannungsmessung L1-N | Z, N |  | -BZ1 | -E1-Q01 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | [9 empty] | U1N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 7 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 7
| X | Spannungsmessung L2-N | Z, N |  | -BZ2 | -E1-Q01 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | [9 empty] | U2N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 8 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 8
| X | Spannungsmessung L3-N | Z, N |  | -BZ3 | -E1-Q01 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | [9 empty] | U3N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 9 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 9
| X | Wirkleistung P | Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | [9 empty] | P | -270-+270MW |  | 0.1 | B | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 10 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 10
| X | Blindleistung Q | Z, N |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | [9 empty] | Q | -135-+135Mvar |  | 0.1 | B | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 11 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 11
| X | Schranktemperatur | Z, N |  | -TF01 | -E1-Q01-S1 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | GEBD | -E1-Q01 | 1 | 1 | -E1-Q01-S1 | [8 empty] | Temp | -20-+65°C | 4-20mA | 0.01 | B | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 20 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 20
Projektspezifisch | X | Öldruckmessung Sperrabschnitt 1 L1 oder Ges. | N |  | -BPn | -E1-Q01 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | ÖLKABEL | [8 empty] | p11 | 0-10bar | 4-20mA | 0.01 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 17 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 17
Projektspezifisch | X | Öldruckmessung Sperrabschnitt 1 L2 | N |  | -BPn | -E1-Q01 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | ÖLKABEL | [8 empty] | p12 | 0-10bar | 4-20mA | 0.01 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 18 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 18
Projektspezifisch | X | Öldruckmessung Sperrabschnitt 1 L3 | N |  | -BPn | -E1-Q01 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 | ÖLKABEL | [8 empty] | p13 | 0-10bar | 4-20mA | 0.01 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 19 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 19
[5 empty] | Datum |  |  |  | 110-kV-SA TEST | [17 empty] | -E1 | -Q01 |  | -S1
[5 empty] | Bearb. |  |  |  | 110kV-Leitung
[5 empty] | Gepr. |  |  |  | 110kV-Leitung |  |  |  |  | 1 |  | / | TEST | [10 empty] | Blatt
|  | Änderung | Datum | Name | Norm |  |  |  | Urspr.: |  |  |  |  | Ers.f.: |  |  |  | Ers.d.: | [9 empty] | Bl.
≥1
1

## 110 kV Werk Allgemein 1
[7 empty] | Schaltfeld |  |  | Feldebene | [6 empty] | Stationsebene | [6 empty] | 2. Meldeweg |  |  | Fernwirkgerät |  |  |  | IBS-Prüfung | [10 empty] | IBN-Prüfung |  |  |  |  | Übertrag zur Netzführung | [22 empty] | Adressierung N | [10 empty] | Stationsprotokoll IEC 60870-5-104
2. Meldeweg
[24 empty] | SA | UW | UW | [8 empty] | SA | UW | UW
Bemerkung Festlegung nach/durch | Vorhanden | Information | Bef von / Info für | Herkunft aus Funktionsplan (interne Vorgabe) | Gerät | Produktkennzeichen | Wirkung auf Schaltgerät | Mechanische Anzeige | Steuerung | Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Signalverknüpfung | Flattersperre | Steuerung | Display | LED (GERÄT) | Signalverknüpfung | Quittierungs- und Löschtaste | Übersichtsbild / Detailbild | Ereignisliste | Gefahrenmeldeliste | Bildschirmtext (ist gemäß der WN 37.00/01 anzupassen) | Darstellung | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | 2. MW (Anregung) | Schalterfall Ringnetz | Schalterfall Einspeisung | Schalterfall 110 kV | Schaltfeld (O) / Gerät | Feldebene (O) | Zentraler Überwachungs- platz (Z) |  | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | Fernwirkgerät 2. MW 2. MW (Anregung) | Fernwirkgerät 2. MW Schalterfall | Übergangspunkte an Dritte (Externe) | Netzführung (Fink-Tester) | Netzführung (N) | Extern (E) Schutz, Kunde | TRA-Warte (T) | ÜNB (L) | Kraftwerkswarte (K) | Nr | Werk | Komponente | SA | Anlagen-Kennz | Anlagenteil | AT | Station | Betriebsmittel | Betriebsm-Kennz | AUS/EIN | IGRULI | Störmeldetext | VKZ | Z/W | GWFI | Messwert | Messbereich | Wandler Messwerteing | Messwertfaktor | Telegr-Kennung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | N Link L-Byte / IP-WERK | N Link H-Byte | N ASDU L-Byte | N ASDU H-Byte | N Info-Adr H-Byte | N Info-Adr M-Byte | N Info-Adr L-Byte | N übertragen | N L-AHH2-Name | N L-AHH2-Datum | N L-AHH2 Bemerkung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | Z Link L-Byte / IP-FLG | Z Link H-Byte | Z ASDU L-Byte | Z ASDU H-Byte | Z Info-Adr H-Byte | Z Info-Adr M-Byte | Z Info-Adr L-Byte
|  | 110kV Werk Allgemein / TEST -E1-K5 | [30 empty] | Prüfung Text | Prüfung Symbolik
| X | Befehle
Leittechnik | X | Riegel (ZU) | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | ..... .... RIEGEL | ZU | [23 empty] | 1 | TEST |  | ..... | -E1-K5 | .... | .... |  | RIEGEL |  | ZU | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 39 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 39
Leittechnik | X | Riegel (AUF) | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | ..... .... RIEGEL | AUF | [23 empty] | 1 | TEST |  | ..... | -E1-K5 | .... | .... |  | RIEGEL |  | AUF | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 39 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 39
| X | Schaltattrappe (AUS) | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | 110kV .... ATRP | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | ATRP |  | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 13 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 13
| X | Schaltattrappe (EIN) | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | 110kV .... ATRP | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | ATRP |  | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 13 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 13
Nach Ü-Bild Werk mit Synchronisation | X | PSG (AUS) | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | 110kV .... PSG | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | PSG |  | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 7 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 7
Nach Ü-Bild Werk mit Synchronisation | X | PSG (EIN) | N |  | -KF100 | -E1-K5 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | PSG |  | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 7 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 7
| X | Nahsteuerung (AUS) | Z |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | 110kV .... NAH | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | NAH | NAH | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 37 | O |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 37
| X | Nahsteuerung (EIN) | Z |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | 110kV .... NAH | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | NAH | NAH | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 37 | O |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 20 | 37
Aus wird nicht verwendet | X | Fernlöschung (AUS) |  |  | -KF100 | -E1-K5 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | FELO |  | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 21 | 3 | W |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 21 | 3
| X | Fernlöschung (EIN) |  |  | -KF100 | -E1-K5 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | FELO |  | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 21 | 3 | W |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 201 | 21 | 3
| X | Abwurf DC 220V-Verteilung | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | SA .... EB | AUS | [23 empty] | 1 | TEST |  | SA | -E1-K5 | .... | .... |  | EB |  | AUS | [9 empty] | K | EB | 45 |  |  | 1 | 51 | 201 | 21 | 7 | X |  |  |  | EB | 45 |  |  | 1 | 51 | 201 | 21 | 7
| X | Stellungsmeldung
| X | Riegel (zu) | Z, N |  | -K1 | -XZ1-UH1 | [13 empty] | X |  | ..... .... RIEGEL | zu | [23 empty] | 1 | TEST |  | ..... | -E1-K5 | .... | .... |  | RIEGEL |  | ZU | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 39 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 39
| X | Riegel (auf) | Z, N |  | -K1 | -XZ1-UH1 | [13 empty] | X |  | ..... .... RIEGEL | auf | [23 empty] | 1 | TEST |  | ..... | -E1-K5 | .... | .... |  | RIEGEL |  | AUF | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 39 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 39
| X | Riegel (gestört) | Z, N |  | -K1 | -XZ1-UH1 | [13 empty] | X |  | ..... .... RIEGEL | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | ..... | -E1-K5 | .... | .... |  | RIEGEL |  | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 39 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 39
| X | Schaltattrappe (aus) | Z, N |  | -K630 | -E1-K5 | [13 empty] | X |  | 110kV .... ATRP | aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | ATRP |  | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 13 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 13
| X | Schaltattrappe (ein) | Z, N |  | -K630 | -E1-K5 | [13 empty] | X |  | 110kV .... ATRP | ein | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | ATRP |  | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 13 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 13
| X | Schaltattrappe (gestört) | Z, N |  | -K630 | -E1-K5 | [13 empty] | X |  | 110kV .... ATRP | gestört | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | ATRP |  | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 13 | P |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 13
Werk mit Synchronisation | X | Paralelschaltgerät läuft | O |  | -B10 | -E1-K7-UC1 | [5 empty] | 45Q
Werk mit Synchronisation | X | Synchronisierung läuft | O, Z |  | -B10 | -E1-K7-UC1 | [5 empty] | 45Z | [6 empty] | X | X |  | 110kV .... SYN LÄUFT | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1876 | SYN LÄUFT | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 71 | 84 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 71 | 84
Nach Ü-Bild Werk mit Synchronisation | X | PSG (aus) | O, Z, N |  | -B10 | -E1-K7-UC1 | [5 empty] | 45Z | [7 empty] | X |  | 110kV .... PSG | aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | PSG |  | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 7 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 7
Nach Ü-Bild Werk mit Synchronisation | X | PSG (ein) | O, Z, N |  | -B10 | -E1-K7-UC1 | [5 empty] | 45Z | [7 empty] | X |  | 110kV .... PSG | ein | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | PSG |  | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 7 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 7
| X | Nahsteuerung (aus) | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | 110kV .... NAH | aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | NAH | NAH | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 37 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 37
| X | Nahsteuerung (ein) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [8 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 110kV .... NAH | ein | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  | NAH | NAH | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 37 | X |  |  |  | DM | 31 |  |  | 1 | 51 | 201 | 36 | 37
| X | S7 Nahsteuerung freigegeben | Z |  | -S7 | -E1-K5 | [12 empty] | X | X |  | 110kV .... S7 NAHSTEUERUNG FREIG. | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1882 | S7 NAHSTEUERUNG FREIG. | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 71 | 90 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 71 | 90
| X | Gefahrenmeldung
| X | ### Schutzeinrichtung SS-Schutz ### ### 7SS522 (digital) ###
| X | Diff-Schutz SS1 gestört | O, Z, N | Z18.2001/F01 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS1 DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 |  |  |  |  | 1039 | DIFF-SCHUTZ | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 1
| X | Diff-Schutz SS2 gestört | O, Z, N | Z18.2001/F01 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS2 DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 |  |  |  |  | 1039 | DIFF-SCHUTZ | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 2
Bei 3 SS |  | Diff-Schutz SS3 gestört | O, Z, N | Z18.2001/F01 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS3 DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 |  |  |  |  | 1039 | DIFF-SCHUTZ | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 3 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 3
Bei 4 SS |  | Diff-Schutz SS4 gestört | O, Z, N | Z18.2001/F01 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS4 DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 |  |  |  |  | 1039 | DIFF-SCHUTZ | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 4 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 4
Bei 5 SS |  | Diff-Schutz SS5 gestört | O, Z, N | Z18.2001/F01 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS5 DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS5 | SS5 |  |  |  |  | 1039 | DIFF-SCHUTZ | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 5 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 80 | 5
| X | AUS SS-Schutz SS1 | O, Z, N | Z18.2001/F02 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS1 AUS DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 |  |  |  |  | 1046 | AUS DIFF-SCHUTZ | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 1
| X | AUS SS-Schutz SS2 | O, Z, N | Z18.2001/F02 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS2 AUS DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 |  |  |  |  | 1046 | AUS DIFF-SCHUTZ | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 2
Bei 3 SS |  | AUS SS-Schutz SS3 | O, Z, N | Z18.2001/F02 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS3 AUS DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 |  |  |  |  | 1046 | AUS DIFF-SCHUTZ | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 3 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 3
Bei 4 SS |  | AUS SS-Schutz SS4 | O, Z, N | Z18.2001/F02 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS4 AUS DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 |  |  |  |  | 1046 | AUS DIFF-SCHUTZ | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 4 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 4
Bei 5 SS |  | AUS SS-Schutz SS5 | O, Z, N | Z18.2001/F02 | -B10 | -E1-B3 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS5 AUS DIFF-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS5 | SS5 |  |  |  |  | 1046 | AUS DIFF-SCHUTZ | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 5 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 81 | 5
| X | SVS Zeitfehler | O | Z18.2001/F03 | -B10 | -E1-B3 | [5 empty] | 1Q
| X | 110 kV SS-Schutz Warnung | O, Z, N | Z18.2001/F03 |  | -E1-B3 | [5 empty] | 1Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... 110KV SS-SCHUTZ WARNUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1319 | 110KV SS-SCHUTZ WARNUNG | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 39 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 39
| X | Differentialstrom- überwachung Checkzone | O | Z18.2001/F03 | -B10 | -E1-B3 | [5 empty] | 1Q
| X | Überwachung FE (SS-Schutz-Zentralgerät) | O | Z18.2001/F01 | -B10 | -E1-B3 | [5 empty] | 2Q
| X | Life-Kontakt (SS-Schutz-Zentralgerät) | O | Z18.2001/F01 | -B10 | -E1-B3 | [5 empty] | 2Q
| X | SS-Schutz gestört | O, Z, N | Z18.2001/F03 |  | -E1-B3 | [5 empty] | 2Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... SS-SCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1061 | SS-SCHUTZ | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 37 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 37
| X | Stromversorgung gestört | O | Z18.2001/F03 | -B10 | -E1-B3 | [5 empty] | 2Q
| X | Hilfsspannung 110kV SS-DIFF | O, Z, N | Z18.2001/F02 | -FXXX | -NK1-UC21 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... HILFSSPG 110 KV SS-DIFF | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1072 | HILFSSPG 110 KV SS-DIFF | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 48 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 48
| X | ### Schutzeinrichtung Erdschlußerf. ### ### 110kV-Sammelschienenmessung ###
| X | 110kV SS1 Erdschluss | O, Z, N | Z18.2021/F01 | -B10 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS1 ERDSCHLUSS | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 |  |  |  |  | 1025 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 1
| X | 110kV SS2 Erdschluss | O, Z, N | Z18.2021/F01 | -B11 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS2 ERDSCHLUSS | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 |  |  |  |  | 1025 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 2
Bei 3 SS |  | 110kV SS3 Erdschluss | O, Z, N | Z18.2021/F01 | -B12 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS3 ERDSCHLUSS | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 |  |  |  |  | 1025 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 3 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 3
Bei 4 SS |  | 110kV SS4 Erdschluss | O, Z, N | Z18.2021/F01 | -B13 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS4 ERDSCHLUSS | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 |  |  |  |  | 1025 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 4 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 4
Bei 5 SS |  | 110kV SS5 Erdschluss | O, Z, N | Z18.2021/F01 | -B14 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS5 ERDSCHLUSS | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS5 | SS5 |  |  |  |  | 1025 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 5 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 82 | 5
Schutztechnik |  | 110kV Erdschlusserfassung SS1 Gerät gestört | O, Z, N | Z18.2021/F02 | -B10 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS1 ERDSCHLUSSERFASSUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 |  |  |  |  | 1362 | ERDSCHLUSSERFASSUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 1
Schutztechnik |  | 110kV Erdschlusserfassung SS2 Gerät gestört | O, Z, N | Z18.2021/F02 | -B11 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS2 ERDSCHLUSSERFASSUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 |  |  |  |  | 1362 | ERDSCHLUSSERFASSUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 2
Schutztechnik / Bei 3 SS |  | 110kV Erdschlusserfassung SS3 Gerät gestört | O, Z, N | Z18.2021/F02 | -B12 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS3 ERDSCHLUSSERFASSUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 |  |  |  |  | 1362 | ERDSCHLUSSERFASSUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 3 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 3
Schutztechnik / Bei 4 SS |  | 110kV Erdschlusserfassung SS4 Gerät gestört | O, Z, N | Z18.2021/F02 | -B13 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS4 ERDSCHLUSSERFASSUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 |  |  |  |  | 1362 | ERDSCHLUSSERFASSUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 4 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 4
Schutztechnik / Bei 5 SS |  | 110kV Erdschlusserfassung SS5 Gerät gestört | O, Z, N | Z18.2021/F02 | -B14 | -E1-B4-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS5 ERDSCHLUSSERFASSUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS5 | SS5 |  |  |  |  | 1362 | ERDSCHLUSSERFASSUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 5 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 83 | 5
| X | ### Schutzeinrichtung und Hilfspg. ### ### Synchronisierung ###
Werk mit Synchronisation | X | Hilfsspg.-Überwachung Synchronisierung (Parallelschaltgerät) | O, Z, N | Z10.0101/F01 | -FXXX | -NK2-UC21 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... HILFSSPG 110 KV SYN | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1086 | HILFSSPG 110 KV SYN | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 62 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 62
Werk mit Synchronisation | X | Gerät gestört (Parallelschaltgerät) | O, Z, N | Z18.20401/F01 | -B10 | -E1-K7-UC1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... SYNCHRON. GERAET | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1322 | SYNCHRON. GERAET | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 42 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 42
| X | ### Eigenbedarf ###
|  | Symmetrieüberwachung (Batterie 1) | O | Z09.0101/F01 | -KXXX | -NK1-UC1 | [5 empty] | 3Q
|  | Gleichspg. zu tief (Batterie 1) | O | Z09.0101/F01 | -KXXX | -NK1-UC21 |  |  |  | 600s |  | 3Q
|  | Überwachung Gleichr. / Batterie 1 | O, Z, N | Z09.0101/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 3Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... UEBERW GLEICHR/BATT 1 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1113 | UEBERW GLEICHR/BATT 1 | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 89 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 89
|  | Gleichspg. zu hoch (Batterie 1) | O | Z09.0101/F01 | -KXXX | -NK1-UC3 | [5 empty] | 3Q
|  | Gleichrichter (Batterie 1) | O | Z09.0101/F01 | -KXXX | -NK1-UC3 | [5 empty] | 3Q
SA ohne UW |  | Symmetrieüberwachung (Batterie 2) | O | Z09.0101/F01 | -KXXX | -NK2-UC1 | [5 empty] | 4Q
SA ohne UW |  | Gleichspg. zu tief (Batterie 2) | O | Z09.0101/F01 | -KXXX | -NK2-UC21 |  |  |  | 600s |  | 4Q
SA ohne UW |  | Überwachung Gleichr. / Batterie 2 | O, Z, N | Z09.0101/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 4Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... UEBERW GLEICHR/BATT 2 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1114 | UEBERW GLEICHR/BATT 2 | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 90 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 90
SA ohne UW |  | Gleichspg. zu hoch (Batterie 2) | O | Z09.0101/F01 | -KXXX | -NK2-UC3 | [5 empty] | 4Q
SA ohne UW |  | Gleichrichter (Batterie 2) | O | Z09.0101/F01 | -KXXX | -NK2-UC3 | [5 empty] | 4Q
|  | SPGS.-Wächter 220V/DC Schiene 1 | O, Z, N | Z09.0101/F02 | -KXXX | -NK1-UC21 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... 220 V = SCHIENE 1 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1115 | 220 V = SCHIENE 1 | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 91 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 91
|  | SPGS.-Wächter 220V/DC Schiene 2 | O, Z, N | Z09.0101/F02 | -KXXX | -NK2-UC21 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... 220 V = SCHIENE 2 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1116 | 220 V = SCHIENE 2 | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 92 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 92
|  | Erdschlussüberw. 220V/DC Schiene 1 | O | Z09.0101/F02 | -KXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 5Q
|  | Erdschlussüberw. 220V DC Schiene 1 u. 2 | O, Z, N | Z09.0101/F02 | [7 empty] | 5Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... 220 V = ERDSCHLUSS | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1117 | 220 V = ERDSCHLUSS | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 93 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 93
SA ohne UW |  | Erdschlussüberw. 220V/DC Schiene 2 | O | Z09.0101/F02 | -KXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 5Q
|  | SPGS.-Wächter 400V/AC Schiene | O, Z, N | Z09.0101/F04 | -KXXX | -NE1-UC11 |  |  |  | 10s |  |  | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... 400V SCHIENE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1122 | 400V SCHIENE | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 98 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 98
| X | ### Gefahrenmeldeanlage ###
|  | PM30 (Meldespannung) | O | Z09.0101/F01 | -F180 | -E1-K5 | [5 empty] | 6Q
|  | Hilfsspg. Gefahrenmeldung (System 1) | O, Z | Z09.0101/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 6Z |  |  |  | EES | 7Q
|  | Hilfsspg. Gefahrenmeldung | Z, N | Z09.0101/F01 |  | -E1-K5 | [10 empty] | 7Z | X |  | X | X | 110kV .... HILFSSPG GEFMELD | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1147 | HILFSSPG GEFMELD | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 123 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 123
|  | Hilfsspg. Gefahrenmeldung (System 2) | O, Z | Z09.0101/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 8Z |  |  |  | EES | 7Q
|  | PM3 (Meldespannung) | O | Z09.0101/F01 | -F103 | -E1-K5 | [5 empty] | 8Q
|  | PM7 (Meldespannung) | O | Z09.0101/F01 | -F409 | -E1-K5 | [5 empty] | 8Q
|  | Hilfsspg.-Überwachung Stationsebene (LZG, WALLG, ANL-VERR) | O, Z, N |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... HILFSSPG GEFMELDANLAGE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1148 | HILFSSPG GEFMELDANLAGE | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 124 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 124
| X | ### Hilfsspannung Ringleitungen ###
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
|  | Hilfsspg.-Überw. 220V/DC Ringltg. Schutz 1 | O, Z, N |  |  | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... RINGLTG SCHUTZ 1 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1131 | RINGLTG SCHUTZ 1 | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 107 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 107
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 16Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
|  | Hilfsspg.-Überw. 220V/DC Ringltg. Schutz 2 | O, Z, N |  |  | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... RINGLTG SCHUTZ 2 | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1132 | RINGLTG SCHUTZ 2 | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 108 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 108
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 48Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
|  | Hilfsspg.-Überw. 400V/AC Ringltg. Trenner- und LS-Heizung | O, Z, N |  |  | -NE1-UC11 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... RINGLTG HEIZUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1137 | RINGLTG HEIZUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 113 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 113
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
projektspezifisch |  | Automatenüberwachung -FXXX | O |  | -FXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 49Q
| X | ### EB ### ### Tiefentladeschutz ###
|  | Tiefentladeschutz System 1 gestört | O | [8 empty] | 50Q
|  | Tiefentladeschutz gestört | O, Z, N | [8 empty] | 50Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | SA .... TIEFENTLADESCHUTZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | SA | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1249 | TIEFENTLADESCHUTZ | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 225 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 225
|  | Tiefentladeschutz System 2 gestört | O | [8 empty] | 50Q
| X | ### Messung ### ### 110kV-Sammelschienen ###
bei AIS-Anlagen |  | Spannungswandler Überwachung Schutz 1 (U0-Wicklung) | O |  | -F330 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 9Q
bei AIS-Anlagen |  | SPGSWDL.-Überwachung Messung (Synchronisierung) Schutz SS1 | O, Z, N | Z10.0103/F01 |  | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 9Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS1 SPGSWDL-UEBERW | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 |  |  |  |  | 1021 | SPGSWDL-UEBERW | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 1
bei AIS-Anlagen |  | Spannungswandler Überwachung Betriebsmessung / Synchronisierung | O |  | -F310 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 9Q
bei AIS-Anlagen |  | Spannungswandler Überwachung Schutz 1 (U0-Wicklung) | O |  | -F330 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 10Q
bei AIS-Anlagen |  | SPGSWDL.-Überwachung Messung (Synchronisierung) Schutz SS2 | O, Z, N | Z10.0103/F01 |  | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 10Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS2 SPGSWDL-UEBERW | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 |  |  |  |  | 1021 | SPGSWDL-UEBERW | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 2
bei AIS-Anlagen |  | Spannungswandler Überwachung Betriebsmessung / Synchronisierung | O |  | -F310 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 10Q
Bei 3 SS |  | Spannungswandler Überwachung Schutz 1 (U0-Wicklung) | O |  | -F330 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 11Q
Bei 3 SS |  | SPGSWDL.-Überwachung Messung (Synchronisierung) Schutz SS3 | O, Z, N | Z10.0103/F01 |  | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 11Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS3 SPGSWDL-UEBERW | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 |  |  |  |  | 1021 | SPGSWDL-UEBERW | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 3 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 3
Bei 3 SS |  | Spannungswandler Überwachung Betriebsmessung / Synchronisierung | O |  | -F310 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 11Q
Bei 4 SS |  | Spannungswandler Überwachung Schutz 1 (U0-Wicklung) | O |  | -F330 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 12Q
Bei 4 SS |  | SPGSWDL.-Überwachung Messung (Synchronisierung) Schutz SS4 | O, Z, N | Z10.0103/F01 |  | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 12Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS4 SPGSWDL-UEBERW | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 |  |  |  |  | 1021 | SPGSWDL-UEBERW | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 4 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 4
Bei 4 SS |  | Spannungswandler Überwachung Betriebsmessung / Synchronisierung | O |  | -F310 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 12Q
Bei 5 SS |  | Spannungswandler Überwachung Schutz 1 (U0-Wicklung) | O |  | -F330 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 19Q
Bei 5 SS |  | SPGSWDL.-Überwachung Messung (Synchronisierung) Schutz SS5 | O, Z, N | Z10.0103/F01 |  | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 19Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS5 SPGSWDL-UEBERW | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS5 | SS5 |  |  |  |  | 1021 | SPGSWDL-UEBERW | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 5 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 84 | 5
Bei 5 SS |  | Spannungswandler Überwachung Betriebsmessung / Synchronisierung | O |  | -F310 | -E1-Qnn-UCn | [5 empty] | 19Q
| X | ### Stationsleittechnik, Feldleitebene ###
| X | LWL RINGFEHLER X3 und X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-K5 | [10 empty] | 16Q
| X | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N |  | -KF100 | -E1-K1 | [10 empty] | 16Z | X |  | X | X | 110kV WALLG1 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | WALLG1 | WALLG1 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30
| X | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z |  |  | -E1-K5 | [5 empty] | 17Z |  |  |  | EES | 16Q | [6 empty] | X |  |  | X
| X | Komponente ausgeschaltet / Service | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
| X | Störung Baugruppe A | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
| X | Kommunikationspufferüberlauf | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
Leittechnik | X | Störung Baugruppe B | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
Leittechnik | X | Störung Baugruppe C | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
Leittechnik | X | Störung Baugruppe D | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
Leittechnik | X | Störung Baugruppe E | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
Leittechnik | X | Störung Baugruppe F | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
Leittechnik | X | Störung Baugruppe G | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
SS1 | X | Störung Baugruppe H | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
SS2 | X | Störung Baugruppe I | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
SS3 | X | Störung Baugruppe J | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
SS4 | X | Störung Baugruppe K | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
Leittechnik | X | Störung Baugruppe L | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
Leittechnik | X | Störung Display | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 17Q
| X | Zeitsetzquelle ausgefallen | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 18Q
| X | Leittechnik Fehler | O, Z, N |  |  | -E1-K5 | [5 empty] | 18Z | [7 empty] | X |  | 110kV WALLG1 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | WALLG1 | WALLG1 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 16
| X | LWL RINGFEHLER X3 | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 18Q
| X | LWL RINGFEHLER X4 | O |  | -KF100 | -E1-K5 | [5 empty] | 18Q
| X | Leittechnik Flattersperre (Summe aller Karten) | Z |  | -KF100 | -E1-K5 | [13 empty] | X |  | 110kV WALLG1 LEITTECH FLATTERSPERRE | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | WALLG1 | WALLG1 |  |  |  |  | 1297 | LEITTECH FLATTERSPERRE | v/0 | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 17 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 17
| X | ### Stationsleittechnik, ### ### Störmeldebaustein, 2. Meldeweg ###
|  | Hilfsspg.-Überwach 220V 2. Meldeweg PM20 | O | Z09.0112/F05 | -F181 | -E1-K5 | [5 empty] | 25Q
|  | Störmelde-Baustein 1 Life Kontakt (WD) | O | Z09.0112/F05 | -KF201 | -E1-K5 | [5 empty] | 25Q
|  | Hilfsspg.-Überwach 220V 2. Meldeweg | O, Z, N | Z09.0112/F05 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 25Z | X |  |  | FLG |  | X |  | X | X | 110kV .... HILFSSPG. 220V 2.MELDEWEG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1316 | HILFSSPG. 220V 2.MELDEWEG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 36 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 36
Bei 2 EES |  | Störmelde-Baustein 2 Life Kontakt (WD) | O | Z09.0112/F05 | -KF202 | -E1-K5 | [5 empty] | 25Q
Bei 3 EES |  | Störmelde-Baustein 3 Life Kontakt (WD) | O | Z09.0112/F05 | -KF203 | -E1-K5 | [5 empty] | 25Q
Bei 4 EES |  | Störmelde-Baustein 4 Life Kontakt (WD) | O | Z09.0112/F05 | -KF204 | -E1-K5 | [5 empty] | 25Q
Bei 5 EES |  | Störmelde-Baustein 5 Life Kontakt (WD) | O | Z09.0112/F05 | -KF205 | -E1-K5 | [5 empty] | 25Q
| X | ### Stationsleittechnik, ### ### Lifekontakt FLG WALLG ###
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik | X | Ringleitung Life Kontakt | O, Z, N |  |  | -E1-K5 | [5 empty] | 26Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... RINGLTG LIFEKONTAKT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1333 | RINGLTG LIFEKONTAKT | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 53 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 53
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik | X | FLG Anlagenver. Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik | X | FLG Werk Allgemein 2 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-K6 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q00 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q00-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik | X | FLG Feld -E1-Q01 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q02 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q02-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q03 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q03-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q04 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q04-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q05 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q05-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q06 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q06-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q07 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q07-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q08 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q08-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q09 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q09-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q10 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q10-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q11 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q11-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q12 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q12-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q13 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q13-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q14 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q14-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q15 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q15-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q16 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q16-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q17 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q17-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q18 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q18-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q19 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q19-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q20 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q20-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q21 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q21-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q22 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q22-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q23 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q23-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q24 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q24-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q25 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q25-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q26 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q26-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q27 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q27-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q28 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q28-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q29 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q29-S1 | [5 empty] | 26Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | FLG Feld -E1-Q30 Nicht betriebsbereit (Life Kontakt) | O |  | -KF100 | -E1-Q30-S1 | [5 empty] | 26Q
| X | ### Stationäre NEA 220V DC ###
|  | NEA Batterie Störung / Unterspannung | O | [8 empty] | 51Q
|  | NEA nicht verfügbar / Automatik aus | O | [8 empty] | 51Q
|  | NEA Sammelstörung | O | [8 empty] | 51Q
|  | NEA gestört | O, Z, N |  |  | -E1-K5 | [5 empty] | 51Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | SA 220V= NEA STÖRUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | SA | -E1-K5 | 220V= | 220V= | NEA |  |  |  | 1414 | STÖRUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 134 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 134
|  | NEA Tankfüllstand niedrig | O, Z, N | [9 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | SA 220V= NEA KRAFTSTOFFMANGEL | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | SA | -E1-K5 | 220V= | 220V= | NEA |  |  |  | 1415 | KRAFTSTOFFMANGEL | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 135 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 135
|  | NEA angelaufen | O, Z, N | [9 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | SA 220V= NEA LÄUFT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | SA | -E1-K5 | 220V= | 220V= | NEA |  |  |  | 1416 | LÄUFT | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 136 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 136
|  | NEA Notgleichrichter gestört | O, Z, N | [9 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | SA 220V= NEA GLEICHRICHTER | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | SA | -E1-K5 | 220V= | 220V= | NEA |  |  |  | 1417 | GLEICHRICHTER | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 137 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 137
| X | ### Notstromaggregat ###
|  | Sammelstörung Notstromaggregat | O | Z15.0102/F01 | Diesel | -NE1-UC11 | [5 empty] | 28Q
|  | Überwachung Batterieladegerät | O | Z15.0102/F01 | -KXXX | -NE1-UC11 | [5 empty] | 28Q
|  | Notstromaggregat gestört | O, Z, N | Z15.0102/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 28Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... NOTSTROMAGGR | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1180 | NOTSTROMAGGR | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 156 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 156
|  | Hilfsspg.-Überw. 220V/DC (Steuerspg.) (in der EB-Verteilung) | O | Z15.0102/F01 | -KXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 28Q
| X | ### Fernwirkgerät ###
|  | Hilfsspannung Informationsanlage | O, Z, N | Z19.0102/F02 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 29Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... HILFSSPG INFORM-ANLAGE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1230 | HILFSSPG INFORM-ANLAGE | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 206 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 206
Projektspezifisch |  | Hilfsspg.-Überw. FWG-2.Meldeweg 220V/DC | O | Z19.0102/F02 | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 29Q
Projektspezifisch |  | Hilfsspg. Schrank Fernwirktechnik 220V/DC Schiene 1 | O | Z19.0102/F02 | -FXXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 29Q
Projektspezifisch |  | Hilfsspg. Schrank Fernwirktechnik 220V/DC Schiene 2 | O | Z19.0102/F02 | -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 29Q
Projektspezifisch |  | Hilfsspg. Störschreiber 220V/DC Schiene 2 | O | Z19.0102/F02 | -FXXX ... -FXXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 29Q
Projektspezifisch |  | Hilfsspg.-Überw. Objektschutz 24V/DC | O |  | -K16 | -XZ1-UH1 | [5 empty] | 29Q
Projektspezifisch |  | Störmelde-Baustein 1 / Objektschutz Life Kontakt (WD) | O |  | -PF1 | -XZ1-UH1 | [5 empty] | 29Q
Projektspezifisch |  | Störmelde-Baustein 2 / Objektschutz Life Kontakt (WD) | O |  | -PF2 | -XZ1-UH1 | [5 empty] | 29Q
Projektspezifisch |  | Störmelde-Baustein 3 / Objektschutz Life Kontakt (WD) | O |  | -PF3 | -XZ1-UH1 | [5 empty] | 29Q
Projektspezifisch |  | Störmelde-Baustein 4 / Objektschutz Life Kontakt (WD) | O |  | -PF4 | -XZ1-UH1 | [5 empty] | 29Q
Projektspezifisch |  | Störmelde-Baustein 5 / Objektschutz Life Kontakt (WD) | O |  | -PF5 | -XZ1-UH1 | [5 empty] | 29Q
Sekundärnetze |  | Hilfsspg.-Überw. 220V/DC, -NK1-UC21 Tetra-Funk +S86, Einspeisung 1 | O |  | -FXX | -NK1-UC21 | [5 empty] | 29Q
Sekundärnetze |  | Hilfsspg.-Überw. 220V/DC, -NK2-UC21 Tetra-Funk +S86, Einspeisung 2 | O |  | -FXX | -NK2-UC21 | [5 empty] | 29Q
| X | ### Störschreiber ###
Leittechnik |  | Funktionsstörung (110kV-Störschreiber / SS1 und SS2) | O, Z, N |  | -XXXX | -E1-K8 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV STÖRS SS1_2 FUNKTIONSSTÖRUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | STÖRS | STÖRS | SS1_2 |  |  |  | 1385 | FUNKTIONSSTÖRUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 86 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 86 | 1
Leittechnik |  | Störschrieb vorhanden (110kV-Störschreiber / SS1 und SS2) | O, Z, N |  | -XXXX | -E1-K8 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV STÖRS SS1_2 STÖRSCHRIEB VORHANDEN | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | STÖRS | STÖRS | SS1_2 |  |  |  | 1386 | STÖRSCHRIEB VORHANDEN | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 87 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 87 | 1
Leittechnik |  | Funktionsstörung (110kV-Störschreiber / SS3) | O, Z, N |  | -XXXX | -E1-K8 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV STÖRS SS3 FUNKTIONSSTÖRUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | STÖRS | STÖRS | SS3 |  |  |  | 1385 | FUNKTIONSSTÖRUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 86 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 86 | 2
Leittechnik |  | Störschrieb vorhanden (110kV-Störschreiber / SS3) | O, Z, N |  | -XXXX | -E1-K8 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV STÖRS SS3 STÖRSCHRIEB VORHANDEN | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | STÖRS | STÖRS | SS3 |  |  |  | 1386 | STÖRSCHRIEB VORHANDEN | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 87 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 87 | 2
Leittechnik |  | Funktionsstörung (110kV-Störschreiber / SS3 und SS4) | O, Z, N |  | -XXXX | -E1-K8 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV STÖRS SS3_4 FUNKTIONSSTÖRUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | STÖRS | STÖRS | SS3_4 |  |  |  | 1385 | FUNKTIONSSTÖRUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 86 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 86 | 2
Leittechnik |  | Störschrieb vorhanden (110kV-Störschreiber / SS3 und SS4) | O, Z, N |  | -XXXX | -E1-K8 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV STÖRS SS3_4 STÖRSCHRIEB VORHANDEN | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | STÖRS | STÖRS | SS3_4 |  |  |  | 1386 | STÖRSCHRIEB VORHANDEN | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 87 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 87 | 2
| X | ### Schutzeinrichtung und Hilfspg. ### ### Schutzdatenübertragung ###
| X | Serial Hub gestört | O | Z18.2061/F01 | -B1 | -E1-B5-UC1 | [5 empty] | 30Q
| X | Mini-Sternkoppler 1-n gestört | O | Z18.2061/F01 | -B11 ... -Bnn | -E1-B5-UC1 | [5 empty] | 30Q
| X | Schutzdatenübertragung | O, Z, N | Z18.2061/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 30Z |  |  |  | EES | 31Z | X |  | X | X | 110kV .... SCHUTZDATENUEBERTRAGUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | .... | .... |  |  |  |  | 1329 | SCHUTZDATENUEBERTRAGUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 49 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 49
| X | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q01 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
| X | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q01 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q01-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q02 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q02-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q02 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q02-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q03 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q03-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q03 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q03-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q04 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q04-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q04 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q04-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q05 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q05-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q05 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q05-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q06 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q06-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q06 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q06-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q07 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q07-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q07 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q07-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q08 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q08-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q08 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q08-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q09 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q09-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q09 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q09-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q10 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q10-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q10 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q10-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q11 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q11-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q11 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q11-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q12 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q12-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q12 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q12-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q13 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q13-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q13 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q13-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q14 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q14-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q14 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q14-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q15 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q15-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q15 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q15-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q16 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q16-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q16 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q16-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q17 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q17-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q17 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q17-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q18 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q18-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q18 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q18-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q19 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q19-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q19 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q19-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q20 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q20-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q20 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q20-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q21 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q21-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q21 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q21-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q22 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q22-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q22 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q22-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q23 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q23-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q23 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q23-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q24 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q24-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q24 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q24-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q25 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q25-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q25 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q25-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q26 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q26-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q26 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q26-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q27 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q27-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q27 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q27-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q28 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q28-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q28 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q28-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q29 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q29-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q29 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q29-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 1 Feld -E1-Q30 und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-Q30-B1-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen Schutz 2 Feld -E1-Q30 und LZG gestört. | Z |  | -B20 | -E1-Q30-B2-UC1 | [10 empty] | 31Q
|  | Kommunikation zwischen SS-Schutz und LZG gestört. | Z |  | -B10 | -E1-B3 | [10 empty] | 31Q
### Hilfsspannung Anlagen- ### ### Anlagenverriegelung ###
|  | Hilfsspannung 110 kV Verriegelung Meldespannung S6-Schalter | O, Z, N |  | -F403 | -E1-K1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... HILFSSPG 110 KV VERRIEGEL | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K1 | .... | .... |  |  |  |  | 1090 | HILFSSPG 110 KV VERRIEGEL | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 66 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 66
### Überwachung der Gasräume ###
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q01 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q01 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q02 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q02 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q02 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q02 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q03 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q03 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q03 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q03 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q04 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q04 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q04 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q04 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q05 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q05 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q05 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q05 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q06 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q06 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q06 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q06 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | SS1 SF6-Druck sinkt | O, Z, N | Z16.XXXX/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 36Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS1 SF6 GASDRUCK SINKT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 | SF6 |  |  |  | 1305 | GASDRUCK SINKT | v/0 | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 88 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 88 | 1
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-SS1 -QC15 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-SS1 -QC16 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q08 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q08 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q08 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q08 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q09 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q09 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q09 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q09 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q10 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q10 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q10 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q10 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q11 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q11 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q11 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q11 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SS1 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum Spgswdl. SS1 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 36Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q01 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q01 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q02 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q02 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q02 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q02 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q03 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q03 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q03 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q03 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q04 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q04 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q04 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q04 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q05 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q05 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q05 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q05 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q06 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q06 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q06 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q06 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | SS2 SF6-Druck sinkt | O, Z, N | Z16.XXXX/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 37Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS2 SF6 GASDRUCK SINKT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 | SF6 |  |  |  | 1305 | GASDRUCK SINKT | v/0 | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 88 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 88 | 2
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-SS2 -QC25 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-SS2 -QC26 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q08 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q08 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q08 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q08 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q09 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q09 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q09 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q09 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q10 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q10 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q10 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q10 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q11 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q11 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q11 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q11 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SS2 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum Spgswdl. SS2 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck sinkt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 37Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q01 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q01 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q02 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q02 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q02 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q02 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q03 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q03 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q03 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q03 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q04 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q04 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q04 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q04 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q05 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q05 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q05 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q05 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q06 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q06 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q06 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q06 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | SS1 SF6-Druck fehlt | O, Z, N | Z16.XXXX/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 38Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS1 SF6 GASDRUCK FEHLT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 | SF6 |  |  |  | 1306 | GASDRUCK FEHLT | v/0 | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 89 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 89 | 1
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-SS1 -QC15 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-SS1 -QC16 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q08 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q08 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q08 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q08 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q09 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q09 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q09 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q09 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q10 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q10 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q10 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q10 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q11 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q11 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q11 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q11 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST1 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SS1 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS1 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum Spgswdl. SS1 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 38Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q01 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q01 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q01 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q02 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q02 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q02 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q02 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q03 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q03 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q03 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q03 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q04 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q04 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q04 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q04 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q05 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q05 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q05 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q05 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q06 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q06 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q06 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q06 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | SS2 SF6-Druck fehlt | O, Z, N | Z16.XXXX/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 39Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV SS2 SF6 GASDRUCK FEHLT | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 | SF6 |  |  |  | 1306 | GASDRUCK FEHLT | v/0 | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 89 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 89 | 2
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-SS2 -QC25 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum ET-SS2 -QC26 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q07 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q07 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q08 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q08 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q08 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q08 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q09 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q09 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q09 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q09 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q10 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q10 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q10 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q10 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q11 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q11 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q11 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q11 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SST2 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gaszwischenraum SS2 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum SS2 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 39Q
bei GIS-Anlagen |  | Gasraum Spgswdl. SS2 (Manometer) / -E1-Q12 SF6 Druck fehlt | O | Z16.XXXX/F01 | -PZn | -E1-Q12 | [5 empty] | 39Q
### Brandmeldeeinrichtung ###
Projekspezifisch |  | Sensoren (Rauch, Wärme) | O, Z, N |  | -XXXX | -XB1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | ..... .... FEUERALARM | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | ..... |  | .... | .... |  |  |  |  | 1336 | FEUERALARM | v/0 | Z | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 56 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 56
Projekspezifisch |  | Spannungsversorgung (Netz, Akku) | O | Z16.XXXX/F01 | -XXXX | -XB1 | [5 empty] | 43Q
Projekspezifisch |  | Erdschluss | O | Z16.XXXX/F01 | -XXXX | -XB1 | [5 empty] | 43Q
Projekspezifisch |  | Steuergruppen gestört | O | Z16.XXXX/F01 | -XXXX | -XB1 | [5 empty] | 43Q
Projekspezifisch |  | Brandmeldeanlage | O, Z, N | Z16.XXXX/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 43Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | ..... .... BRANDMELDEANLAGE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | ..... |  | .... | .... |  |  |  |  | 1337 | BRANDMELDEANLAGE | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 57 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 57
Projekspezifisch |  | Übertragungseinheit gestört | O | Z16.XXXX/F01 | -XXXX | -XB1 | [5 empty] | 43Q
Projekspezifisch |  | Leitungsstörung | O | Z16.XXXX/F01 | -XXXX | -XB1 | [5 empty] | 43Q
Projekspezifisch |  | Melderstörung | O | Z16.XXXX/F01 | -XXXX | -XB1 | [5 empty] | 43Q
### Lüftung / Heizung ###
Projekspezifisch |  | Klimagerät gestört | O |  | -XXXX | -XXXX-XXX | [5 empty] | 44Q
Projekspezifisch |  | Lüftungsanlage EG gestört (vorgerüstet) | O | Z39.0130/F01 | -XXXX | -XXXX-XXX | [5 empty] | 44Q
Projekspezifisch |  | Lüftung / Heizung / Kühlung | O, Z, N | Z39.0130/F01 |  | -E1-K5 | [5 empty] | 44Z | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... LUEFTUNG/HEIZUNG/KUEHLUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV |  | .... | .... |  |  |  |  | 1317 | LUEFTUNG/HEIZUNG/KUEHLUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 37 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 37
Projekspezifisch |  | Lüftungsanlage DG gestört (vorgerüstet) | O | Z39.0130/F01 | -XXXX | -XXXX-XXX | [5 empty] | 44Q
Projekspezifisch |  | Brandschutzklappe EG ausgelöst (vorgerüstet) | O | Z39.0130/F01 | -XXXX | -XXXX-XXX | [5 empty] | 44Q
### Objektschutz ###
Projekspezifisch |  | Einbruch | O, Z, N |  | -XXXX | -XZ1-UH1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | ..... .... EINBRUCH | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | ..... |  | .... | .... |  |  |  |  | 1284 | EINBRUCH | v/5 | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 4 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 69 | 4
Projekspezifisch |  | Notentriegelung | O, Z, N |  | -XXXX | -XZ1-UH1 | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | ..... .... NOTENTRIEGELUNG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | ..... |  | .... | .... |  |  |  |  | 1253 | NOTENTRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 229 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 229
### Nebenanlagen ###
Projekspezifisch |  | Grundwasserpumpe1 gestört | O, Z, N |  | -XXXX | -XXXX-XXX | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV PUM1 GRUNDWASSERPUMPE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV |  | PUM1 | PUM1 |  |  |  |  | 1225 | GRUNDWASSERPUMPE | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 95 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 95 | 1
Projekspezifisch |  | Grundwasserpumpe2 gestört | O, Z, N |  | -XXXX | -XXXX-XXX | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV PUM2 GRUNDWASSERPUMPE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV |  | PUM2 | PUM2 |  |  |  |  | 1225 | GRUNDWASSERPUMPE | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 95 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 95 | 2
Projekspezifisch |  | Grundwasserpumpe3 gestört | O, Z, N |  | -XXXX | -XXXX-XXX | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV PUM3 GRUNDWASSERPUMPE | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV |  | PUM3 | PUM3 |  |  |  |  | 1225 | GRUNDWASSERPUMPE | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 95 | 3 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 95 | 3
Projekspezifisch |  | Hilfsspg. Hilfsfunktionen | O, Z, N |  | -XXXX | -XXXX-XXX | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... HILFSSPG HILFSFUNKTIONEN | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV |  | .... | .... |  |  |  |  | 1240 | HILFSSPG HILFSFUNKTIONEN | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 216 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 68 | 216
Projekspezifisch |  | 10kV Abzweig HILFSSPG | O, Z, N |  | -XXXX | -XXXX-XXX | [6 empty] | X |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV EB1 10 KV ABZWEIG HILFSSPG | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV |  | EB1 | EB1 |  |  |  |  | 1105 | 10 KV ABZWEIG HILFSSPG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 90 | 4 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 201 | 90 | 4
### Projektspezifische Datenpunkte ###
| X | Messwerte
bei AIS-Anlagen | X | SS1 Spannungsmessung L1-L3 | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 | [9 empty] | U13 | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 4 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 4
bei AIS-Anlagen | X | SS1 Spannungsmessung L1-N | Z, N |  | -BA1 | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 | [9 empty] | U1N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 7 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 7
bei AIS-Anlagen | X | SS1 Spannungsmessung L2-N | Z, N |  | -BA2 | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 | [9 empty] | U2N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 8 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 8
bei AIS-Anlagen | X | SS1 Spannungsmessung L3-N | Z, N |  | -BA3 | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 | [9 empty] | U3N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 9 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 9
Projektspezifisch / bei AIS-Anlagen | X | SS1 Frequenzmessung | N |  | -KF100 | -E1-K5 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS1 | SS1 | [9 empty] | F | 47-53Hz |  | 0.01 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 14 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 14
bei AIS-Anlagen | X | SS2 Spannungsmessung L1-L3 | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 | [9 empty] | U13 | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 4 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 4
bei AIS-Anlagen | X | SS2 Spannungsmessung L1-N | Z, N |  | -BA4 | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 | [9 empty] | U1N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 7 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 7
bei AIS-Anlagen | X | SS2 Spannungsmessung L2-N | Z, N |  | -BA5 | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 | [9 empty] | U2N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 8 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 8
bei AIS-Anlagen | X | SS2 Spannungsmessung L3-N | Z, N |  | -BA6 | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 | [9 empty] | U3N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 9 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 9
Projektspezifisch / bei AIS-Anlagen | X | SS2 Frequenzmessung | N |  | -KF100 | -E1-K5 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS2 | SS2 | [9 empty] | F | 47-53Hz |  | 0.01 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 14 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 14
Bei 3 SS / bei AIS-Anlagen | X | SS3 Spannungsmessung L1-L3 | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 | [9 empty] | U13 | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 4 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 4
Bei 3 SS / bei AIS-Anlagen | X | SS3 Spannungsmessung L1-N | Z, N |  | -BAn | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 | [9 empty] | U1N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 7 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 7
Bei 3 SS / bei AIS-Anlagen | X | SS3 Spannungsmessung L2-N | Z, N |  | -BAn | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 | [9 empty] | U2N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 8 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 8
Bei 3 SS / bei AIS-Anlagen | X | SS3 Spannungsmessung L3-N | Z, N |  | -BAn | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 | [9 empty] | U3N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 9 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 9
Projektspezifisch / bei AIS-Anlagen | X | SS3 Frequenzmessung | N |  | -KF100 | -E1-K5 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS3 | SS3 | [9 empty] | F | 47-53Hz |  | 0.01 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 14 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 50 | 14
Bei 4 SS / bei AIS-Anlagen | X | SS4 Spannungsmessung L1-L3 | Z, N |  | -KF100 | -E1-K5 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 | [9 empty] | U13 | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 4 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 4
Bei 4 SS / bei AIS-Anlagen | X | SS4 Spannungsmessung L1-N | Z, N |  | -BAn | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 | [9 empty] | U1N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 7 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 7
Bei 4 SS / bei AIS-Anlagen | X | SS4 Spannungsmessung L2-N | Z, N |  | -BAn | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 | [9 empty] | U2N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 8 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 8
Bei 4 SS / bei AIS-Anlagen | X | SS4 Spannungsmessung L3-N | Z, N |  | -BAn | -E1-Qnn | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 | [9 empty] | U3N | 0-130kV | 0-118V | 0.1 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 9 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 9
Projektspezifisch / bei AIS-Anlagen | X | SS4 Frequenzmessung | N |  | -KF100 | -E1-K5 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K5 | SS4 | SS4 | [9 empty] | F | 47-53Hz |  | 0.01 | U | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 14 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 51 | 14
| X | Schranktemperatur "Werk Allgemein" | Z, N |  | -TF01 | -E1-K5 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | GEBD | -E1-K5 | Ü-RAUM | Ü-RAUM | WALLG1 | [8 empty] | Temp | -20-+65°C | 4-20mA | 0.01 | B | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 20 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 48 | 20
| X | Schranktemperatur "LZG" | Z, N |  | -TF01 | -E1-K1 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | GEBD | -E1-K5 | Ü-RAUM | Ü-RAUM | LZG | [8 empty] | Temp | -20-+65°C | 4-20mA | 0.01 | B | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 20 | X |  |  |  | MW | 11 |  |  | 1 | 51 | 201 | 49 | 20
X
[5 empty] | Datum |  |  |  | 110-kV-SA TEST | [17 empty] | -E1 | -K5
[5 empty] | Bearb. |  |  |  | 110kV-Anlage
[5 empty] | Gepr. |  |  |  | 110kV Werk Allgemein | [6 empty] | / | TEST | [10 empty] | Blatt
|  | Änderung | Datum | Name | Norm |  |  |  | Urspr.: |  |  |  |  | Ers.f.: |  |  |  | Ers.d.: | [9 empty] | Bl.
Note on C69: Autor: 2x Batterie im Werk VAW und HVW?
Note on C78: Autor: Muss auch in der 10kV vorhanden sein?

## 110 kV LZG
[7 empty] | Schaltfeld |  |  | Feldebene | [6 empty] | Stationsebene | [6 empty] | 2. Meldeweg |  |  | Fernwirkgerät |  |  |  | IBS-Prüfung | [10 empty] | IBN-Prüfung |  |  |  |  | Übertrag zur Netzführung | [22 empty] | Adressierung N | [10 empty] | Stationsprotokoll IEC 60870-5-104
2. Meldeweg
[24 empty] | SA | UW | UW | [8 empty] | SA | UW | UW
Bemerkung Festlegung nach/durch | Vorhanden | Information | Bef von / Info für | Herkunft aus Funktionsplan (interne Vorgabe) | Gerät | Produktkennzeichen | Wirkung auf Schaltgerät | Mechanische Anzeige | Steuerung | Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Signalverknüpfung | Flattersperre | Steuerung | Display | LED (GERÄT) | Signalverknüpfung | Quittierungs- und Löschtaste | Übersichtsbild / Detailbild | Ereignisliste | Gefahrenmeldeliste | Bildschirmtext (ist gemäß der WN 37.00/01 anzupassen) | Darstellung | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | 2. MW (Anregung) | Schalterfall Ringnetz | Schalterfall Einspeisung | Schalterfall 110 kV | Schaltfeld (O) / Gerät | Feldebene (O) | Zentraler Überwachungs- platz (Z) |  | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | Fernwirkgerät 2. MW 2. MW (Anregung) | Fernwirkgerät 2. MW Schalterfall | Übergangspunkte an Dritte (Externe) | Netzführung (Fink-Tester) | Netzführung (N) | Extern (E) Schutz, Kunde | TRA-Warte (T) | ÜNB (L) | Kraftwerkswarte (K) | Nr | Werk | Komponente | SA | Anlagen-Kennz | Anlagenteil | AT | Station | Betriebsmittel | Betriebsm-Kennz | AUS/EIN | IGRULI | Störmeldetext | VKZ | Z/W | GWFI | Messwert | Messbereich | Wandler Messwerteing | Messwertfaktor | Telegr-Kennung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | N Link L-Byte / IP-WERK | N Link H-Byte | N ASDU L-Byte | N ASDU H-Byte | N Info-Adr H-Byte | N Info-Adr M-Byte | N Info-Adr L-Byte | N übertragen | N L-AHH2-Name | N L-AHH2-Datum | N L-AHH2 Bemerkung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | Z Link L-Byte / IP-FLG | Z Link H-Byte | Z ASDU L-Byte | Z ASDU H-Byte | Z Info-Adr H-Byte | Z Info-Adr M-Byte | Z Info-Adr L-Byte
|  | 110kV LZG / XXXX -E1-K1 | [30 empty] | Prüfung Text | Prüfung Symbolik
| X | Befehle
Aus wird nicht verwendet | X | Fernlöschung (AUS) | N |  | -KF100 | -E1-K1 | [40 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K1 | .... | .... |  | FELO |  | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 207 | 21 | 3 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 207 | 21 | 3
| X | Fernlöschung (EIN) | Z, N |  | -KF100 | -E1-K1 | [13 empty] | X |  | 110kV .... FELO | EIN | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K1 | .... | .... |  | FELO |  | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 207 | 21 | 3 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 1 | 51 | 207 | 21 | 3
Gefahrenmeldung
| X | ### Stationsleittechnik, ### ### Stationsleitebene ###
| X | Stromversorgung 1 ausgefallen | O |  | -KF100 | -E1-K1 | [5 empty] | 13Q
| X | Leittechnik Stromversorgung | O, Z, N |  |  | -E1-K1 | [5 empty] | 13Z |  |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV LZG LEITTECHNIK STROMVERS. | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K1 | LZG | LZG |  |  |  |  | 1314 | LEITTECHNIK STROMVERS. | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 207 | 69 | 34 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 207 | 69 | 34
| X | Stromversorgung 2 ausgefallen | O |  | -KF100 | -E1-K1 | [5 empty] | 13Q
| X | LWL RINGFEHLER X3 und X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | O |  | -KF100 | -E1-K1 | [5 empty] | 14Q
| X | Leittechnik (Stationsleitebene) | O, Z, N |  |  | -E1-K1 | [5 empty] | 14Z |  |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV LZG LEITTECHNIK | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K1 | LZG | LZG |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 207 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 207 | 69 | 14
| X | Komponente ausgeschaltet / Service | O |  | -KF100 | -E1-K1 | [5 empty] | 14Q
| X | Störung Baugruppe A | O |  | -KF100 | -E1-K1 | [5 empty] | 14Q
| X | Kommunikationspufferüberlauf | O |  | -KF100 | -E1-K1 | [5 empty] | 14Q
| X | Zeitsetzquelle ausgefallen | O |  | -KF100 | -E1-K1 | [5 empty] | 15Q
| X | Leittechnik Fehler | O, Z, N |  |  | -E1-K1 | [5 empty] | 15Z | [7 empty] | X |  | 110kV LZG LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K1 | LZG | LZG |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 207 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 207 | 69 | 16
| X | LWL RINGFEHLER X3 | O |  | -KF100 | -E1-K1 | [5 empty] | 15Q
| X | LWL RINGFEHLER X4 | O |  | -KF100 | -E1-K1 | [5 empty] | 15Q
| X | Nahsteuerung / Überwachungsplatz (Datensichtgerät) | O, Z, N |  | -KF100 | -E1-K1 | [9 empty] | EES |  | X |  | X | X | 110kV .... NAHSTEUERUNG/ÜBERWACH-PLATZ | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV |  | .... | .... |  |  |  |  | 1312 | NAHSTEUERUNG/ÜBERWACH-PLATZ | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 207 | 69 | 32 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 207 | 69 | 32
| X | ### Stationsleittechnik, ### ### Kommunikationsüberwachung ###
Erstmeldung durch FLG des ausgefallenen Feldes | X | Leittechnik (Kommunikation) | O, Z |  |  | -E1-K1 | [9 empty] | EES | 27Z | [6 empty] | X |  |  | X
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik | X | Kommunikation zwischen FLG Anlagenver. und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF101 | -E1-K1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik | X | Kommunikation zwischen FLG WALLG 1 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-K5 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG WALLG 2 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-K6 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q00 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q00-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik | X | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q01 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q01-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q02 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q02-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q03 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q03-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q04 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q04-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q05 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q05-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q06 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q06-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q07 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q07-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q08 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q08-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q09 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q09-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q10 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q10-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q11 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q11-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q12 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q12-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q13 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q13-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q14 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q14-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q15 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q15-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q16 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q16-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q17 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q17-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q18 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q18-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q19 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q19-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q20 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q20-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q21 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q21-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q22 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q22-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q23 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q23-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q24 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q24-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q25 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q25-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q26 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q26-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q27 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q27-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q28 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q28-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q29 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q29-S1 | [10 empty] | 27Q
Abhängig von der eingesetzten Leittechnik |  | Kommunikation zwischen FLG Feld -E1-Q30 und LZG gestört. Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF100 | -E1-Q30-S1 | [10 empty] | 27Q
| X | ### Stationsleittechnik ### ### Anlagenverriegelung ###
| X | Stromversorgung 1 ausgefallen | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 7Q
| X | Leittechnik Stromversorgung | O, Z, N |  |  | -E1-K1 | [5 empty] | 7Z |  |  |  | EES |  | X |  | X | X | 110kV ANL-VERR LEITTECHNIK STROMVERS. | kom / geh | X |  |  | X | [19 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K1 | ANL-VERR | ANL-VERR |  |  |  |  | 1314 | LEITTECHNIK STROMVERS. | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 69 | 34 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 69 | 34
| X | Stromversorgung 2 ausgefallen | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 7Q
| X | LWL RINGFEHLER X3 und X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z |  | -KF101 | -E1-K1 | [10 empty] | 33Q
| X | FLG Anlagenverriegelung Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N |  | -KF100 | -E1-K1 | [10 empty] | 33Z | X |  | X | X | 110kV ANL-VERR LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K1 | ANL-VERR | ANL-VERR |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 69 | 14
| X | FLG Anlagenverriegelung Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z |  |  | -E1-K1 | [5 empty] | 34Z |  |  |  | EES | 33Q | [6 empty] | X |  |  | X
| X | Komponente ausgeschaltet / Service | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 34Q
| X | Störung Baugruppe A | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 34Q
| X | Kommunikationspufferüberlauf | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 34Q
| X | Störung Baugruppe B | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 34Q
| X | Störung Baugruppe C | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 34Q
| X | Störung Baugruppe D | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 34Q
| X | Störung Dsiplay | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 34Q
| X | Zeitsetzquelle ausgefallen | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 35Q
| X | Leittechnik Fehler | O, Z, N |  |  | -E1-K1 | [5 empty] | 35Z | [7 empty] | X |  | 110kV ANL-VERR LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-K1 | ANL-VERR | ANL-VERR |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 69 | 16
| X | LWL RINGFEHLER X3 | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 35Q
| X | LWL RINGFEHLER X4 | O |  | -KF101 | -E1-K1 | [5 empty] | 35Q
| X | ### Stationsleittechnik, ### ### S6 Simulationsschalter ###
|  | FLG Feld -E1-Q00 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q00-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q00 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 1 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 1
| X | FLG Feld -E1-Q01 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q01-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV 1 S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 2 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 2
|  | FLG Feld -E1-Q02 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q02-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q02 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 3 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 3
|  | FLG Feld -E1-Q03 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q03-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q03 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 4 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 4
|  | FLG Feld -E1-Q04 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q04-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q04 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 5 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 5
|  | FLG Feld -E1-Q05 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q05-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q05 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 6 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 6
|  | FLG Feld -E1-Q06 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q06-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q06 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 7 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 7
|  | FLG Feld -E1-Q07 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q07-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q07 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 8 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 8
|  | FLG Feld -E1-Q08 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q08-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q08 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 9 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 9
|  | FLG Feld -E1-Q09 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q09-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q09 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 10 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 10
|  | FLG Feld -E1-Q10 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q10-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q10 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 11 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 11
|  | FLG Feld -E1-Q11 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q11-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q11 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 12 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 12
|  | FLG Feld -E1-Q12 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q12-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q12 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 13 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 13
|  | FLG Feld -E1-Q13 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q13-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q13 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 14 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 14
|  | FLG Feld -E1-Q14 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q14-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q14 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 15 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 15
|  | FLG Feld -E1-Q15 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q15-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q15 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 16 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 16
|  | FLG Feld -E1-Q16 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q16-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q16 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 17 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 17
|  | FLG Feld -E1-Q17 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q17-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q17 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 18 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 18
|  | FLG Feld -E1-Q18 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q18-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q18 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 19 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 19
|  | FLG Feld -E1-Q19 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q19-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q19 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 20 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 20
|  | FLG Feld -E1-Q20 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q20-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q20 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 21 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 21
|  | FLG Feld -E1-Q21 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q21-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q21 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 22 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 22
|  | FLG Feld -E1-Q22 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q22-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q22 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 23 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 23
|  | FLG Feld -E1-Q23 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q23-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q23 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 4 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 4
|  | FLG Feld -E1-Q24 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q24-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q24 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 5 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 5
|  | FLG Feld -E1-Q25 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q25-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q25 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 6 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 6
|  | FLG Feld -E1-Q26 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q26-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q26 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 7 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 7
|  | FLG Feld -E1-Q27 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q27-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q27 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 8 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 8
|  | FLG Feld -E1-Q28 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q28-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q28 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 9 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 9
|  | FLG Feld -E1-Q29 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q29-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q29 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 10 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 10
|  | FLG Feld -E1-Q30 S6 Simulation (Anlagenverriegelung) | O, Z |  | -S6 | -E1-Q30-S1 | [9 empty] | FLG |  |  | X | X |  | 110kV S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | ein / aus | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q30 | [6 empty] | 1875 | S6 SIMULATION VERRIEGELUNG | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 11 | O |  |  |  | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 204 | 80 | 11
| X | ### Projektspezifische Datenpunkte ###
X
[5 empty] | Datum | 2021-07-28 |  |  | 110-kV-SA XXXX | [17 empty] | -E1 | -K1
[5 empty] | Bearb. | H. Dreger |  |  | 110kV-Anlage
[5 empty] | Gepr. |  |  |  | 110kV LZG | [6 empty] | / | XXXX | [10 empty] | Blatt
|  | Änderung | Datum | Name | Norm |  |  |  | Urspr.: |  |  |  |  | Ers.f.: |  |  |  | Ers.d.: | [9 empty] | Bl.

## 110 kV-DS
[7 empty] | Schaltfeld |  |  | Feldebene | [6 empty] | Stationsebene | [6 empty] | 2. Meldeweg |  |  | Fernwirkgerät |  |  |  | IBS-Prüfung | [10 empty] | IBN-Prüfung |  |  |  |  | Übertrag zur Netzführung | [22 empty] | Adressierung N | [11 empty] | IEC 60870-5-103
2. Meldeweg
[24 empty] | SA | UW | UW | [8 empty] | SA | UW | UW
Bemerkung Festlegung nach/durch | Vorhanden | Information | Bef von / Info für | Herkunft aus Funktionsplan (interne Vorgabe) | Gerät | Produktkennzeichen | Wirkung auf Schaltgerät | Mechanische Anzeige | Steuerung | Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Signalverknüpfung | Flattersperre | Steuerung | Display | LED (GERÄT) | Signalverknüpfung | Quittierungs- und Löschtaste | Übersichtsbild / Detailbild | Ereignisliste | Gefahrenmeldeliste | Bildschirmtext (ist gemäß der WN 37.00/01 anzupassen) | Darstellung | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | 2. MW (Anregung) | Schalterfall Ringnetz | Schalterfall Einspeisung | Schalterfall 110 kV | Schaltfeld (O) / Gerät | Feldebene (O) | Zentraler Überwachungs- platz (Z) |  | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | Fernwirkgerät 2. MW 2. MW (Anregung) | Fernwirkgerät 2. MW Schalterfall | Übergangspunkte an Dritte (Externe) | Netzführung (Fink-Tester) | Netzführung (N) | Extern (E) Schutz, Kunde | TRA-Warte (T) | ÜNB (L) | Kraftwerkswarte (K) | Nr | Werk | Komponente | SA | Anlagen-Kennz | Anlagenteil | AT | Station | Betriebsmittel | Betriebsm-Kennz | AUS/EIN | IGRULI | Störmeldetext | VKZ | Z/W | GWFI | Messwert | Messbereich | Wandler Messwerteing | Messwertfaktor | Telegr-Kennung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | N Link L-Byte / IP-WERK | N Link H-Byte | N ASDU L-Byte | N ASDU H-Byte | N Info-Adr H-Byte | N Info-Adr M-Byte | N Info-Adr L-Byte | N übertragen | N L-AHH2-Name | N L-AHH2-Datum | N L-AHH2 Bemerkung |  | Geräteadresse | Funktionstyp | Informationsnummer | Typkennung | Wischer/ nicht GA-Pflicht/ Subindex
|  | 110kV-Leitung XX / XXXX -E1-Q01-B1 | [30 empty] | Prüfung Text | Prüfung Symbolik
Ereignismeldungen
| X | Dist. Anregung (allg.) | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST ANREGUNG (ALLG.) | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1908 | DIST ANREGUNG (ALLG.) | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 116 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 84 | 2
| X | Dist. Anregung vorwärts | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST ANREGUNG VORWÄRTS | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1909 | DIST ANREGUNG VORWÄRTS | H/ | W | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 117 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 74 | 2 | W
| X | Dist. Anregung rückwärts | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST ANREGUNG RÜCKWÄRTS | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1910 | DIST ANREGUNG RÜCKWÄRTS | H/ | W | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 118 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 75 | 2 | W
| X | Dist. Anregung L1 | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST ANREGUNG L1 | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1911 | DIST ANREGUNG L1 | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 119 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 64 | 2
| X | Dist. Anregung L2 | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST ANREGUNG L2 | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1912 | DIST ANREGUNG L2 | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 120 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 65 | 2
| X | Dist. Anregung L3 | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST ANREGUNG L3 | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1913 | DIST ANREGUNG L3 | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 121 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 66 | 2
| X | Dist. Anregung E | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST ANREGUNG E | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1914 | DIST ANREGUNG E | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 122 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 67 | 2
| X | Dist. Auslösung (allg.) | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST AUSLÖSUNG (ALLG.) | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1915 | DIST AUSLÖSUNG (ALLG.) | H/ | W | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 123 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 68 | 2 | W
| X | Dist. RV Empfangssignal | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST RV EMPFANGSSIGNAL | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1920 | DIST RV EMPFANGSSIGNAL | H/ | W | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 128 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 77 | 2 | W
| X | Dist. RV Sendesignal | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST RV SENDESIGNAL | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1921 | DIST RV SENDESIGNAL | H/ | W | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 129 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 76 | 2 | W
| X | Dist. Notfunktion läuft | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST NOTFUNKTION LÄUFT | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1922 | DIST NOTFUNKTION LÄUFT | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 130 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 37 | 1
| X | Dist. Hand Ein Erkennung | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST HAND EIN ERKENNUNG | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1923 | DIST HAND EIN ERKENNUNG | H/ | W | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 131 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 130 | 186 | 1 | W
| X | Dist. U0T Auslösung | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [13 empty] | X |  | 110kV XX DIST U0T AUSLOESUNG | kom / geh | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1950 | DIST U0T AUSLOESUNG | H/ | W | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 158 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 131 | 93 | 2 | W
| X | Melde-/Messwertsperre | Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [12 empty] | X | [27 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX |  |  |  |  | 1951 | MELDE-/MESSWERTSPERRE | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 1 | 51 | 01 | 71 | 159 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 20 | 1
| X | Messwerte
| X | Dist. Fehlerort in % | O, Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 110kV XX DIST FEHLERORT PROZENT | x.xx | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX | [5 empty] | DIST FEHLERORT PROZENT |  |  |  | Zrel | -320-+320% |  | 0.1 | U | MW | 36 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 12 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 130 | 125 | 4 | W
| X | Dist. primäre Reaktanz in Ohm | O, Z |  | -B10 | -E1-Q01-B1-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 110kV XX DIST PRIMÄRE REAKTANZ OHM | x.xx | [23 empty] | 1 | TEST |  | 110kV | -E1-Q01 | XX | XX | [5 empty] | DIST PRIMÄRE REAKTANZ OHM |  |  |  | Z | -99,99-+99,99Ohm |  | 0.01 | U | MW | 35 |  |  | 1 | 51 | 01 | 48 | 13 | A |  |  |  | IEC103 | 1 | 128 | 73 | 4 | W
[5 empty] | Datum |  |  |  | 110-kV-SA XXXX | [17 empty] | -E1 | -Q01 |  | -B1
[5 empty] | Bearb. |  |  |  | 110kV-Distanzschutz
[5 empty] | Gepr. |  |  |  | 110kV-Leitung |  |  |  |  | XX |  | / | XXXX | [10 empty] | Blatt
|  | Änderung | Datum | Name | Norm |  |  |  | Urspr.: |  |  |  |  | Ers.f.: |  |  |  | Ers.d.: | [9 empty] | Bl.

## Änderungen Typical
Version in "WERK" | Datum | geänderte Typical | Erklärung | Name

## Änderungen DPL
Version in "WERK" | Datum | betroffene Felder | Erklärung | Name
V001 |  | alle | Ersterstellung | durch GU