## 10 kV Abzweig mit UMZ
[7 empty] | Schaltfeld |  |  | Feldebene | [6 empty] | Stationsebene | [6 empty] | 2. Meldeweg (Bildung) |  |  | Fernwirkgerät |  |  |  | IBS-Prüfung | [10 empty] | IBN-Prüfung |  |  |  |  | Übertrag zur Netzführung | [22 empty] | Adressierung N | [11 empty] | IEC 60870-5-103
2. Meldeweg
[24 empty] | SA | UW | UW | [8 empty] | SA | UW | UW
Bemerkung Festlegung nach/durch | Vorhanden | Information UW | Bef von / Info für | Herkunft aus Funktionsplan (interne Vorgabe) | Gerät | Produktkennzeichen | Wirkung auf Schaltgerät | Mechanische Anzeige | Steuerung | Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Signalverknüpfung | Flattersperre | Steuerung | Display | LED | Signalverknüpfung | Quittierungs- und Löschtaste | Übersichtsbild / Detailbild | Ereignisliste | Gefahrenmeldeliste | Bildschirmtext (ist gemäß der WN 37.00/01 anzupassen) | Darstellung | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | 2. MW (Anregung) | Schalterfall Ringnetz | Schalterfall Einspeisung | Schalterfall 110 kV | Schaltfeld (O) / Gerät | Feldebene (O) | Zentraler Überwachungs- platz (Z) |  | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | Fernwirkgerät 2. MW 2. MW (Anregung) | Fernwirkgerät 2. MW Schalterfall | Übergabepunkte an Dritte (Externe) | Netzführung (Fink-Tester) | Netzführung (N) | Extern (E) Schutz, Kunde | TRA-Warte (T) | ÜNB (L) | Kraftwerkswarte (K) | Nr | Werk | Komponente | SA | Anlagen-Kennz | Anlagenteil | AT | Station | Betriebsmittel | Betriebsm-Kennz | AUS/EIN | IGRULI | Störmeldetext | VKZ | Z/W | GWFI | Messwert | Messbereich | Wandler Messwerteing | Messwertfaktor | Telegr-Kennung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | N Link L-Byte / IP-WERK | N Link H-Byte | N ASDU L-Byte | N ASDU H-Byte | N Info-Adr H-Byte | N Info-Adr M-Byte | N Info-Adr L-Byte | N übertragen | N L-AHH2-Name | N L-AHH2-Datum | N L-AHH2 Bemerkung |  | Geräteadresse | Funktionstyp | Informationsnummer | Typkennung | Wischer/ Nicht GA-Pflicht/ Subindex
|  | 10-kV-Ringnetzabzweig (UMZ) -WA11-Q01 / Abzweig -K1-WA11-Q01 | [30 empty] | Prüfung Text | Prüfung Symbolik
| X | Befehle
| X | Leistungsschalter -QA1 (AUS) | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 LS | AUS | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | LS | -QA1 | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 16 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 160 | 20
| X | Leistungsschalter -QA1 (EIN) | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 LS | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | LS | -QA1 | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 16 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 160 | 20
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner -QZ1 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SST22A | ÖFFNEN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SST22A | -QZ1 | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 16 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 20
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner -QZ1 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SST22A | SCHLIESSEN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SST22A | -QZ1 | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 16 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 20
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (AUSFAHREN) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SW | AUSFAHREN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SW | -QA1 | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 16 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 20
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (EINFAHREN) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SW | EINFAHREN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SW | -QA1 | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 16 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 20
| X | Erdungstrenner Ltg. -QZ1 (ÖFFNEN) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 ET-Ltg | ÖFFNEN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | ET-Ltg | -QZ1 | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 16 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 164 | 20
| X | Erdungstrenner Ltg. -QZ1 (SCHLIESSEN) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 ET-Ltg | SCHLIESSEN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | ET-Ltg | -QZ1 | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 16 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 164 | 20
| X | Automatische Frequenzentlastung AUS | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE KEINE STUFE | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | KEINE STUFE |  | EIN | [9 empty] | K | EB | 45 |  |  | 2 | 50 | 1 | 20 | 15 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 165 | 20
| X | Automatische Frequenzentlastung STUFE 1 | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE STUFE 1 | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | STUFE 1 |  | EIN | [9 empty] | K | EB | 45 |  |  | 2 | 50 | 1 | 20 | 16 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 166 | 20
| X | Automatische Frequenzentlastung STUFE 2 | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE STUFE 2 | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | STUFE 2 |  | EIN | [9 empty] | K | EB | 45 |  |  | 2 | 50 | 1 | 20 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 167 | 20
| X | Automatische Frequenzentlastung STUFE 3 | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE STUFE 3 | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | STUFE 3 |  | EIN | [9 empty] | K | EB | 45 |  |  | 2 | 50 | 1 | 20 | 18 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 168 | 20
| X | Automatische Frequenzentlastung STUFE 4 | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE STUFE 4 | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | STUFE 4 |  | EIN | [9 empty] | K | EB | 45 |  |  | 2 | 50 | 1 | 20 | 19 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 169 | 20
| X | BSP (AUS) | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 BSP | AUS | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | BSP | BSP | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 20 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 180 | 20
| X | BSP (EIN) | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 BSP | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | BSP | BSP | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 20 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 180 | 20
| X | Nahsteuerung (AUS) | Z |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 NAH | AUS | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | NAH |  | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 20 | 37 | O |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | Nahsteuerung (EIN) | Z |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 NAH | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | NAH |  | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 1 | 20 | 37 | O |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | Stellungsmeldung
| X | Leistungsschalter -QA1 (aus) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 LS | aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | LS | -QA1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 160 | 1
| X | Leistungsschalter -QA1 (ein) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 LS | ein | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | LS | -QA1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 160 | 1
| X | Leistungsschalter -QA1 (gestört) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 LS | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | LS | -QA1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | P |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 160 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner -QZ1 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SST22A | geöffnet | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SST22A | -QZ1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner -QZ1 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SST22A | geschlossen | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SST22A | -QZ1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner -QZ1 (gestört) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SST22A | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SST22A | -QZ1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | P |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (ausgefahren) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SW | ausgefahren | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SW | -QA1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (eingefahren) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SW | eingefahren | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SW | -QA1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (gestört) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 SW | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | SW | -QA1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | P |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 161 | 1
| X | Erdungstrenner Ltg. -QZ1 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 ET-Ltg | geöffnet | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | ET-Ltg | -QZ1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 164 | 1
| X | Erdungstrenner Ltg. -QZ1 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 ET-Ltg | geschlossen | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | ET-Ltg | -QZ1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 164 | 1
| X | Erdungstrenner Ltg. -QZ1 (gestört) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 ET-Ltg | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | ET-Ltg | -QZ1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 32 | 17 | P |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 164 | 1
Schutztechnik | X | Automatische Frequenzentlastung AUS | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [8 empty] | X | SE |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE KEINE STUFE | ein/aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | KEINE STUFE | [12 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 15 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 165 | 1
Schutztechnik | X | Automatische Frequenzentlastung STUFE 1 | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [8 empty] | X | SE |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE STUFE 1 | ein/aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | STUFE 1 | [12 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 16 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 166 | 1
Schutztechnik | X | Automatische Frequenzentlastung STUFE 2 | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [8 empty] | X | SE |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE STUFE 2 | ein/aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | STUFE 2 | [12 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 167 | 1
Schutztechnik | X | Automatische Frequenzentlastung STUFE 3 | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [8 empty] | X | SE |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE STUFE 3 | ein/aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | STUFE 3 | [12 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 18 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 168 | 1
Schutztechnik | X | Automatische Frequenzentlastung STUFE 4 | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [8 empty] | X | SE |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 AFE STUFE 4 | ein/aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | AFE | STUFE 4 | [12 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 19 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 169 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Stecker gezogen | Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01 | [12 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 STECKER GEZOGEN | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1286 | STECKER GEZOGEN | v/0 | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 6 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 103 | 8 | 1
wenn keine AFE vorhanden | X | Frequenzschutz wirksam | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WAnn-Qnn-UC1 | [9 empty] | X |  |  |  | X |  | 10kV -WA11-Q01 FREQUENZSCHUTZ WIRKSAM | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1171 | FREQUENZSCHUTZ WIRKSAM | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 68 | 147 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 70 | 183 | 1
| X | BSP (aus) | O, Z, N |  | -K21 | -K1-WA11-Q01-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 BSP | aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | BSP | BSP | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 180 | 1
| X | BSP (ein) | O, Z, N |  | -K21 | -K1-WA11-Q01-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 BSP | ein | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | BSP | BSP | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 180 | 1
| X | BSP (gestört) | O, Z, N |  | -K21 | -K1-WA11-Q01-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 BSP | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | BSP | BSP | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 3 | P |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 180 | 1
| X | Nahsteuerung (aus) | Z, N |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 NAH | aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | NAH |  | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 37 | X |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | Nahsteuerung (ein) | Z, N |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 NAH | ein | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | NAH |  | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 36 | 37 | X |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | S5 (fern) | O, Z, N |  | -S5 | -K1-WA11-Q01-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 10kV -WA11-Q01 S5 | fern | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | S5 | S5 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 38 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 214 | 1
| X | S5 (hand) | O, Z, N |  | -S5 | -K1-WA11-Q01-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 10kV -WA11-Q01 S5 | hand | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | S5 | S5 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 38 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 214 | 1
| X | S5 (gestört) | O, Z, N |  | -S5 | -K1-WA11-Q01-UC1 |  | X | [11 empty] | X |  | 10kV -WA11-Q01 S5 | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  | S5 | S5 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 1 | 38 | 1 | P |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 214 | 1
| X | Gefahrenmeldung
| X | ### Schutzeinrichtung Ringnetzkabel ###
| X | Anregung L1 | O, Z, N | Z72.0800/F03 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [9 empty] | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 10 KV UEBERSTROM ANREGUNG L1 | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1291 | 10 KV UEBERSTROM ANREGUNG L1 | v/0 | W | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 11 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 160 | 64 | 2
|  | Anregung L2 | O, Z, N | Z72.0800/F03 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [9 empty] | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 10 KV UEBERSTROM ANREGUNG L2 | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1292 | 10 KV UEBERSTROM ANREGUNG L2 | v/0 | W | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 12 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 160 | 65 | 2
|  | Anregung L3 | O, Z, N | Z72.0800/F03 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [9 empty] | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 10 KV UEBERSTROM ANREGUNG L3 | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1293 | 10 KV UEBERSTROM ANREGUNG L3 | v/0 | W | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 13 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 160 | 66 | 2
|  | Erdschluss IE | O, Z, N | Z72.0800/F03 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [9 empty] | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 10 KV ERDSCHLUSS | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1303 | 10 KV ERDSCHLUSS | v/2 | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 23 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 103 | 7 | 1
|  | Erdschluss von Ortung | O, Z, N | Z72.0800/F04 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [6 empty] | X |  |  | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 ERDSCHLUSS -> LTG | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1239 | ERDSCHLUSS -> LTG | v/0 | W | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 68 | 215 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 103 | 9 | 1
| X | UMZ Aus I> | O, Z |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | X | [8 empty] | SE |  |  |  | X |  | 10kV -WA11-Q01 UMZ AUS I> | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1849 | UMZ AUS I> | v/0 | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 71 | 57 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 160 | 90 | 2 | W
| X | UMZ Aus I>> | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | X | [8 empty] | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 UMZ AUS I>> | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1287 | UMZ AUS I>> | v/0 | W | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 7 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 160 | 91 | 2 | W
| X | Flattersperre | Z, N | Z72.0800/F02 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [13 empty] | X |  | 10kV -WA11-Q01 LEITTECH FLATTERSPERRE | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1297 | LEITTECH FLATTERSPERRE | v/0 | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 135 | 145 | 1
| X | Gerät gestört | O, Z | Z72.0800/F03 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [9 empty] | SE | 1Q | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 GERÄT GESTÖRT | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1836 | GERÄT GESTÖRT | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 71 | 44 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 103 | 5 | 1
| X | Schutz Steuerung FGM | Z, N | Z72.0800/F03 | -KF1 | -K1-Kn | [10 empty] | 1Z | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 SCHUTZ STEUERUNG FGM | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1347 | SCHUTZ STEUERUNG FGM | v/0 | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 67 | X |  |  |  | IEC103
| X | Kommunikation zwischen Feldgerät und LZG gestört Anregung 2.MW über LZG | Z | Z72.0800/F03 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [10 empty] | 1Q |  | X
| X | Melde-/Messwertsperre | O, Z | Z72.0800/F03 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [8 empty] | X | SE | 1Q |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1951 | MELDE-/MESSWERTSPERRE | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 71 | 159 | O |  |  |  | IEC103 | 1 | 160 | 20 | 1
| X | Lifekontakt |  | Z72.0800/F03 | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [19 empty] | X | X
Schutztechnik |  | AUS Unterfrequenz Abzweig 1 | O, Z, N | Z71.0800/F02 | -KZ1 | -K1-WAnn-Qnn-UC1 | X | [8 empty] | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 AUS UNTERFREQUENZ | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1058 | AUS UNTERFREQUENZ | v/0 | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 68 | 34 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 70 | 234 | 2
### Hilfsspannung ###
|  | Hilfsspg-Überwach 220VDC Motorspannung | O |  | -Fnnn | -K1-WA11-Q01-UC1 | [5 empty] | 1Q
|  | LS Störung | O, Z, N |  |  | -K1-WA11-Q01-UC1 | [5 empty] | 1Z | X |  |  | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 220 V = MOTORSPG | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1345 | 220 V = MOTORSPG | v/0 | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 65 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 181 | 1
|  | Federüberwachung Leistungsschalter | O |  | -QA1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [5 empty] | 1Q
### Leistungsschalter ###
Nur vorhanden wenn ein Saugkreis für Oberschwingungen vorhanden |  | Auslösung Kondensatorschutz | O, Z, N |  | -nn | -K1-WA11-Q01 | [6 empty] | X |  |  | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 KONDENSATORSCHUTZ AUS | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1226 | KONDENSATORSCHUTZ AUS | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 68 | 202 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 203 | 1
|  | Auslösung Leistungsschalter | O, Z, N | Z72.0000/F01 | -QA1 | -K1-WA11-Q01 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 10 KV SCHALTERFALL RN | kom / geh |  | X |  | X | X | [18 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig |  |  |  |  | 1236 | 10 KV SCHALTERFALL RN | v/0 | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 68 | 212 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 200 | 1
### Überwachung der Gasräume ###
bei GIS-Anlagen |  | Drucküberwachung SF6 | O, Z, N | Z72.0000/F01 | -QZ1 | -K1-WA11-Q01 |  | X |  |  |  |  | X |  |  | SE |  | X |  | X | X | 10kV -WA11-Q01 SF6 GASDRUCK SINKT | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | SF6 |  |  |  | 1305 | GASDRUCK SINKT | v/0 | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 1 | 69 | 25 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 240 | 183 | 1
| X | Messwerte
| X | Spannungsmessung L1-L3 | O, Z, N |  | -BAn | -K1-WA11-Q01 | [8 empty] | X |  |  |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | [9 empty] | U13 | 0-24kV | 10/0,1kV | 0.01 | U | MW | 11 |  |  | 2 | 50 | 1 | 48 | 4 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 134 | 137 | 9 | 10
| X | Strommessung L1 | O, Z, N |  | -BC1 | -K1-WA11-Q01 | [8 empty] | X |  |  |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | [9 empty] | I1 | 0-1440A | 600/1A | 1 | U | MW | 11 |  |  | 2 | 50 | 1 | 48 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 134 | 137 | 9 | 1
| X | Strommessung L2 | O, Z, N |  | -BC2 | -K1-WA11-Q01 | [8 empty] | X |  |  |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | [9 empty] | I2 | 0-1440A | 600/1A | 1 | U | MW | 11 |  |  | 2 | 50 | 1 | 48 | 2 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 134 | 137 | 9 | 2
| X | Strommessung L3 | O, Z, N |  | -BC3 | -K1-WA11-Q01 | [8 empty] | X |  |  |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | [9 empty] | I3 | 0-1440A | 600/1A | 1 | U | MW | 11 |  |  | 2 | 50 | 1 | 48 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 134 | 137 | 9 | 3
| X | Fehlerorter | O, Z |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 10kV -WA11-Q01 FEHLERORT X IN mOHM | XXXXX | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | [5 empty] | FEHLERORT X IN mOHM |  |  |  | Z | 0-5000mOhm |  | 1 | U | MW | 35 |  |  | 2 | 50 | 1 | 48 | 12 | A |  |  |  | IEC103 | 1 | 160 | 73 | 4 | W
| X | Wirkleistung P | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | [9 empty] | P | -15-+15MW |  | 0.01 | B | MW | 11 |  |  | 2 | 50 | 1 | 48 | 10 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 134 | 137 | 9 | 11
| X | Blindleistung Q | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q01-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q01 | -WA11-Q01 | Abzweig | [9 empty] | Q | -15-+15Mvar |  | 0.01 | B | MW | 11 |  |  | 2 | 50 | 1 | 48 | 11 | X |  |  |  | IEC103 | 1 | 134 | 137 | 9 | 12
X
[5 empty] | Datum |  |  |  | UW TEST | [17 empty] | -K1 | -WA11 |  | -Q01
[5 empty] | Bearb. |  |  |  | 110/10-kV-Anlage
[5 empty] | Gepr. |  |  |  | 10-kV-Ringnetzabzweig (UMZ) |  |  |  |  | -WA11-Q01 |  | / | Abzweig | [10 empty] | Blatt
|  | Änderung | Datum | Name | Norm |  |  |  | Urspr.: |  |  |  |  | Ers.f.: | [13 empty] | Bl.
Note on F42: Autor: Es muss geklärt werden, ob der Impulsdehner oder der Leistungsschalter als Quelle zu betrachten sind.
Note on F82: Autor: Es muss geklärt werden, ob das Kombigerät oder die Wandler als Quelle zu betrachten sind.
Note on F83: Autor: Es muss geklärt werden, ob das Kombigerät oder die Wandler als Quelle zu betrachten sind.
Note on F84: Autor: Es muss geklärt werden, ob das Kombigerät oder die Wandler als Quelle zu betrachten sind.

## 10 kV Kupplung
[7 empty] | Schaltfeld |  |  | Feldebene | [6 empty] | Stationsebene | [6 empty] | 2. Meldeweg |  |  | Fernwirkgerät |  |  |  | IBS-Prüfung | [10 empty] | IBN-Prüfung |  |  |  |  | Übertrag zur Netzführung | [22 empty] | Adressierung N | [11 empty] | IEC 60870-5-103
2. Meldeweg
[24 empty] | SA | UW | UW | [8 empty] | SA | UW | UW
Bemerkung Festlegung nach/durch | Vorhanden | Information UW | Bef von / Info für | Herkunft aus Funktionsplan (interne Vorgabe) | Gerät | Produktkennzeichen | Wirkung auf Schaltgerät | Mechanische Anzeige | Steuerung | Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Signalverknüpfung | Flattersperre | Steuerung | Display | LED | Signalverknüpfung | Quittierungs- und Löschtaste | Übersichtsbild / Detailbild | Ereignisliste | Gefahrenmeldeliste | Bildschirmtext (ist gemäß der WN 37.00/01 anzupassen) | Darstellung | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | 2. MW (Anregung) | Schalterfall Ringnetz | Schalterfall Einspeisung | Schalterfall 110 kV | Schaltfeld (O) / Gerät | Feldebene (O) | Zentraler Überwachungs- platz (Z) |  | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | Fernwirkgerät 2. MW 2. MW (Anregung) | Fernwirkgerät 2. MW Schalterfall | Übergabepunkte an Dritte | Netzführung (Fink-Tester) | Netzführung (N) | Extern (E) Schutz, Kunde | TRA-Warte (T) | ÜNB (L) | Kraftwerkswarte (K) | Nr | Werk | Komponente | SA | Anlagen-Kennz | Anlagenteil | AT | Station | Betriebsmittel | Betriebsm-Kennz | AUS/EIN | IGRULI | Störmeldetext | VKZ | Z/W | GWFI | Messwert | Messbereich | Wandler Messwerteing | Messwertfaktor | Telegr-Kennung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | N Link L-Byte / IP-WERK | N Link H-Byte | N ASDU L-Byte | N ASDU H-Byte | N Info-Adr H-Byte | N Info-Adr M-Byte | N Info-Adr L-Byte | N übertragen | N L-AHH2-Name | N L-AHH2-Datum | N L-AHH2 Bemerkung |  | Geräteadresse | Funktionstyp | Informationsnummer | Typkennung | Wischer/ Nicht GA-Pflicht/ Subindex
|  | 10-kV-Kupplung K11 / K11 -K1-WA11-Q51 | [30 empty] | Prüfung Text | Prüfung Symbolik
| X | Befehle
| X | Leistungsschalter -QA1 (AUS) | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q51-UC1 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV K11 LS | AUS | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | LS | -QA1 | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 4 | 16 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 160 | 20
| X | Leistungsschalter -QA1 (EIN) | O, Z, N |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q51-UC1 | X | [11 empty] | X | X |  | 10kV K11 LS | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | LS | -QA1 | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 4 | 16 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 160 | 20
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner A -QZ1 (ÖFFNEN) | O |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 | X
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner A -QZ1 (SCHLIESSEN) | O |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 | X
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner B -QZ10 (ÖFFNEN) | O |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 | X
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner B -QZ10 (SCHLIESSEN) | O |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 | X
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (AUSFAHREN) | O |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51 | X
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (EINFAHREN) | O |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51 | X
bei AIS-Anlagen | X | Trennwagen -QB1 (AUSFAHREN) | O |  | -QB1 | -K1-WA11-Q51 | X
bei AIS-Anlagen | X | Trennwagen -QB1 (EINFAHREN) | O |  | -QB1 | -K1-WA11-Q51 | X
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22B -QZ1 (ÖFFNEN) | O |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 | X
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22B -QZ1 (SCHLIESSEN) | O |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 | X
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22A -QZ10 (ÖFFNEN) | O |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 | X
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22A -QZ10 (SCHLIESSEN) | O |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 | X
| X | BSP (AUS) | O |  | -KZ1 | -UC1 | [7 empty] | X
| X | BSP (EIN) | O |  | -KZ1 | -UC1 | [7 empty] | X
| X | Nahsteuerung (AUS) | Z |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | 10kV K11 NAH | AUS | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | NAH |  | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 4 | 20 | 37 | O |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | Nahsteuerung (EIN) | Z |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | 10kV K11 NAH | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | NAH |  | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 4 | 20 | 37 | O |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | Stellungsmeldung
| X | Leistungsschalter -QA1 (aus) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 LS | aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | LS | -QA1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 160 | 1
| X | Leistungsschalter -QA1 (ein) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 LS | ein | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | LS | -QA1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 160 | 1
| X | Leistungsschalter -QA1 (gestört) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 LS | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | LS | -QA1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 1 | P |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 160 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner A -QZ1 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 SST22A | geöffnet | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | SST22A | -QZ1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 161 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner A -QZ1 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 SST22A | geschlossen | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | SST22A | -QZ1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 161 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner A -QZ1 (gestört) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 SST22A | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | SST22A | -QZ1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 3 | P |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 161 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner B -QZ10 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 SST22B | geöffnet | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | SST22B | -QZ10 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 21 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 162 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner B -QZ10 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 SST22B | geschlossen | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | SST22B | -QZ10 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 21 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 162 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienentrenner B -QZ10 (gestört) | O, Z, N |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 SST22B | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | SST22B | -QZ10 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 21 | P |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 162 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (ausgefahren) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 SW | ausgefahren | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | SW | -QA1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 161 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (eingefahren) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 SW | eingefahren | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | SW | -QA1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 161 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Schaltwagen -QA1 (gestört) | O, Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 SW | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | SW | -QA1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 3 | P |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 161 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Trennwagen -QB1 (ausgefahren) | O, Z, N |  | -QB1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 TW | ausgefahren | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | TW | -QB1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 21 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 162 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Trennwagen -QB1 (eingefahren) | O, Z, N |  | -QB1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 TW | eingefahren | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | TW | -QB1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 21 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 162 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Trennwagen -QB1 (gestört) | O, Z, N |  | -QB1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 TW | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | TW | -QB1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 21 | P |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 162 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22B -QZ1 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 ET-SS22B | geöffnet | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | ET-SS22B | -QZ1 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 31 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 164 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22B -QZ1 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 ET-SS22B | geschlossen | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | ET-SS22B | -QZ1 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 31 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 164 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22B -QZ1 (gestört) | O, Z, N |  | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 ET-SS22B | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | ET-SS22B | -QZ1 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 31 | P |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 164 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22A -QZ10 (geöffnet) | O, Z, N |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 ET-SS22A | geöffnet | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | ET-SS22A | -QZ10 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 33 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 163 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22A -QZ10 (geschlossen) | O, Z, N |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 ET-SS22A | geschlossen | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | ET-SS22A | -QZ10 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 33 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 163 | 1
bei GIS-Anlagen | X | Sammelschienenerder SS22A -QZ10 (gestört) | O, Z, N |  | -QZ10 | -K1-WA11-Q51 |  | X | [10 empty] | X | X |  | 10kV K11 ET-SS22A | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | ET-SS22A | -QZ10 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 32 | 33 | P |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 163 | 1
bei AIS-Anlagen | X | Stecker gezogen | Z, N |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51 | [12 empty] | X | X |  | 10kV K11 STECKER GEZOGEN | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  |  |  |  | 1286 | STECKER GEZOGEN | v/0 | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 4 | 69 | 6 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 103 | 8 | 1
| X | BSP (aus) | O, Z, N |  | -K21 | -K1-WA11-Q51-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 10kV K11 BSP | aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | BSP | BSP | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 36 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 180 | 1
| X | BSP (ein) | O, Z, N |  | -K21 | -K1-WA11-Q51-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 10kV K11 BSP | ein | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | BSP | BSP | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 36 | 3 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 180 | 1
| X | BSP (gestört) | O, Z, N |  | -K21 | -K1-WA11-Q51-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 10kV K11 BSP | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | BSP | BSP | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 36 | 3 | P |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 180 | 1
| X | Nahsteuerung (aus) | Z, N |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | 10kV K11 NAH | aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | NAH |  | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 36 | 37 | X |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | Nahsteuerung (ein) | Z, N |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | 10kV K11 NAH | ein | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | NAH |  | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 36 | 37 | X |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | S5 (fern) | O, Z, N |  | -S5 | -K1-WA11-Q51-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | 10kV K11 S5 | fern | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | S5 | S5 | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 38 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 214 | 1
| X | S5 (hand) | O, Z, N |  | -S5 | -K1-WA11-Q51-UC1 |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X |  | 10kV K11 S5 | hand | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | S5 | S5 | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 38 | 1 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 214 | 1
| X | S5 (gestört) | O, Z, N |  | -S5 | -K1-WA11-Q51-UC1 |  | X | [11 empty] | X |  | 10kV K11 S5 | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  | S5 | S5 | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 4 | 38 | 1 | P |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 214 | 1
| X | Gefahrenmeldung
### Schutzeinrichtung Kupplung ###
|  | Flattersperre | Z, N | Z73.0800/F02 | -KZ1 | -K1-WA11-Q51-UC1 | [13 empty] | X |  | 10kV K11 LEITTECH FLATTERSPERRE | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  |  |  |  | 1297 | LEITTECH FLATTERSPERRE | v/0 | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 4 | 69 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 135 | 145 | 1
|  | Gerät gestört | O, Z | Z73.0800/F01 | -KZ1 | -K1-WA11-Q51-UC1 | [9 empty] | SE | 1Q | X |  | X | X | 10kV K11 GERÄT GESTÖRT | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  |  |  |  | 1836 | GERÄT GESTÖRT | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 4 | 71 | 44 | O |  |  |  | IEC103 | 4 | 103 | 5 | 1
|  | Schutz Steuerung FGM | Z, N | Z73.0800/F01 | -KF1 | -K1-Kn | [10 empty] | 1Z | X |  | X | X | 10kV K11 SCHUTZ STEUERUNG FGM | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  |  |  |  | 1347 | SCHUTZ STEUERUNG FGM | v/0 | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 4 | 69 | 67 | X
|  | Kommunikation zwischen Feld- gerät und LZG gestört Anregung 2.MW über LZG | Z | Z73.0800/F01 | -KZ1 | -K1-WA11-Q51-UC1 | [10 empty] | 1Q |  | X
|  | Melde-/Messwertsperre | O, Z | Z73.0800/F01 | -KZ1 | -K1-WA11-Q51-UC1 | [8 empty] | X | SE | 1Q |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  |  |  |  | 1951 | MELDE-/MESSWERTSPERRE | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 4 | 71 | 159 | O |  |  |  | IEC103 | 4 | 160 | 20 | 1
|  | Lifekontakt |  | Z73.0800/F01 | -KZ1 | -K1-WA11-Q51-UC1 | [19 empty] | X | X
### Hilfsspannung ###
|  | Hilfsspg-Überwach 220VDC Motorspannung | O |  | -Fnnn | -K1-WA11-Q51-UC1 | [5 empty] | 1Q
|  | LS Störung | O, Z, N |  |  | -K1-WA11-Q51-UC1 | [5 empty] | 1Z | X |  |  | SE |  | X |  | X | X | 10kV K11 220 V = MOTORSPG | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  |  |  |  | 1345 | 220 V = MOTORSPG | v/0 | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 4 | 69 | 65 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 181 | 1
|  | Federüberwachung Leistungsschalter | O |  | -QA1 | -K1-WA11-Q51-UC1 | [5 empty] | 1Q
### Leistungsschalter ###
|  | Auslösung Leistungsschalter | O, Z, N | Z73.0000/F01 | -QA1 | -K1-WA11-Q51 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X | X | 10kV K11 10KV SCHALTERFALL | kom / geh |  | X |  | X |  | X | [17 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 |  |  |  |  | 1335 | 10KV SCHALTERFALL | H/ | W | G | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 4 | 69 | 55 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 200 | 1
### Überwachung der Gasräume ###
bei GIS-Anlagen |  | Drucküberwachung SF6 | O, Z, N | Z73.0000/F01 | -QZ1 | -K1-WA11-Q51 | [6 empty] | X |  |  | SE |  | X |  | X | X | 10kV K11 SF6 GASDRUCK SINKT | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-WA11-Q51 | K11 | K11 | SF6 |  |  |  | 1305 | GASDRUCK SINKT | v/0 | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 4 | 69 | 25 | X |  |  |  | IEC103 | 4 | 240 | 183 | 1
[5 empty] | Datum |  |  |  | UW TEST | [17 empty] | -K1 | -WA11 |  | -Q51
[5 empty] | Bearb. |  |  |  | 110/10-kV-Anlage
[5 empty] | Gepr. |  |  |  | 10-kV-Kupplung |  |  |  |  | K11 |  | / | K11 | [10 empty] | Blatt
|  | Änderung | Datum | Name | Norm |  |  |  | Urspr.: |  |  |  |  | Ers.f.: |  |  |  | Ers.d.: | [9 empty] | Bl.
≥1

## 10 kV Trafo-Regler
[7 empty] | Schaltfeld |  |  | Feldebene | [6 empty] | Stationsebene | [6 empty] | 2. Meldeweg |  |  | Fernwirkgerät |  |  |  | IBS-Prüfung | [10 empty] | IBN-Prüfung |  |  |  |  | Übertrag zur Netzführung | [22 empty] | Adressierung N | [11 empty] | IEC 60870-5-103
2. Meldeweg
[24 empty] | SA | UW | UW | [8 empty] | SA | UW | UW
Bemerkung Festlegung nach/durch | Vorhanden | Information UW | Bef von / Info für | Herkunft aus Funktionsplan (interne Vorgabe) | Gerät | Produktkennzeichen | Wirkung auf Schaltgerät | Mechanische Anzeige | Steuerung | Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Signalverknüpfung | Flattersperre | Steuerung | Display | LED | Signalverknüpfung | Quittierungs- und Löschtaste | Übersichtsbild / Detailbild | Ereignisliste | Gefahrenmeldeliste | Bildschirmtext (ist gemäß der WN 37.00/01 anzupassen) | Darstellung | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | 2. MW (Anregung) | Schalterfall Ringnetz | Schalterfall Einspeisung | Schalterfall 110 kV | Schaltfeld (O) / Gerät | Feldebene (O) | Zentraler Überwachungs- platz (Z) |  | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | Fernwirkgerät 2. MW 2. MW (Anregung) | Fernwirkgerät 2. MW Schalterfall | Übergabepunkte an Dritte (Externe) | Netzführung (Fink-Tester) | Netzführung (N) | Extern (E) Schutz, Kunde | TRA-Warte (T) | ÜNB (L) | Kraftwerkswarte (K) | Nr | Werk | Komponente | SA | Anlagen-Kennz | Anlagenteil | AT | Station | Betriebsmittel | Betriebsm-Kennz | AUS/EIN | IGRULI | Störmeldetext | VKZ | Z/W | GWFI | Messwert | Messbereich | Wandler Messwerteing | Messwertfaktor | Telegr-Kennung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | N Link L-Byte | N Link H-Byte | N ASDU L-Byte | N ASDU H-Byte | N Info-Adr H-Byte | N Info-Adr M-Byte | N Info-Adr L-Byte | N übertragen | N L-AHH2-Name | N L-AHH2-Datum | N L-AHH2 Bemerkung |  | Geräteadresse | Funktionstyp | Informationsnummer | Typkennung | Wischer/ Nicht GA-Pflicht/ Subindex
|  | 110/10-kV-Traforegelung TS1A / TS1A -K1-KF1-UC1 | [30 empty] | Prüfung Text | Prüfung Symbolik
Befehle
| X | Stufung (TIEFER) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [7 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | ..... Tr1 STUF | TIEFER | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | STUF |  | TIEFER | [9 empty] | K | DB | 47 |  |  | 2 | 50 | 6 | 20 | 35 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 213 | 20
| X | Stufung (HÖHER) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [7 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | ..... Tr1 STUF | HÖHER | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | STUF |  | HÖHER | [9 empty] | K | DB | 47 |  |  | 2 | 50 | 6 | 20 | 35 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 212 | 20
| X | Regler (HAND) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [7 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | ..... Tr1 REGLER | HAND | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | REGLER |  | HAND | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 6 | 20 | 33 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 210 | 20
| X | Regler (AUTO) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [7 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | ..... Tr1 REGLER | AUTO | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | REGLER |  | AUTO | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 6 | 20 | 33 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 210 | 20
| X | Nahsteuerung (AUS) | Z |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | ..... Tr1 NAH | AUS | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | NAH |  | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 6 | 20 | 37 | O |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | Nahsteuerung (EIN) | Z |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | ..... Tr1 NAH | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | NAH |  | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 6 | 20 | 37 | O |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
Stellungsmeldung
| X | Regler (hand) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [7 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | ..... Tr1 REGLER | hand | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | REGLER |  | HAND | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 6 | 36 | 33 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 210 | 1
| X | Regler (auto) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [7 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | ..... Tr1 REGLER | auto | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | REGLER |  | AUTO | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 6 | 36 | 33 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 210 | 1
| X | Regler (gestört) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  | ..... Tr1 REGLER | gestört | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | REGLER |  | STÖR | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 6 | 36 | 33 | P |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 210 | 1
| X | Regler -S5 (fern) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  | ..... Tr1 REGLER S5 | fern | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | REGLER S5 |  | FERN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 6 | 38 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 214 | 1
| X | Regler -S5 (ort) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [7 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | ..... Tr1 REGLER S5 | ort | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | REGLER S5 |  | ORT | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 6 | 38 | 17 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 214 | 1
| X | Regler läuft | O, Z |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | X |  | ..... Tr1 REGLER LÄUFT | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  |  |  |  | 1213 | REGLER LÄUFT | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 6 | 68 | 189 | O |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 222 | 1
| X | Nahsteuerung (aus) | Z, N |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | ..... Tr1 NAH | aus | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | NAH |  | AUS | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 6 | 36 | 37 | X |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | Nahsteuerung (ein) | Z, N |  | -KF101 | -K1-K1 | [12 empty] | X | X |  | ..... Tr1 NAH | ein | [23 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | NAH |  | EIN | [10 empty] | DM | 31 |  |  | 2 | 50 | 6 | 36 | 37 | X |  |  |  | IEC104 |  | Bildung im LZG
| X | Gefahrenmeldung
| X | ### Trafo-Regelung ###
| X | Kommunikation zwischen Feldgerät und LZG gestört (Regler TS1A) Anregung 2.MW über LZG [Trafoschiene LZG TS1A] | Z, N | Z50.0400/F01 | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [13 empty] | X | X | 10kV TS1A KOMMUNIKATION | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-KF1-UC1 | TS1A | TS1A |  |  |  |  | 1350 | KOMMUNIKATION | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 6 | 69 | 70 | X |  |  |  | IEC103 | Kommunikationsüberwachung der IEC 60870-5-103-Schnittstelle
| X | Messwerte
| X | Strommessung L2 (TS1A) | O, Z, N |  | -BC1 | -T1-UCn | [8 empty] | X |  |  |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-KF1-UC1 | TS1A | TS1A | [9 empty] | I2 | 0-4800A | 2000/1A | 1 | U | MW | 11 |  |  | 2 | 50 | 6 | 48 | 2 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 144 | 9 | 2
| X | Stufenstellung (Tr1) | O, Z, N |  | -Bnn | -K1-KF1-UC1 | [8 empty] | X |  |  |  | X | [27 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-KF1-UC1 | Tr1 | Tr1 |  | STUF | [8 empty] | 1-19 Stufen |  |  | U | TS | 32 |  |  | 2 | 50 | 6 | 48 | 16 | X |  |  |  | IEC103 | 6 | 241 | 152 | 4
X
| X |  |  |  | Datum |  |  |  | UW TEST | [17 empty] | -K1 | -KF1 |  | -UC1
| X |  |  |  | Bearb. |  |  |  | 110/10-kV-Anlage
| X |  |  |  | Gepr. |  |  |  | 110/10-kV-Traforegelung |  |  |  |  | TS1A |  | / | TS1A | [10 empty] | Blatt
| X | Änderung | Datum | Name | Norm |  |  |  | Urspr.: |  |  |  |  | Ers.f.: | [13 empty] | Bl.

## 10 kV LZG
[7 empty] | Schaltfeld |  |  | Feldebene | [6 empty] | Stationsebene | [6 empty] | 2. Meldeweg |  |  | Fernwirkgerät |  |  |  | IBS-Prüfung | [10 empty] | IBN-Prüfung |  |  |  |  | Übertrag zur Netzführung | [22 empty] | Adressierung N | [10 empty] | Stationsprotokoll IEC 60870-5-104
2. Meldeweg
[24 empty] | SA | UW | UW | [8 empty] | SA | UW | UW
Bemerkung Festlegung nach/durch | Vorhanden | Information UW | Bef von / Info für | Herkunft aus Funktionsplan (interne Vorgabe) | Gerät | Produktkennzeichen | Wirkung auf Schaltgerät | Mechanische Anzeige | Steuerung | Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Signalverknüpfung | Flattersperre | Steuerung | Display | LED | Signalverknüpfung | Quittierungs- und Löschtaste | Übersichtsbild / Detailbild | Ereignisliste | Gefahrenmeldeliste | Bildschirmtext (ist gemäß der WN 37.00/01 anzupassen) | Darstellung | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | 2. MW (Anregung) | Schalterfall Ringnetz | Schalterfall Einspeisung | Schalterfall 110 kV | Schaltfeld (O) / Gerät | Feldebene (O) | Zentraler Überwachungs- platz (Z) |  | 2. Meldeweg (Einzelmeldung) | 2. Meldeweg (Sammelmeldung) | 2. Meldeweg (Lifekontakt) | Fernwirkgerät 2. MW 2. MW (Anregung) | Fernwirkgerät 2. MW Schalterfall | Übergabepunkte an Dritte (Externe) | Netzführung (Fink-Tester) | Netzführung (N) | Extern (E) Schutz, Kunde | TRA-Warte (T) | ÜNB (L) | Kraftwerkswarte (K) | Nr | Werk | Komponente | SA | Anlagen-Kennz | Anlagenteil | AT | Station | Betriebsmittel | Betriebsm-Kennz | AUS/EIN | IGRULI | Störmeldetext | VKZ | Z/W | GWFI | Messwert | Messbereich | Wandler Messwerteing | Messwertfaktor | Telegr-Kennung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | N Link L-Byte | N Link H-Byte | N ASDU L-Byte | N ASDU H-Byte | N Info-Adr H-Byte | N Info-Adr M-Byte | N Info-Adr L-Byte | N übertragen | N L-AHH2-Name | N L-AHH2-Datum | N L-AHH2 Bemerkung | Telegrammtyp IEC | Norm-ASDU IEC | Z Link L-Byte / IP-FLG | Z Link H-Byte | Z ASDU L-Byte | Z ASDU H-Byte | Z Info-Adr H-Byte | Z Info-Adr M-Byte | Z Info-Adr L-Byte
|  | 10kV LZG / TEST -K1-K1 | [30 empty] | Prüfung Text | Prüfung Symbolik
| X | Befehle
Aus wird nicht verwendet | X | Fernlöschung (AUS) | N |  | -KF100 | -K1-K1 | [40 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | .... | .... |  | FELO |  | AUS | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 207 | 21 | 3 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 207 | 21 | 3
| X | Fernlöschung (EIN) | N |  | -KF100 | -K1-K1 | [13 empty] | X |  | 10kV .... FELO | EIN | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | .... | .... |  | FELO |  | EIN | [9 empty] | K | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 207 | 21 | 3 | X |  |  |  | DB | 46 |  |  | 2 | 50 | 207 | 21 | 3
| X | Gefahrenmeldung
| X | ### Erdschluss Trafoschiene ###
Ü-Bild | X | Erdschluss auf E21A | Z |  | -KZ1 | -K1-WA21-Q31-UC1 | [10 empty] | 30Q
Ü-Bild | X | Erdschluss auf E22A | Z |  | -KZ1 | -K1-WA22-Q31-UC1 | [10 empty] | 30Q
Ü-Bild | X | Summe aller Erdschlussmeldungen aus den angeschlossenen Einspeisungen an die Trafoschiene TS1A | Z, N |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 30Z | X |  | X | X | 10kV TS1A ERDSCHLUSS | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | TS1A | TS1A |  |  |  |  | 1028 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 1 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 1
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E23A | Z |  | -KZ1 | -K1-WA23-Q31-UC1 | [10 empty] | 30Q
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E24A | Z |  | -KZ1 | -K1-WA24-Q31-UC1 | [10 empty] | 30Q
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E11B | Z |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q32-UC1 | [10 empty] | 31Q
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E12B | Z |  | -KZ1 | -K1-WA12-Q32-UC1 | [10 empty] | 31Q
Ü-Bild |  | Summe aller Erdschlussmeldungen aus den angeschlossenen Einspeisungen an die Trafoschiene TS1B | Z, N |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 31Z | X |  | X | X | 10kV TS1B ERDSCHLUSS | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | TS1B | TS1B |  |  |  |  | 1028 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 2 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 2
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E13B | Z |  | -KZ1 | -K1-WA13-Q32-UC1 | [10 empty] | 31Q
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E14B | Z |  | -KZ1 | -K1-WA14-Q32-UC1 | [10 empty] | 31Q
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E11A | Z |  | -KZ1 | -K1-WA11-Q31-UC1 | [10 empty] | 32Q
Ü-Bild |  | Summe aller Erdschlussmeldungen aus den angeschlossenen Einspeisungen an die Trafoschiene TS2A | Z, N |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 32Z | X |  | X | X | 10kV TS2A ERDSCHLUSS | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | TS2A | TS2A |  |  |  |  | 1028 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 3 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 3
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E12A | Z |  | -KZ1 | -K1-WA12-Q31-UC1 | [10 empty] | 32Q
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E21B | Z |  | -KZ1 | -K1-WA21-Q32-UC1 | [10 empty] | 33Q
Ü-Bild |  | Summe aller Erdschlussmeldungen aus den angeschlossenen Einspeisungen an die Trafoschiene TS2B | Z, N |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 33Z | X |  | X | X | 10kV TS2B ERDSCHLUSS | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | TS2B | TS2B |  |  |  |  | 1028 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 4 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 4
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E22B | Z |  | -KZ1 | -K1-WA22-Q32-UC1 | [10 empty] | 33Q
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E13A | Z |  | -KZ1 | -K1-WA13-Q31-UC1 | [10 empty] | 34Q
Ü-Bild |  | Summe aller Erdschlussmeldungen aus den angeschlossenen Einspeisungen an die Trafoschiene TS3A | Z, N |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 34Z | X |  | X | X | 10kV TS3A ERDSCHLUSS | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | TS3A | TS3A |  |  |  |  | 1028 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 5 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 5
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E14A | Z |  | -KZ1 | -K1-WA14-Q31-UC1 | [10 empty] | 34Q
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E23B | Z |  | -KZ1 | -K1-WA23-Q32-UC1 | [10 empty] | 35Q
Ü-Bild |  | Summe aller Erdschlussmeldungen aus den angeschlossenen Einspeisungen an die Trafoschiene TS3B | Z, N |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 35Z | X |  | X | X | 10kV TS3B ERDSCHLUSS | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | TS3B | TS3B |  |  |  |  | 1028 | ERDSCHLUSS | H/ | Z | W | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 6 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 86 | 6
Ü-Bild |  | Erdschluss auf E24B | Z |  | -KZ1 | -K1-WA24-Q32-UC1 | [10 empty] | 35Q
| X | ### Stationsleittechnik ###
| X | Life-Kontakt LZG | O | Z62.0002/F02 | -KF100 | -K1-K1 | [19 empty] | X | X
| X | Leittechnikzentralgerät Störung Leittechnik | O, Z, N | Z62.0002/F02 | -KF100 | -K1-K1 | [5 empty] | 17Z | [5 empty] | X |  | X | X | 10kV LZG LEITTECHNIK | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | LZG | LZG |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 69 | 14
| X | Störung Baugruppe Slot A | O | Z62.0002/F02 | -KF100 | -K1-K1 | [5 empty] | 17Q
| X | Kommunikationsbufferüberlauf | O | Z62.0002/F02 | -KF100 | -K1-K1 | [5 empty] | 17Q
| X | Zeitsetzquelle ausgefallen | O | Z62.0002/F02 | -KF100 | -K1-K1 | [5 empty] | 26Q
| X | Leittechnik Fehler | O, Z, N | Z62.0000/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [5 empty] | 26Z | [7 empty] | X |  | 10kV LZG LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | LZG | LZG |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 69 | 16
| X | LWL RINGFEHLER -X3 | O | Z62.0002/F02 | -KF100 | -K1-K1 | [5 empty] | 26Q
| X | LWL RINGFEHLER -X4 | O | Z62.0002/F02 | -KF100 | -K1-K1 | [5 empty] | 26Q
| X | Nahsteuerung / Überwachungsplatz (Datensichtgerät) | Z, N | Z62.0000/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 27Z | X |  | X | X | 10kV .... NAHSTEUERUNG/ÜBERWACH-PLATZ | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | .... | .... |  |  |  |  | 1312 | NAHSTEUERUNG/ÜBERWACH-PLATZ | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 69 | 32 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 69 | 32
| X | Kommunikation zwischen Überwachungsplatz und LZG gestört Anregung 2.MW über LZG | Z | Z62.0000/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 27Q
| X | Stromversorgung 1 ausgefallen | Z |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 28Q
| X | Leittechnik Stromversorgung | Z, N |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 28Z | X |  | X | X | 10kV LZG LEITTECHNIK STROMVERS. | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | LZG | LZG |  |  |  |  | 1314 | LEITTECHNIK STROMVERS. | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 69 | 34 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 207 | 69 | 34
| X | Stromversorgung 2 ausgefallen | Z |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 28Q
| X | ### SKS1 ###
|  | Life-Kontakt SKS1 | O |  | =KF101 | -K1-K1 | [19 empty] | X | X
nur bei SS11 |  | LWL RINGFEHLER -X3 und -X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z |  | =KF101 | -K1-K1 | [10 empty] | 36Q
nur bei SS11 |  | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N |  | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 36Z | X |  | X | X | 10kV SKS1 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS1 | SKS1 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 240 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 240 | 69 | 14
nur bei SS11 |  | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z |  | =KF101 | -K1-K1 | [5 empty] | 64Z |  |  |  |  | 36Q | [7 empty] | X |  | X
nur bei SS11 |  | Komponente ausgeschaltet / Service | O |  | =KF101 | -K1-K1 | [5 empty] | 64Q
nur bei SS11 |  | Störung Baugruppe Slot A | O |  | =KF101 | -K1-K1 | [5 empty] | 64Q
nur bei SS11 |  | Kommunikationsbufferüberlauf | O |  | =KF101 | -K1-K1 | [5 empty] | 64Q
nur bei SS11 |  | Störung Baugruppe Slot B | O |  | =KF101 | -K1-K1 | [5 empty] | 64Q
nur bei SS11 |  | Zeitsetzquelle ausgefallen | O |  | =KF101 | -K1-K1 | [5 empty] | 65Q
nur bei SS11 |  | Leittechnik Fehler | O, Z, N |  | =KF101 | -K1-K1 | [5 empty] | 65Z | [7 empty] | X |  | 10kV SKS1 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS1 | SKS1 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 240 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 240 | 69 | 16
nur bei SS11 |  | LWL RINGFEHLER -X3 | O |  | =KF101 | -K1-K1 | [5 empty] | 65Q
nur bei SS11 |  | LWL RINGFEHLER -X4 | O |  | =KF101 | -K1-K1 | [5 empty] | 65Q
| X | ### SKS2 ###
|  | Life-Kontakt SKS2 | O |  | =KF102 | -K1-K1 | [19 empty] | X | X
nur bei SS12 |  | LWL RINGFEHLER -X3 und -X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z | Z62.0001/F01 | =KF102 | -K1-K1 | [10 empty] | 37Q
nur bei SS12 |  | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N | Z62.0001/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 37Z | X |  | X | X | 10kV SKS2 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS2 | SKS2 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 241 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 241 | 69 | 14
nur bei SS12 |  | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z | Z62.0001/F01 | =KF102 | -K1-K1 | [5 empty] | 66Z |  |  |  |  | 37Q | [7 empty] | X |  | X
nur bei SS12 |  | Komponente ausgeschaltet / Service | O | Z62.0001/F01 | =KF102 | -K1-K1 | [5 empty] | 66Q
nur bei SS12 |  | Störung Baugruppe Slot A | O | Z62.0001/F01 | =KF102 | -K1-K1 | [5 empty] | 66Q
nur bei SS12 |  | Kommunikationsbufferüberlauf | O | Z62.0000/F01 | =KF102 | -K1-K1 | [5 empty] | 66Q
nur bei SS12 |  | Störung Baugruppe Slot B | O | Z62.0002/F02 | =KF102 | -K1-K1 | [5 empty] | 66Q
nur bei SS12 |  | Zeitsetzquelle ausgefallen | O | Z62.0002/F02 | =KF102 | -K1-K1 | [5 empty] | 67Q
nur bei SS12 |  | Leittechnik Fehler | O, Z, N | Z62.0000/F01 | =KF102 | -K1-K1 | [5 empty] | 67Z | [7 empty] | X |  | 10kV SKS2 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS2 | SKS2 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 241 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 241 | 69 | 16
nur bei SS12 |  | LWL RINGFEHLER -X3 | O | Z62.0002/F02 | =KF102 | -K1-K1 | [5 empty] | 67Q
nur bei SS12 |  | LWL RINGFEHLER -X4 | O | Z62.0002/F02 | =KF102 | -K1-K1 | [5 empty] | 67Q
### SKS3 ###
|  | Life-Kontakt SKS3 | O |  | =KF103 | -K1-K1 | [19 empty] | X | X
nur bei SS21 |  | LWL RINGFEHLER -X3 und -X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z | Z62.0001/F01 | =KF103 | -K1-K1 | [10 empty] | 38Q
nur bei SS21 |  | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N | Z62.0001/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 38Z | X |  | X | X | 10kV SKS3 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS3 | SKS3 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 242 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 242 | 69 | 14
nur bei SS21 |  | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z | Z62.0001/F01 | =KF103 | -K1-K1 | [5 empty] | 68Z |  |  |  |  | 38Q | [7 empty] | X |  | X
nur bei SS21 |  | Komponente ausgeschaltet / Service | O | Z62.0001/F01 | =KF103 | -K1-K1 | [5 empty] | 68Q
nur bei SS21 |  | Störung Baugruppe Slot A | O | Z62.0001/F01 | =KF103 | -K1-K1 | [5 empty] | 68Q
nur bei SS21 |  | Kommunikationsbufferüberlauf | O | Z62.0000/F01 | =KF103 | -K1-K1 | [5 empty] | 68Q
nur bei SS21 |  | Störung Baugruppe Slot B | O | Z62.0002/F02 | =KF103 | -K1-K1 | [5 empty] | 68Q
nur bei SS21 |  | Zeitsetzquelle ausgefallen | O | Z62.0002/F02 | =KF103 | -K1-K1 | [5 empty] | 69Q
nur bei SS21 |  | Leittechnik Fehler | O, Z, N | Z62.0000/F01 | =KF103 | -K1-K1 | [5 empty] | 69Z | [7 empty] | X |  | 10kV SKS3 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS3 | SKS3 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 242 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 242 | 69 | 16
nur bei SS21 |  | LWL RINGFEHLER -X3 | O | Z62.0002/F02 | =KF103 | -K1-K1 | [5 empty] | 69Q
nur bei SS21 |  | LWL RINGFEHLER -X4 | O | Z62.0002/F02 | =KF103 | -K1-K1 | [5 empty] | 69Q
### SKS4 ###
|  | Life-Kontakt SKS4 | O |  | =KF104 | -K1-K1 | [19 empty] | X | X
nur bei SS22 |  | LWL RINGFEHLER -X3 und -X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z | Z62.0001/F01 | =KF104 | -K1-K1 | [10 empty] | 39Q
nur bei SS22 |  | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N | Z62.0001/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 39Z | X |  | X | X | 10kV SKS4 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS4 | SKS4 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 243 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 243 | 69 | 14
nur bei SS22 |  | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z | Z62.0001/F01 | =KF104 | -K1-K1 | [5 empty] | 70Z |  |  |  |  | 39Q | [7 empty] | X |  | X
nur bei SS22 |  | Komponente ausgeschaltet / Service | O | Z62.0001/F01 | =KF104 | -K1-K1 | [5 empty] | 70Q
nur bei SS22 |  | Störung Baugruppe Slot A | O | Z62.0001/F01 | =KF104 | -K1-K1 | [5 empty] | 70Q
nur bei SS22 |  | Kommunikationsbufferüberlauf | O | Z62.0000/F01 | =KF104 | -K1-K1 | [5 empty] | 70Q
nur bei SS22 |  | Störung Baugruppe Slot B | O | Z62.0002/F02 | =KF104 | -K1-K1 | [5 empty] | 70Q
nur bei SS22 |  | Zeitsetzquelle ausgefallen | O | Z62.0002/F02 | =KF104 | -K1-K1 | [5 empty] | 71Q
nur bei SS22 |  | Leittechnik Fehler | O, Z, N | Z62.0000/F01 | =KF104 | -K1-K1 | [5 empty] | 71Z | [7 empty] | X |  | 10kV SKS4 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS4 | SKS4 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 243 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 243 | 69 | 16
nur bei SS22 |  | LWL RINGFEHLER -X3 | O | Z62.0002/F02 | =KF104 | -K1-K1 | [5 empty] | 71Q
nur bei SS22 |  | LWL RINGFEHLER -X4 | O | Z62.0002/F02 | =KF104 | -K1-K1 | [5 empty] | 71Q
### SKS5 ###
|  | Life-Kontakt SKS5 | O |  | =KF105 | -K1-K1 | [19 empty] | X | X
nur bei SS13 |  | LWL RINGFEHLER -X3 und -X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z | Z62.0001/F01 | =KF105 | -K1-K1 | [10 empty] | 40Q
nur bei SS13 |  | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N | Z62.0001/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 40Z | X |  | X | X | 10kV SKS5 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS5 | SKS5 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 244 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 244 | 69 | 14
nur bei SS13 |  | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z | Z62.0001/F01 | =KF105 | -K1-K1 | [5 empty] | 72Z |  |  |  |  | 40Q | [7 empty] | X |  | X
nur bei SS13 |  | Komponente ausgeschaltet / Service | O | Z62.0001/F01 | =KF105 | -K1-K1 | [5 empty] | 72Q
nur bei SS13 |  | Störung Baugruppe Slot A | O | Z62.0001/F01 | =KF105 | -K1-K1 | [5 empty] | 72Q
nur bei SS13 |  | Kommunikationsbufferüberlauf | O | Z62.0000/F01 | =KF105 | -K1-K1 | [5 empty] | 72Q
nur bei SS13 |  | Störung Baugruppe Slot B | O | Z62.0002/F02 | =KF105 | -K1-K1 | [5 empty] | 72Q
nur bei SS13 |  | Zeitsetzquelle ausgefallen | O | Z62.0002/F02 | =KF105 | -K1-K1 | [5 empty] | 73Q
nur bei SS13 |  | Leittechnik Fehler | O, Z, N | Z62.0000/F01 | =KF105 | -K1-K1 | [5 empty] | 73Z | [7 empty] | X |  | 10kV SKS5 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS5 | SKS5 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 244 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 244 | 69 | 16
nur bei SS13 |  | LWL RINGFEHLER -X3 | O | Z62.0002/F02 | =KF105 | -K1-K1 | [5 empty] | 73Q
nur bei SS13 |  | LWL RINGFEHLER -X4 | O | Z62.0002/F02 | =KF105 | -K1-K1 | [5 empty] | 73Q
### SKS6 ###
|  | Life-Kontakt SKS6 | O |  | =KF106 | -K1-K1 | [19 empty] | X | X
nur bei SS14 |  | LWL RINGFEHLER -X3 und -X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z | Z62.0001/F01 | =KF106 | -K1-K1 | [10 empty] | 41Q
nur bei SS14 |  | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N | Z62.0001/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 41Z | X |  | X | X | 10kV SKS6 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS6 | SKS6 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 245 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 245 | 69 | 14
nur bei SS14 |  | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z | Z62.0001/F01 | =KF106 | -K1-K1 | [5 empty] | 74Z |  |  |  |  | 41Q | [7 empty] | X |  | X
nur bei SS14 |  | Komponente ausgeschaltet / Service | O | Z62.0001/F01 | =KF106 | -K1-K1 | [5 empty] | 74Q
nur bei SS14 |  | Störung Baugruppe Slot A | O | Z62.0001/F01 | =KF106 | -K1-K1 | [5 empty] | 74Q
nur bei SS14 |  | Kommunikationsbufferüberlauf | O | Z62.0000/F01 | =KF106 | -K1-K1 | [5 empty] | 74Q
nur bei SS14 |  | Störung Baugruppe Slot B | O | Z62.0002/F02 | =KF106 | -K1-K1 | [5 empty] | 74Q
nur bei SS14 |  | Zeitsetzquelle ausgefallen | O | Z62.0002/F02 | =KF106 | -K1-K1 | [5 empty] | 75Q
nur bei SS14 |  | Leittechnik Fehler | O, Z, N | Z62.0000/F01 | =KF106 | -K1-K1 | [5 empty] | 75Z | [7 empty] | X |  | 10kV SKS6 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS6 | SKS6 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 245 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 245 | 69 | 16
nur bei SS14 |  | LWL RINGFEHLER -X3 | O | Z62.0002/F02 | =KF106 | -K1-K1 | [5 empty] | 75Q
nur bei SS14 |  | LWL RINGFEHLER -X4 | O | Z62.0002/F02 | =KF106 | -K1-K1 | [5 empty] | 75Q
### SKS7 ###
|  | Life-Kontakt SKS7 | O |  | =KF107 | -K1-K1 | [19 empty] | X | X
nur bei SS23 |  | LWL RINGFEHLER -X3 und -X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z | Z62.0001/F01 | =KF107 | -K1-K1 | [10 empty] | 42Q
nur bei SS23 |  | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N | Z62.0001/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 42Z | X |  | X | X | 10kV SKS7 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS7 | SKS7 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 246 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 246 | 69 | 14
nur bei SS23 |  | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z | Z62.0001/F01 | =KF107 | -K1-K1 | [5 empty] | 76Z |  |  |  |  | 42Q | [7 empty] | X |  | X
nur bei SS23 |  | Komponente ausgeschaltet / Service | O | Z62.0001/F01 | =KF107 | -K1-K1 | [5 empty] | 76Q
nur bei SS23 |  | Störung Baugruppe Slot A | O | Z62.0001/F01 | =KF107 | -K1-K1 | [5 empty] | 76Q
nur bei SS23 |  | Kommunikationsbufferüberlauf | O | Z62.0000/F01 | =KF107 | -K1-K1 | [5 empty] | 76Q
nur bei SS23 |  | Störung Baugruppe Slot B | O | Z62.0002/F02 | =KF107 | -K1-K1 | [5 empty] | 76Q
nur bei SS23 |  | Zeitsetzquelle ausgefallen | O | Z62.0002/F02 | =KF107 | -K1-K1 | [5 empty] | 77Q
nur bei SS23 |  | Leittechnik Fehler | O, Z, N | Z62.0000/F01 | =KF107 | -K1-K1 | [5 empty] | 77Z | [7 empty] | X |  | 10kV SKS7 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS7 | SKS7 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 246 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 246 | 69 | 16
nur bei SS23 |  | LWL RINGFEHLER -X3 | O | Z62.0002/F02 | =KF107 | -K1-K1 | [5 empty] | 77Q
nur bei SS23 |  | LWL RINGFEHLER -X4 | O | Z62.0002/F02 | =KF107 | -K1-K1 | [5 empty] | 77Q
### SKS8 ###
|  | Life-Kontakt SKS8 | O |  | =KF108 | -K1-K1 | [19 empty] | X | X
nur bei SS24 |  | LWL RINGFEHLER -X3 und -X4 (keine Verbindung zum LZG) Anregung 2.MW über LZG | Z | Z62.0001/F01 | =KF108 | -K1-K1 | [10 empty] | 43Q
nur bei SS24 |  | Leittechnik (Stationsleitebene) | Z, N | Z62.0001/F01 | -KF100 | -K1-K1 | [10 empty] | 43Z | X |  | X | X | 10kV SKS8 LEITTECHNIK | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS8 | SKS8 |  |  |  |  | 1294 | LEITTECHNIK | H/Y | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 247 | 69 | 14 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 247 | 69 | 14
nur bei SS24 |  | Leittechnik (Feldleitebene) | O, Z | Z62.0001/F01 | =KF108 | -K1-K1 | [5 empty] | 78Z |  |  |  |  | 43Q | [7 empty] | X |  | X
nur bei SS24 |  | Komponente ausgeschaltet / Service | O | Z62.0001/F01 | =KF108 | -K1-K1 | [5 empty] | 78Q
nur bei SS24 |  | Störung Baugruppe Slot A | O | Z62.0001/F01 | =KF108 | -K1-K1 | [5 empty] | 78Q
nur bei SS24 |  | Kommunikationsbufferüberlauf | O | Z62.0000/F01 | =KF108 | -K1-K1 | [5 empty] | 78Q
nur bei SS24 |  | Störung Baugruppe Slot B | O | Z62.0002/F02 | =KF108 | -K1-K1 | [5 empty] | 78Q
nur bei SS24 |  | Zeitsetzquelle ausgefallen | O | Z62.0002/F02 | =KF108 | -K1-K1 | [5 empty] | 79Q
nur bei SS24 |  | Leittechnik Fehler | O, Z, N | Z62.0000/F01 | =KF108 | -K1-K1 | [5 empty] | 79Z | [7 empty] | X |  | 10kV SKS8 LEITTECHNIK FEHLER | kom / geh | [23 empty] | 2 | TEST |  | 10kV | -K1-K1 | SKS8 | SKS8 |  |  |  |  | 1296 | LEITTECHNIK FEHLER | H/ | Z | I | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 247 | 69 | 16 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 247 | 69 | 16
nur bei SS24 |  | LWL RINGFEHLER -X3 | O | Z62.0002/F02 | =KF108 | -K1-K1 | [5 empty] | 79Q
nur bei SS24 |  | LWL RINGFEHLER -X4 | O | Z62.0002/F02 | =KF108 | -K1-K1 | [5 empty] | 79Q
| X | ### Schutzdatenübertragung ###
Nur mit eigenem 110kV-Schaltfeld |  | Schutzdatenübertragung gestört | O, Z, N |  | -KFn | -K1-Bn-UC1 | [5 empty] | 34Z | X |  |  | FLG |  | X |  | X | X | ..... .... SCHUTZDATENUEBERTRAGUNG | kom / geh |  | X |  | X | [19 empty] | 2 | TEST |  | ..... | -K1-K1 | .... | .... |  |  |  |  | 1329 | SCHUTZDATENUEBERTRAGUNG | H/ | Z | F | [5 empty] | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 202 | 69 | 49 | X |  |  |  | EM | 30 |  |  | 2 | 50 | 202 | 69 | 49
Nur mit eigenem 110kV-Schaltfeld |  | Summenmeldung aus der Kommunikationsüberwachung zu Schutzgeräten von -E1-Q01, -E1-Q02, -E1-Q03 | O |  | -Fnn | -NEn-UCn | [5 empty] | 34Q
| X | ### Projektspezifische Datenpunkte ###
X
X
X
| X |  |  |  | Datum | 2021-07-30 |  |  | UW TEST | [17 empty] | -K1 | -K1
| X |  |  |  | Bearb. | S. Möller |  |  | 110/10-kV-Anlage
| X |  |  |  | Gepr. | Dreger / Ritzmann |  |  | 10kV LZG | [6 empty] | / | TEST | [10 empty] | Blatt
| X | Änderung | Datum | Name | Norm |  |  |  | Urspr.: |  |  |  |  | Ers.f.: |  |  |  | Ers.d.: | [9 empty] | Bl.

## Änderungen Typical
Version in "WERK" | Datum | geänderte Typical | Erklärung | Name

## Änderungen DPL
Version in "WERK" | Datum | betroffene Felder | Erklärung | Name
V001 |  | alle | Ersterstellung | durch GU

## Legende
SE | Schutzeinheit
FLG | Feldleitgerät
EES | Störmeldebaustein für Bildung des 2.MW
Orange | Felder müssen durch Projektleiter und Auftragnehmer bearbeitet werden
weiße | Felder dürfen nur durch Gremium geändert werden
Spalte N Übertragen
X | Übertragung Netzführung und Überwachungsplatz
w | Wiederholter oder Vervielfältigtes Signal
P | Parametriertes Signal--> wird in NF aber nicht ausgewertet
O | Übertragung nur zum Überwachungsplatz
N | Nachgeführte Meldungen in der Netzführung