## Änderungsdienst
Störschriebentsorgung über serielle Ankopplung an die Leittechnik nach IEC 60870-5-103
Änderungsverfolgung:
Datum | Änderung | Bemerkung | Name
2012-05-08 |  | Ausgabe | Schl
2012-06-06 | Kanalnummern geändert 7UT612 10 u. 110kV | Verifizierung im Werk (SEE) | Schl
| Ergänzung Funktionstypen/Infonr. P132 | Nennung durch SEE
2012-06-07 | 7SD52 VAW-Abzw. 3-pol.AWE ergänzt | Sondertyp zzt. nur in JENF FD1/FD2 | Jm
2012-09-07 | alle 7SD52: IE-Spur, 192-109 entfernt | Spur wird nicht ausgegeben | Schl
2012-10-29 | 110kV-7SJ62 UMZ: iE-Spur Kanalnr. 4 | unter alter Kanalnr. 109 kein Signal | Schl
2012-12-13 | 110kV-P43x Distanz: kein Fehlerort in Kuppl. | Mld. in SLT ausgeblendet | Jm
2013-04-24 | 7SD52 Sonderabzw. 02843 statt 02840 | wegen Umst. 134 "mit Anr.+Wirkz" | Jm
2013-10-16 | 110kV-P43x Distanz: U<> für U0t ergänzt | Neu für VAW-Abzweige | Schl
2015-03-12 | 10kV-7SA6 Einspeisung hinzugefügt | Neu | Schl
| 10kV-7SA6 u. 7SJ6 Abzweig: AFE ergänzt | Anforderung Netzführung
| 10kV-7SJ62 Einspeisung: ULL ergänzt | Ph-Ph-Spg werden auch übertragen
| Trafodiff. - 7UT612: Kanalnummern angepasst | Bereinigung, Ausführung letzte Werke
| 110 kV - 7UT612 Sonderabzw.: Kanalnrn. | Bereinigung
2015-03-27 | 10kV-P132: Einspeisung: Adresse "Blockieren tI>> Ext" 041 060 durch 041 061 korrigiert | Korrektur | Saw
2015-04-27 | 110kV-7SS52 SS-Schutz: fünfte SS hinzu | SUED und neue WN90.00/01 | Schl
2015-05-13 | 10-kV-7SA6 Abzweig: Adr. 3801 wie Einsp. | Korrektur | Schl
2016-10-17 | Schriftkopf: Stromnetz Hamburg | Umfirmierung | Schl
2016-10-17 | 10-kV-DSREY6-0 Abzweig hinzu | Sprecher-Gerät ergänzt | Schl
2016-10-21 | 10-kV-7SA6 Einspeisung, | Textänderung: AUS AFE statt f1 AUS, Spuren f2 AUS … f4 AUS entfallen | Schl
| 10-kV-7SJ62 Abzweig u. 7SA6 Abzweig Distanz | Spuren f2 AUS … f4 AUS entfallen
2016-10-24 | 10-kV-7SA6 Abzweig Distanz: Adr. 3801 | Konflikt DPL: Korrektur 103er Adresse | Schl
2017-02-17 | 10-kV-7SA6 Einspeisung: Adr. 7221, 7222 | Verweis auf Fußnote 1 ergänzt | Schl
2017-05-04 | 10-kV-7SA6 Abzweig Distanz: EF> Mld | wie in DPL von 240-190 auf 103-7; | Schl
| und Adr. 0511 Gerät Aus | Gerät Aus Infotyp 50
2017-05-04 | 10-kV-7SA6 Einspeisung: Adr. 0511 Gerät Aus | Infotyp 50 | Schl
2017-06-23 | 110-kV-P43x Distanz: 036 065 ohne Index 4 | Meld. aus DIST wird immer übertragen | Schl
| 110-kV-P43x Distanz: Index 5 entfällt, 6 wird 5 | Übermengenparametrierung
2017-08-03 | 10-kV-7SJ62 Einspeisung: iE Kanalnr. 4 | Anpassung, da unter alten Kanalnrn. kein Signal (erst mit Leittechnik von anderem Hersteller aufgefallen) | Schl
10-kV-7SA6 Einspeisung: iE Kanalnr. 4
10-kV-7SJ62 Abzweig: iE Kanalnr. 100
2017-09-04 | Trafodiff. - 7UT612: alle Kanalnummern neu | Anpassung, da unter alten Kanalnrn. kein Signal (Info Siemens 28.08.) | Schl
110 kV - 7UT612 Sonderabzw.: alle Kanalnr.
2017-12-05 | 10-kV-7SA6 Einspeisung: Hinweis zu IE-Spur | entfällt, da IE nicht angeschlossen | Schl
| 10-kV-DSREY6-0 Abzweig: ULL-Spuren entfernt | stehen für SDÜ nicht zur Verfügung
| 10-kV-7SA6 Abzweig Distanz: Hinweis zu uen | nur vorhanden, wenn Uen angeschl.
2018-05-22 | Trafodiff. - 7UT612, 110 kV - 7UT612 Sonderabzw.: Kanalnummern für M2 beginnen bei 125 | Messseite M1:121 bis 124; Messseite M2:125 bis 128 | Saw
| 10-kV-7SJ62 Einsp., 110 kV - 7SJ62 UMZ: "U/AMZ Anr L3" Fkts.typ korrigiert auf 160 | War der falsche Fkt.-typ
2018-06-21 |  |  | Kai
10.07.2018 | 110 kV - P43x Distanz: AWE: Pausenzeit läuft Adr.Fehler soll:130/ 235 war: 130/253 Im Text GRUND: Aus Kommando 1, L1 das Komma entfernt |  | Kai
2018-08-15 | 10 kV - P132 Vollumfang: Umlaute entfernt ae anstatt ä usw. Grund:Gen. Aus Meldung 162/254 auf 163/254 geändet 10 kV - 7SJ62 Einspeisung: im f1 Aus | 10 kV - P132 Vollumfang: Ue-kanal gestoert, Fehler L vorwaerts, Fehler L rueckwaerts und Ausloesung Adressfehler: Grund:Gen. Aus Meldung 162/254 auf 163/254 geändet 10 kV - 7SJ62 Einspeisung: Im Comtrade AFE Aus geändert in f1 Aus | Kai
2018-08-20 | 10 kV - 7SJ62 Abzweig: Spuren RV Schutz entfernt | 10 kV - 7SJ62 Abzweig: Spuren RV Schutz entfernt: U/AMZ I>blk Fkt 60 Inf 105, RVS I>L1 vorw. Fkt 63 Inf 81, RVS I>L2 vorw. Fkt 63 Inf 82, RVS I>L3 vorw. Fkt 63 Inf 83, RVS I>L1 rueck. Fkt 63 Inf 84, RVS I>L2 rueck. Fkt 63 Inf 85, RVS I>L3 rueck. Fkt 63 Inf 86, RV gestoert Fkt 103 Inf 10 | Kai
VATTENFALL Europe Netzservice GmbH
Schutztechnik Hamburg
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - 7SJ62 Einspeisung
10 kV
UMZ-Schutz Siemens 7SJ62, Einspeisung
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[KANAL-7SJ 10kV Einspeisung]
| iL1 | A | 160 | 1 |  |  | 1 |  | iL1 | A
| iL2 | A | 160 | 2 |  |  | 2 |  | iL2 | A
| iL3 | A | 160 | 3 |  |  | 3 |  | iL3 | A
| iE | A | 160 | 4 | da IE (nicht empfindlich) |  | 4 |  | iE | A
| uL1 | V | 160 | 5 |  |  | 5 |  | uL1 | V
| uL2 | V | 160 | 6 |  |  | 6 |  | uL2 | V
| uL3 | V | 160 | 7 |  |  | 7 |  | uL3 | V
| uL12 | V | 160 | 105 |  |  | 105 |  | uL12 | V
| uL23 | V | 160 | 106 |  |  | 106 |  | uL23 | V
| uL31 | V | 160 | 107 |  |  | 107 |  | uL31 | V
| uen | V | 160 | 8 |  |  | 8 |  | uen | V
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| ABTASTABSTAND | Zeit | 160 | 108
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
[TAGS-7SJ 10kV-Einspeisung]
1852 | U/AMZ I>> blk |  | 60 | 106 | 1 | 50 | 60 | 106 | U/AMZ I>>blk
5236 | f1 AUS |  | 70 | 234 | 2 | 50 | 70 | 234 | f1 AUS
0501 | Ger. Anregung |  | 150 | 151 | 2 | 50 | 150 | 151 | Ger. Anregung
0511 | Gerät AUS |  | 150 | 161 | 2 | 50 | 150 | 161 | Geraet AUS
1217 | UE AUS |  | 151 | 117 | 2 | 50 | 151 | 117 | UE AUS
1762 | U/AMZ Anr L1 |  | 160 | 64 | 2 | 50 | 160 | 64 | U/AMZ Anr L1
1763 | U/AMZ Anr L2 |  | 160 | 65 | 2 | 50 | 160 | 65 | U/AMZ Anr L2
1764 | U/AMZ Anr L3 |  | 160 | 66 | 2 | 50 | 160 | 66 | U/AMZ Anr L3
1791 | U/AMZ G-AUS |  | 160 | 68 | 2 | 51 | 160 | 68 | U/AMZ G-AUS
1761 | U/AMZ G-Anr |  | 160 | 84 | 2 | 50 | 160 | 84 | U/AMZ G-Anr
1815 | U/AMZ I> AUS |  | 160 | 90 | 2 | 51 | 160 | 90 | U/AMZ I> AUS
1805 | U/AMZ I>> AUS |  | 160 | 91 | 2 | 51 | 160 | 91 | U/AMZ I>> AUS
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - 7SA6 Einspeisung
10 kV
Impedanz-Schutz Siemens 7SA6, Einspeisung
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[KANAL-7SA 10kV Einspeisung]
| iL1 | A | 128 | 1 |  |  | 1 |  | iL1 |  | A
| iL2 | A | 128 | 2 |  |  | 2 |  | iL2 |  | A
| iL3 | A | 128 | 3 |  |  | 3 |  | iL3 |  | A
| iE | A | 128 | 4 | Spur entfällt, IE nicht angeschlossen |  | /* 4 |  | iE |  | A */
| uL1 | V | 128 | 5 |  |  | 5 |  | uL1 |  | V
| uL2 | V | 128 | 6 |  |  | 6 |  | uL2 |  | V
| uL3 | V | 128 | 7 |  |  | 7 |  | uL3 |  | V
| uen | V | 128 | 8 |  |  | 8 |  | uen |  | V
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
[TAGS-7SA 10kV-Einspeisung]
3671 | Dis G-Anr |  | 28 | 71 | 2 | 50 |  | 28 | 71 | Dis G-Anr
3821 | Dis AUS Z4 |  | 28 | 209 | 2 | 51 |  | 28 | 209 | Dis AUS Z4
3822 | Dis AUS Z5 |  | 28 | 210 | 2 | 51 |  | 28 | 210 | Dis AUS Z5
3817 | Dis AUS Z2 3p |  | 28 | 217 | 2 | 51 |  | 28 | 217 | Dis AUS Z2 3p
3818 | Dis AUS Z3 |  | 28 | 218 | 2 | 51 |  | 28 | 218 | Dis AUS Z3
3823 | Dis AUS Z1 3p1 |  | 28 | 224 | 2 | 51 |  | 28 | 224 | Dis AUS Z1 3p1
3824 | Dis AUS Z1 3pm |  | 28 | 225 | 2 | 51 |  | 28 | 225 | Dis AUS Z1 3pm
3825 | Dis AUS Z1B3p1 |  | 28 | 244 | 2 | 51 |  | 28 | 244 | Dis AUS Z1B3p1
3826 | Dis AUS Z1B3pm |  | 28 | 245 | 2 | 51 |  | 28 | 245 | Dis AUS Z1B3pm
3850 | Dis AUS Z1B Sig |  | 28 | 251 | 2 | 51 |  | 28 | 251 | Dis AUS Z1B Sig
4006 | >Dis Emp. 1 |  | 29 | 6 | 1 | 50 |  | 29 | 6 | >Dis Emp. 1
7104 | U/AMZ I>> blk |  | 64 | 4 | 1 | 50 |  | 64 | 4 | U/AMZ I>> blk
7161 | U/AMZ G-Anr |  | 64 | 61 | 2 | 50 |  | 64 | 61 | U/AMZ G-Anr
72211 | U/AMZ I>> AUS |  | 64 | 121 | 2 | 51 |  | 64 | 121 | U/AMZ I>> AUS
72221 | U/AMZ I> AUS |  | 64 | 122 | 2 | 51 |  | 64 | 122 | U/AMZ I> AUS
5206 | >f1 block |  | 70 | 177 | 1 | 50 |  | 70 | 177 | >f1 block
5207 | >f2 block |  | 70 | 178 | 1 | 50 |  | 70 | 178 | >f2 block
5208 | >f3 block |  | 70 | 179 | 1 | 50 |  | 70 | 179 | >f3 block
5209 | >f4 block |  | 70 | 180 | 1 | 50 |  | 70 | 180 | >f4 block
5213 | FQS wirksam |  | 70 | 183 | 1 | 50 |  | 70 | 183 | FQS wirksam
ohne (aus CFC) | AUS AFE |  | 70 | 234 | 2 | 50 |  | 70 | 234 | AUS AFE
ohne (aus CFC) | SS-Schutz |  | 103 | 6 | 1 | 50 |  | 103 | 6 | SS-Schutz
38011 | Dis G-AUS |  | 103 | 68 | 2 | 51 |  | 103 | 68 | Dis G-AUS
2054 | Not-Betrieb |  | 128 | 37 | 1 | 50 |  | 128 | 37 | Not-Betrieb
0503 | Ger.Anr. L1 |  | 128 | 64 | 2 | 50 |  | 128 | 64 | Ger.Anr. L1
0504 | Ger.Anr. L2 |  | 128 | 65 | 2 | 50 |  | 128 | 65 | Ger.Anr. L2
0505 | Ger.Anr. L3 |  | 128 | 66 | 2 | 50 |  | 128 | 66 | Ger.Anr. L3
0506 | Ger.Anr. E |  | 128 | 67 | 2 | 50 |  | 128 | 67 | Ger.Anr. E
0511 | Gerät AUS |  | 128 | 68 | 2 | 50 |  | 128 | 68 | Geraet AUS
7211 | U/AMZ G-AUS |  | 128 | 72 | 2 | 51 |  | 128 | 72 | U/AMZ G-AUS
3719 | Dis Anr vorw. |  | 128 | 74 | 2 | 50 |  | 128 | 74 | Dis Anr vorw.
3720 | Dis Anr rück. |  | 128 | 75 | 2 | 50 |  | 128 | 75 | Dis Anr rueck.
4054 | Dis Empfang |  | 128 | 77 | 2 | 50 |  | 128 | 77 | Dis Empfang
0501 | Ger. Anregung |  | 128 | 84 | 2 | 50 |  | 128 | 84 | Ger. Anregung
0561 | Hand-Ein |  | 150 | 211 | 1 | 50 |  | 150 | 211 | Hand-Ein
10272 | T 3U0> Ablauf |  | 151 | 117 | 2 | 50 |  | 151 | 117 | T 3U0> Ablauf
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
1 Bei Anwendung "ohne L2" haben diese Meldungen keine Geräteadresse, da aus CFC generiert
("Dis AUS o. L2", "AUS I>> o. L2", "AUS I> o. L2")
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - 7SJ62 Abzweig
10 kV
UMZ-Schutz Siemens 7SJ62, Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[KANAL-7SJ 10kV Abzweig]
| iL1 | A | 160 | 1 |  |  | 1 |  | iL1 |  | A
| iL2 | A | 160 | 2 |  |  | 2 |  | iL2 |  | A
Alternativ-Bez.: | iL3 | A | 160 | 3 |  |  | 3 |  | iL3 |  | A
iEe | iE | A | 160 | 100 | da IEE (empfindlich) |  | 100 |  | iE |  | A
| uL1 | V | 160 | 5 |  |  | 5 |  | uL1 |  | V
| uL2 | V | 160 | 6 |  |  | 6 |  | uL2 |  | V
| uL3 | V | 160 | 7 |  |  | 7 |  | uL3 |  | V
| uL12 | V | 160 | 105 |  |  | 105 |  | uL12 |  | V
| uL23 | V | 160 | 106 |  |  | 106 |  | uL23 |  | V
| uL31 | V | 160 | 107 |  |  | 107 |  | uL31 |  | V
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| ABTASTABSTAND | Zeit | 160 | 108
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
[TAGS-7SJ 10kV-Abzweig]
5206 | >f1 block |  | 70 | 177 | 1 | 50 |  | 70 | 177 | >f1 block
5207 | >f2 block |  | 70 | 178 | 1 | 50 |  | 70 | 178 | >f2 block
5208 | >f3 block |  | 70 | 179 | 1 | 50 |  | 70 | 179 | >f3 block
5209 | >f4 block |  | 70 | 180 | 1 | 50 |  | 70 | 180 | >f4 block
5213 | FQS wirksam |  | 70 | 183 | 1 | 50 |  | 70 | 183 | FQS wirksam
ohne (aus CFC) | AUS AFE |  | 70 | 234 | 2 | 50 |  | 70 | 234 | AUS AFE
0501 | Ger. Anregung |  | 150 | 151 | 2 | 50 |  | 150 | 151 | Ger. Anregung
0511 | Gerät AUS |  | 150 | 161 | 2 | 50 |  | 150 | 161 | Geraet AUS
1224 | IEE> Anregung |  | 151 | 124 | 2 | 50 |  | 151 | 124 | IEE> Anregung
1762 | U/AMZ Anr L1 |  | 160 | 64 | 2 | 50 |  | 160 | 64 | U/AMZ Anr L1
1763 | U/AMZ Anr L2 |  | 160 | 65 | 2 | 50 |  | 160 | 65 | U/AMZ Anr L2
1764 | U/AMZ Anr L3 |  | 160 | 66 | 2 | 50 |  | 160 | 66 | U/AMZ Anr L3
1791 | U/AMZ G-AUS |  | 160 | 68 | 2 | 51 |  | 160 | 68 | U/AMZ G-AUS
1761 | U/AMZ G-Anr |  | 160 | 84 | 2 | 50 |  | 160 | 84 | U/AMZ G-Anr
1815 | U/AMZ I> AUS |  | 160 | 90 | 2 | 51 |  | 160 | 90 | U/AMZ I> AUS
1805 | U/AMZ I>> AUS |  | 160 | 91 | 2 | 51 |  | 160 | 91 | U/AMZ I>> AUS
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - DSREY6-0 Abzweig
10 kV
UMZ-Schutz Sprecher DSREY6-0, Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[KANAL-DSREY 10kV Abzweig]
| iL1 | A | 160 | 1 |  |  | 1 | iL1 |  | A
| iL2 | A | 160 | 2 |  |  | 2 | iL2 |  | A
| iL3 | A | 160 | 3 |  |  | 3 | iL3 |  | A
| iE | A | 160 | 4 |  |  | 4 | iE |  | A
| uL1 | V | 160 | 5 |  |  | 5 | uL1 |  | V
| uL2 | V | 160 | 6 |  |  | 6 | uL2 |  | V
| uL3 | V | 160 | 7 |  |  | 7 | uL3 |  | V
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Kanalnr. Gerät | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
[TAGS-DSREY 10kV-Abzweig]
13 | IL> |  | 60 | 91 |  |  |  | 60 | 91 | IL>
14 | IL>> |  | 60 | 92 |  |  | Quelle: | 60 | 92 | IL>>
27 | Erdschluss extern |  | 75 | 1 |  |  | PR-BE1 | 75 | 1 | Erdschluss extern
30 | IE>meld |  | 75 | 31 |  |  | vBE1 | 75 | 31 | IE>meld
31 | tAFE abgelaufen |  | 75 | 32 |  |  | vBE2 | 75 | 32 | tAFE abgelaufen
32 | AUS ohne L2 |  | 75 | 33 |  |  | vBE3 | 75 | 33 | AUS ohne L2
1 | AnrL1 |  | 160 | 64 |  |  |  | 160 | 64 | AnrL1
2 | AnrL2 |  | 160 | 65 |  |  |  | 160 | 65 | AnrL2
3 | AnrL3 |  | 160 | 66 |  |  |  | 160 | 66 | AnrL3
5 | GenAUS |  | 160 | 68 |  |  |  | 160 | 68 | GenAUS
10 | GenAnr |  | 160 | 84 |  |  |  | 160 | 84 | GenAnr
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - 7SA6 Abzweig Distanz
10 kV
Impedanz-Schutz Siemens 7SA6, Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[KANAL-7SA 10kV Abzweig]
| iL1 | A | 128 | 1 |  |  |  | 1 |  | iL1 | A
| iL2 | A | 128 | 2 |  |  |  | 2 |  | iL2 | A
Alternativ-Bez.: | iL3 | A | 128 | 3 |  |  |  | 3 |  | iL3 | A
iEe | iE | A | 128 | 100 | da IEE (empfindlich) |  |  | 100 |  | iE | A
| uL1 | V | 128 | 5 |  |  |  | 5 |  | uL1 | V
| uL2 | V | 128 | 6 |  |  |  | 6 |  | uL2 | V
| uL3 | V | 128 | 7 |  |  |  | 7 |  | uL3 | V
| uen | V | 128 | 8 | nur verfügbar, wenn angeschlossen |  |  | /* 8 |  | uen | V */
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
[TAGS-7SA 10kV-Abzweig]
3671 | Dis G-Anr |  | 28 | 71 | 2 | 50 |  | 28 | 71 | Dis G-Anr
38011 | Dis G-AUS |  | 28 | 201 | 2 | 51 |  | 28 | 201 | Dis G-AUS
3821 | Dis AUS Z4 |  | 28 | 209 | 2 | 51 |  | 28 | 209 | Dis AUS Z4
3822 | Dis AUS Z5 |  | 28 | 210 | 2 | 51 |  | 28 | 210 | Dis AUS Z5
3817 | Dis AUS Z2 3p |  | 28 | 217 | 2 | 51 |  | 28 | 217 | Dis AUS Z2 3p
3818 | Dis AUS Z3 |  | 28 | 218 | 2 | 51 |  | 28 | 218 | Dis AUS Z3
3823 | Dis AUS Z1 3p1 |  | 28 | 224 | 2 | 51 |  | 28 | 224 | Dis AUS Z1 3p1
3824 | Dis AUS Z1 3pm |  | 28 | 225 | 2 | 51 |  | 28 | 225 | Dis AUS Z1 3pm
3825 | Dis AUS Z1B3p1 |  | 28 | 244 | 2 | 51 |  | 28 | 244 | Dis AUS Z1B3p1
3826 | Dis AUS Z1B3pm |  | 28 | 245 | 2 | 51 |  | 28 | 245 | Dis AUS Z1B3pm
3850 | Dis AUS Z1B Sig |  | 28 | 251 | 2 | 51 |  | 28 | 251 | Dis AUS Z1B Sig
4006 | >Dis Emp. 1 |  | 29 | 6 | 1 | 50 |  | 29 | 6 | >Dis Emp. 1
7161 | U/AMZ G-Anr |  | 64 | 61 | 2 | 50 |  | 64 | 61 | U/AMZ G-Anr
5206 | >f1 block |  | 70 | 177 | 1 | 50 |  | 70 | 177 | >f1 block
5207 | >f2 block |  | 70 | 178 | 1 | 50 |  | 70 | 178 | >f2 block
5208 | >f3 block |  | 70 | 179 | 1 | 50 |  | 70 | 179 | >f3 block
5209 | >f4 block |  | 70 | 180 | 1 | 50 |  | 70 | 180 | >f4 block
5213 | FQS wirksam |  | 70 | 183 | 1 | 50 | nächste Seite | 70 | 183 | FQS wirksam
ohne (aus CFC) | AUS AFE |  | 70 | 234 | 2 | 50 |  | 70 | 234 | AUS AFE
ohne (aus CFC) | EF > Mld |  | 103 | 7 | 1 | 50 |  | 103 | 7 | EF > Mld
ohne (aus CFC) | SV gestört |  | 103 | 10 | 1 | 50 |  | 103 | 10 | SV gestoert
2054 | Not-Betrieb |  | 128 | 37 | 1 | 50 | Fortsetzung | 128 | 37 | Not-Betrieb
0503 | Ger.Anr. L1 |  | 128 | 64 | 2 | 50 |  | 128 | 64 | Ger.Anr. L1
0504 | Ger.Anr. L2 |  | 128 | 65 | 2 | 50 |  | 128 | 65 | Ger.Anr. L2
0505 | Ger.Anr. L3 |  | 128 | 66 | 2 | 50 |  | 128 | 66 | Ger.Anr. L3
0506 | Ger.Anr. E |  | 128 | 67 | 2 | 50 |  | 128 | 67 | Ger.Anr. E
0511 | Gerät AUS |  | 128 | 68 | 2 | 50 |  | 128 | 68 | Geraet AUS
7211 | U/AMZ G-AUS |  | 128 | 72 | 2 | 51 |  | 128 | 72 | U/AMZ G-AUS
3719 | Dis Anr vorw. |  | 128 | 74 | 2 | 50 |  | 128 | 74 | Dis Anr vorw.
3720 | Dis Anr rück. |  | 128 | 75 | 2 | 50 |  | 128 | 75 | Dis Anr rueck.
4056 | Dis Senden |  | 128 | 76 | 2 | 50 |  | 128 | 76 | Dis Senden
4054 | Dis Empfang |  | 128 | 77 | 2 | 50 |  | 128 | 77 | Dis Empfang
0501 | Ger. Anregung |  | 128 | 84 | 2 | 50 |  | 128 | 84 | Ger. Anregung
0561 | Hand-Ein |  | 150 | 211 | 1 | 50 |  | 150 | 211 | Hand-Ein
1345 | EF G-Anr |  | 166 | 45 | 2 | 50 |  | 166 | 45 | EF G-Anr
1358 | EF Anr vorw. |  | 166 | 58 | 2 | 50 |  | 166 | 58 | EF Anr vorw.
1359 | EF Anr rueckw. |  | 166 | 59 | 2 | 50 |  | 166 | 59 | EF Anr rueckw.
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
1 Bei Anwendung "ohne L2" hat diese Meldung keine Geräteadresse, da aus CFC generiert ("Dis AUS o. L2")
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## Trafodiff. - 7UT612
110/10 kV
Trafodiff.-Schutz Siemens 7UT612, Transformator
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[KANAL-7UT]
| iL1-M1 | A | 176 | 121 |  |  | 121 |  | iL1-M1 |  | A
| iL2-M1 | A | 176 | 122 |  |  | 122 |  | iL2-M1 |  | A
| iL3-M1 | A | 176 | 123 |  |  | 123 |  | iL3-M1 |  | A
| 3i0-M1 | A | 176 | 124 |  |  | 124 |  | 3i0-M1 |  | A
| iL1-M2 | A | 176 | 125 |  |  | 125 |  | iL1-M2 |  | A
| iL2-M2 | A | 176 | 126 |  |  | 126 |  | iL2-M2 |  | A
| iL3-M2 | A | 176 | 127 |  |  | 127 |  | iL3-M2 |  | A
Alternativ-Bez.: | 3i0-M2 | A | 176 | 128 |  |  | 128 |  | 3i0-M2 |  | A
iDiff-L1 | iD1 | I/InO | 176 | 155 |  |  | 155 |  | iDiff-L1 |  | I/InO
iDiff-L2 | iD2 | I/InO | 176 | 156 |  |  | 156 |  | iDiff-L2 |  | I/InO
iDiff-L3 | iD3 | I/InO | 176 | 157 |  |  | 157 |  | iDiff-L3 |  | I/InO
iStab-L1 | iS1 | I/InO | 176 | 158 |  |  | 158 |  | iStab-L1 |  | I/InO
iStab-L2 | iS2 | I/InO | 176 | 159 |  |  | 159 |  | iStab-L2 |  | I/InO
iStab-L3 | iS3 | I/InO | 176 | 160 |  |  | 160 |  | iStab-L3 |  | I/InO
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| VDEW_STOERWERT_ABTASTABSTAND | Zeit | 176 | 108
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
[TAGS-7UT]
05691 | Diff> AUS |  | 75 | 91 | 2 | 51 |  | 75 | 91 | Diff> AUS
05692 | Diff>> AUS |  | 75 | 92 | 2 | 51 |  | 75 | 92 | Diff>> AUS
00501 | Ger. Anregung |  | 150 | 151 | 2 | 50 |  | 150 | 151 | Ger. Anregung
00511 | Gerät AUS |  | 150 | 161 | 2 | 50 |  | 150 | 161 | Geraet AUS
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - P132 Vollumfang
10 kV
UMZ-Schutz Schneider P132, Einspeisung/Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[CHANNELS-SCHNEIDER/132]
| iL1 | A | 160 | 1 |  | 1 |  | iL1 |  | A
| iL2 | A | 160 | 2 |  | 2 |  | iL2 |  | A
| iL3 | A | 160 | 3 |  | 3 |  | iL3 |  | A
| iE | A | 160 | 4 |  | 4 |  | iE |  | A
| uL1 | V | 160 | 5 |  | 5 |  | uL1 |  | V
| uL2 | V | 160 | 6 |  | 6 |  | uL2 |  | V
| uL3 | V | 160 | 7 |  | 7 |  | uL3 |  | V
| uen | V | 160 | 8 |  | 8 |  | uen |  | V
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind: |  |  |  | Leittechnik kann den Vollumfang verarbeiten, nicht angebotene Spuren (Funktion nicht vorhanden) kommen nicht zur Anzeige/Ablage
Meldungsadr. S&R | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | Relevanz | [TAGS-SCHNEIDER/P132 10kV]
036 060 | SV: Ü.-kanal gestört |  | 160 | 39 | für RV-Schutz | 160 | 39 | SV | Ue-kanal gestoert |  | anstatt | Ü.-kanal gestoert
040 005 | GRUND: Anregung L1 |  | 160 | 64 | allgemein | 160 | 64 | GRUND | Anregung L1
040 006 | GRUND: Anregung L2 |  | 160 | 65 | allgemein | 160 | 65 | GRUND | Anregung L2
040 007 | GRUND: Anregung L3 |  | 160 | 66 | allgemein | 160 | 66 | GRUND | Anregung L3
040 008 | GRUND: Anregung N |  | 160 | 67 | allgemein | 160 | 67 | GRUND | Anregung N
036 071 | GRUND: Gen. Aus Kommando 1 |  | 160 | 68 | allgemein | 160 | 68 | GRUND | Gen. Aus Komm. 1
036 018 | KURI: Fehler L vorwärts |  | 160 | 74 | für RV-Schutz | 160 | 74 | KURI | Fehler L vorwaerts |  | anstatt | Fehler L vorwärts
036 019 | KURI: Fehler L rückwärts |  | 160 | 75 | für RV-Schutz | 160 | 75 | KURI | Fehler L rueckwaerts |  | anstatt | Fehler L rueckwärts
036 035 | SV: Senden (Meldung) |  | 160 | 76 | für RV-Schutz | 160 | 76 | SV | Senden (Meldung)
037 029 | SV: Empfang (Meldung) |  | 160 | 77 | für RV-Schutz | 160 | 77 | SV | Empfang (Meldung)
040 000 | GRUND: Generalanregung |  | 160 | 84 | allgemein | 160 | 84 | GRUND | Generalanregung
036 022 | GRUND: Gen. Aus Kommando 2 |  | 162 | 28 | allgemein | 162 | 28 | GRUND | Gen. Aus Komm. 2
041 061 | UMZ: Blockieren tI>> Ext |  | 162 | 33 | für Einspeisung | 162 | 33 | UMZ | Blockieren tI>> Ext
040 029 | UMZ: Anregung I>> |  | 162 | 96 | allgemein | 162 | 96 | UMZ | Anregung I>>
040 036 | UMZ: Anregung I> |  | 162 | 111 | allgemein | 162 | 111 | UMZ | Anregung I>
040 077 | UMZ: Anregung IE> |  | 162 | 114 | für Abzweig | 162 | 114 | UMZ | Anregung IE>
036 048 | SV: Empfang EXT |  | 162 | 175 | für RV-Schutz | 162 | 175 | SV | Empfang EXT
038 007 | SV: Auslösung |  | 162 | 190 | für RV-Schutz | 162 | 190 | SV | Ausloesung |  | anstatt | Auslösung
036 251 | GRUND: Gen. Aus Meldung |  | 163 | 254 | allgemein | 163 | 254 | GRUND | Gen. Aus Meldung
041 087 | GRUND: Erdschluss |  | 162 | 255 | allgemein | 162 | 255 | GRUND | Erdschluss
042 111 | f<>: Aus Meldung f1 |  | 164 | 12 | für Einspeisung | 164 | 12 | f<> | Aus Meldung f1
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Rangierung Aus Kommando 1: Abzweig: Aus Meldung tI>, Aus Meldung tI>>; Einspeisung: Aus Meldung tI>
Rangierung Aus Kommando 2: Abzweig: ohne Funktion; Einspeisung: Aus Meldung tI>>
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - P43x Abzweig Distanz
10 kV
Impedanzschutz Schneider P43x, Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 128 | 1
| iL2 | A | 128 | 2
| iL3 | A | 128 | 3
| iE | A | 128 | 4
| uL1 | V | 128 | 5
| uL2 | V | 128 | 6
| uL3 | V | 128 | 7 | ENTFÄLLT
| uen | V | 128 | 8
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Meldungsadr. S&R | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr.
037 021 | NOT: wirksam |  | 128 | 37
036 060 | SV: Ü.-kanal gestört |  | 128 | 39
004 065 | GRUND: Blockade/Störung |  | 128 | 47
036 001 | GRUND: Anregung L1 |  | 128 | 64
036 002 | GRUND: Anregung L2 |  | 128 | 65
036 003 | GRUND: Anregung L3 |  | 128 | 66
036 004 | GRUND: Anregung N |  | 128 | 67
036 071 | GRUND: Gen. Aus Kommando 1 |  | 128 | 68
036 014 | NOT: Aus Meldung |  | 128 | 72
036 018 | DIST: Fehler vorwärts / LS |  | 128 | 74
036 019 | DIST: Fehler rückwärts/ SS |  | 128 | 75
036 035 | SV: Senden (Meldung) |  | 128 | 76
037 029 | SV: Empfang (Meldung) |  | 128 | 77
036 000 | GRUND: Generalanregung |  | 128 | 84
040 056 | DIST: Aus Meldung Zone 3 |  | 130 | 16
040 057 | DIST: Aus Meldung Zone 4 |  | 130 | 17
040 058 | DIST: Aus Meldung Zone 5 |  | 130 | 18
040 059 | DIST: Aus Meldung Zone 6 |  | 130 | 19
038 007 | SV: Aus Meldung |  | 130 | 44
041 084 | DIST: Aus Meldung Zone 2 |  | 130 | 50
036 048 | SV: Empfang EXT |  | 130 | 147
036 065 | DIST: Messbereich erweitert |  | 130 | 185
036 063 | ZUKS: tHand-Ein läuft |  | 130 | 186
036 064 | ZUKS: Aus Meldung |  | 130 | 198
036 009 | DIST: Aus Meldung |  | 130 | 226
035 072 | DIST: Aus Meldung Zone 1 |  | 131 | 1
036 022 | GRUND: Gen. Aus Kommando 2 |  | 131 | 175
041 087 | GRUND: Erdschluss |  | 131 | 194
036 251 | GRUND: Gen. Aus Meldung |  | 132 | 17
037 129 | DIST: Aus Meldung Zone 7 |  | 132 | 82
037 130 | DIST: Aus Meldung Zone 8 |  | 132 | 83
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Rangierung Aus Kommando 1: Aus Meldung DIST, NOT, ZUKS, SV (falls vorhanden)
Rangierung Aus Kommando 2: AUS ohne L2 (per Logik generiert, falls benötigt)
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - 7SS52 SS-Schutz
110 kV
Sammelschienenschutz Zentraleinheit Siemens 7SS52
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
Alternativ-Bez.: | [5 empty] | [KANAL-7SS]
CZ iD L1 | CZ iD1 | I/InO | 194 | 91 |  | 91 |  | CZ iD1 | I/InO
CZ iD L2 | CZ iD2 | I/InO | 194 | 92 |  | 92 |  | CZ iD2 | I/InO
CZ iD L3 | CZ iD3 | I/InO | 194 | 93 |  | 93 |  | CZ iD3 | I/InO
CZ kiS L1 | CZ iS1 | I/InO | 194 | 94 |  | 94 |  | CZ iS1 | I/InO
CZ kiS L2 | CZ iS2 | I/InO | 194 | 95 |  | 95 |  | CZ iS2 | I/InO
CZ kiS L3 | CZ iS3 | I/InO | 194 | 96 |  | 96 |  | CZ iS3 | I/InO
SS01 iD L1 | SS1 iD1 | I/InO | 194 | 121 |  | 121 |  | SS1 iD1 | I/InO
SS01 iD L2 | SS1 iD2 | I/InO | 194 | 122 |  | 122 |  | SS1 iD2 | I/InO
SS01 iD L3 | SS1 iD3 | I/InO | 194 | 123 |  | 123 |  | SS1 iD3 | I/InO
SS01 kiS L1 | SS1 iS1 | I/InO | 194 | 124 |  | 124 |  | SS1 iS1 | I/InO
SS01 kiS L2 | SS1 iS2 | I/InO | 194 | 125 |  | 125 |  | SS1 iS2 | I/InO
SS01 kiS L3 | SS1 iS3 | I/InO | 194 | 126 |  | 126 |  | SS1 iS3 | I/InO
SS02 iD L1 | SS2 iD1 | I/InO | 194 | 127 |  | 127 |  | SS2 iD1 | I/InO
SS02 iD L2 | SS2 iD2 | I/InO | 194 | 128 |  | 128 |  | SS2 iD2 | I/InO
SS02 iD L3 | SS2 iD3 | I/InO | 194 | 129 |  | 129 |  | SS2 iD3 | I/InO
SS02 kiS L1 | SS2 iS1 | I/InO | 194 | 130 |  | 130 |  | SS2 iS1 | I/InO
SS02 kiS L2 | SS2 iS2 | I/InO | 194 | 131 |  | 131 |  | SS2 iS2 | I/InO
SS02 kiS L3 | SS2 iS3 | I/InO | 194 | 132 |  | 132 |  | SS2 iS3 | I/InO
SS03 iD L1 | SS3 iD1 | I/InO | 194 | 133 |  | 133 |  | SS3 iD1 | I/InO
SS03 iD L2 | SS3 iD2 | I/InO | 194 | 134 |  | 134 |  | SS3 iD2 | I/InO
SS03 iD L3 | SS3 iD3 | I/InO | 194 | 135 |  | 135 |  | SS3 iD3 | I/InO
SS03 kiS L1 | SS3 iS1 | I/InO | 194 | 136 |  | 136 |  | SS3 iS1 | I/InO
SS03 kiS L2 | SS3 iS2 | I/InO | 194 | 137 |  | 137 |  | SS3 iS2 | I/InO
SS03 kiS L3 | SS3 iS3 | I/InO | 194 | 138 |  | 138 |  | SS3 iS3 | I/InO
SS04 iD L1 | SS4 iD1 | I/InO | 194 | 139 |  | 139 |  | SS4 iD1 | I/InO
SS04 iD L2 | SS4 iD2 | I/InO | 194 | 140 |  | 140 |  | SS4 iD2 | I/InO
SS04 iD L3 | SS4 iD3 | I/InO | 194 | 141 |  | 141 |  | SS4 iD3 | I/InO
SS04 kiS L1 | SS4 iS1 | I/InO | 194 | 142 |  | 142 |  | SS4 iS1 | I/InO
SS04 kiS L2 | SS4 iS2 | I/InO | 194 | 143 |  | 143 |  | SS4 iS2 | I/InO
SS04 kiS L3 | SS4 iS3 | I/InO | 194 | 144 |  | 144 |  | SS4 iS3 | I/InO
SS05 iD L1 | SS5 iD1 | I/InO | 194 | 145 |  | 145 |  | SS5 iD1 | I/InO
SS05 iD L2 | SS5 iD2 | I/InO | 194 | 146 |  | 146 |  | SS5 iD2 | I/InO
SS05 iD L3 | SS5 iD3 | I/InO | 194 | 147 |  | 147 |  | SS5 iD3 | I/InO
SS05 kiS L1 | SS5 iS1 | I/InO | 194 | 148 |  | 148 |  | SS5 iS1 | I/InO
SS05 kiS L2 | SS5 iS2 | I/InO | 194 | 149 |  | 149 |  | SS5 iS2 | I/InO
SS05 kiS L3 | SS5 iS3 | I/InO | 194 | 150 |  | 150 |  | SS5 iS3 | I/InO
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| VDEW_STOERWERT_ABTASTABSTAND | Zeit | 194 | 199
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp |  | Ereignislistentext (Meldung über T103)
[8 empty] | Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL |  | [TAGS-7SS]
10445 | AUS Gerät S |  | 194 | 170 | 2 | 50 |  |  |  | 194 | 170 | AUS Geraet S
10446 | AUS L1 S |  | 194 | 171 | 2 | 50 |  | SS-SCHUTZ AUS L1 SA |  | 194 | 171 | AUS L1 S
10447 | AUS L2 S |  | 194 | 172 | 2 | 50 |  | SS-SCHUTZ AUS L2 SA |  | 194 | 172 | AUS L2 S
10448 | AUS L3 S |  | 194 | 173 | 2 | 50 |  | SS-SCHUTZ AUS L3 SA |  | 194 | 173 | AUS L3 S
10433 | SV/Mitnahme FE |  | 194 | 180 | 2 | 50 | intern: |  |  | 194 | 180 | SV/Mitnahme FE
177.1341.01 | AUS SS1 1 |  | 207 | 1 | 2 | 51 | AUS SS1 S | SS-SCHUTZ AUS |  | 207 | 1 | AUS SS1
177.1341.02 | AUS SS2 1 |  | 207 | 22 | 2 | 51 | AUS SS2 S | SS-SCHUTZ AUS |  | 207 | 22 | AUS SS2
177.1341.03 | AUS SS3 1 |  | 207 | 43 | 2 | 51 | AUS SS3 S | SS-SCHUTZ AUS |  | 207 | 43 | AUS SS3
177.1341.04 | AUS SS4 1 |  | 207 | 64 | 2 | 51 | AUS SS4 S | SS-SCHUTZ AUS |  | 207 | 64 | AUS SS4
177.1341.05 | AUS SS5 1 |  | 207 | 85 | 2 | 51 | AUS SS5 S | SS-SCHUTZ AUS |  | 207 | 85 | AUS SS5
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Bei weniger als 5 Sammelschienen entfallen die entsprechenden Spuren.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
1 Die Sammelschienenbezeichnung erfolgt gem. Anlagenübersichtsbild mit Nummer (z. B. "AUS SS1") oder Farbe (nur in Bestandswerken, z. B. "AUS GELB").
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - 7SJ62 UMZ
110 kV
UMZ-Schutz Siemens 7SJ62, alle Anwendungen
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[KANAL-7SJ 110kV]
| iL1 | A | 160 | 1 |  | 1 | iL1 | A
| iL2 | A | 160 | 2 |  | 2 | iL2 | A
| iL3 | A | 160 | 3 |  | 3 | iL3 | A
| iE | A | 160 | 4 |  | 4 | iE | A
| uL1 | V | 160 | 5 |  | 5 | uL1 | V
| uL2 | V | 160 | 6 |  | 6 | uL2 | V
| uL3 | V | 160 | 7 |  | 7 | uL3 | V
| uL12 | V | 160 | 105 |  | 105 | uL12 | V
| uL23 | V | 160 | 106 |  | 106 | uL23 | V
| uL31 | V | 160 | 107 |  | 107 | uL31 | V
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| ABTASTABSTAND | Zeit | 160 | 108
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp | Ereignislistentext (Meldung über T103)
[7 empty] | Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL |  | [TAGS-7SJ 110kV]
1800 | U/AMZ I>> Anr |  | 60 | 75 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG I>> |  | 60 | 75 | U/AMZ I>> Anr
1810 | U/AMZ I> Anr |  | 60 | 76 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG I> |  | 60 | 76 | U/AMZ I> Anr
0501 | Ger. Anregung |  | 150 | 151 | 2 | 50 |  |  | 150 | 151 | Ger. Anregung
0511 | Gerät AUS |  | 150 | 161 | 2 | 50 |  |  | 150 | 161 | Geraet AUS
1762 | U/AMZ Anr L1 |  | 160 | 64 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG L1 |  | 160 | 64 | U/AMZ Anr L1
1763 | U/AMZ Anr L2 |  | 160 | 65 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG L2 |  | 160 | 65 | U/AMZ Anr L2
1764 | U/AMZ Anr L3 |  | 160 | 66 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG L3 |  | 160 | 66 | U/AMZ Anr L3
1791 | U/AMZ G-AUS |  | 160 | 68 | 2 | 51 |  |  | 160 | 68 | U/AMZ G-AUS
1761 | U/AMZ G-Anr |  | 160 | 84 | 2 | 50 |  |  | 160 | 84 | U/AMZ G-Anr
1815 | U/AMZ I> AUS |  | 160 | 90 | 2 | 51 | UMZ AUSLOESUNG I> |  | 160 | 90 | U/AMZ I> AUS
1805 | U/AMZ I>> AUS |  | 160 | 91 | 2 | 51 | UMZ AUSLOESUNG I>> |  | 160 | 91 | U/AMZ I>> AUS
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - 7SD52 Leitungs-Diff.
110 kV
Leitungsdifferenzialschutz Siemens 7SD52, Leitungen ohne oder mit 1-pol.AWE und Mitnahme Gegenseite
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[KANAL-7SD]
| iL1 | A | 192 | 1 |  |  | 1 |  | iL1 |  | A
| iL2 | A | 192 | 2 |  |  | 2 |  | iL2 |  | A
| iL3 | A | 192 | 3 |  |  | 3 |  | iL3 |  | A
| iD1 | A | 192 | 77 |  |  | 77 |  | iD1 |  | A
| iD2 | A | 192 | 78 |  |  | 78 |  | iD2 |  | A
| iD3 | A | 192 | 79 |  |  | 79 |  | iD3 |  | A
| iS1 | A | 192 | 80 |  |  | 80 |  | iS1 |  | A
| iS2 | A | 192 | 81 |  |  | 81 |  | iS2 |  | A
| iS3 | A | 192 | 82 |  |  | 82 |  | iS3 |  | A
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp | Bemerkung (intern): | Ereignislistentext (Meldung über T103)
[8 empty] | Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL |  |  |  | [TAGS-7SD]
07161 | U/AMZ G-Anr |  | 64 | 61 | 2 | 50 | [5 empty] | 40 | 101 | AWE laeuft
07192 | U/AMZ I> Anr |  | 64 | 92 | 2 | 50 | [5 empty] | 40 | 148 | AWE T1pol.Pause
03504 | > Mitnahme 3pol |  | 92 | 76 | 1 | 50 |  | DIFF MITNAHME ZUR GS |  |  |  | 40 | 162 | AWE erfolgreich
ohne (aus CFC) | Mitn. AUS |  | 92 | 77 | 1 | 50 |  | DIFF AUSLOESUNG VON GS |  |  |  | 40 | 171 | AWE AUS Mitn.
03132 | Diff G-Anr |  | 92 | 84 | 2 | 50 | [5 empty] | 64 | 61 | U/AMZ G-Anr
03120 | Diff wirksam |  | 92 | 92 | 1 | 50 | [5 empty] | 64 | 92 | U/AMZ I> Anr
03133 | Diff Anr L1 |  | 92 | 93 | 2 | 50 |  | DIFF ANREGUNG L1 |  |  |  | 92 | 76 | > Mitnahme 3pol
03134 | Diff Anr L2 |  | 92 | 94 | 2 | 50 |  | DIFF ANREGUNG L2 |  |  |  | 92 | 77 | Mitn. AUS
03135 | Diff Anr L3 |  | 92 | 95 | 2 | 50 |  | DIFF ANREGUNG L3 |  |  |  | 92 | 84 | Diff G-Anr
03136 | Diff Anr E |  | 92 | 96 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 92 | Diff wirksam
03137 | Diff Anr I>> |  | 92 | 97 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 93 | Diff Anr L1
03139 | Diff Anr I> |  | 92 | 98 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 94 | Diff Anr L2
03141 | Diff G-AUS |  | 92 | 99 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 95 | Diff Anr L3
03142 | Diff AUS1polL1 |  | 92 | 100 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 96 | Diff Anr E
03143 | Diff AUS1polL2 |  | 92 | 101 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 97 | Diff Anr I>>
03144 | Diff AUS1polL3 |  | 92 | 102 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 98 | Diff Anr I>
03145 | Diff AUS L123 |  | 92 | 103 | 2 | 50 |  | DIFF AUSLOESUNG 3 POLIG |  |  |  | 92 | 99 | Diff G-AUS
ohne (aus CFC) | WS gestört |  | 192 | 39 | 1 | 50 |  | DIFF UEBERTRAGUNG GESTOERT |  | Fortsetzung nächste Seite |  | 92 | 100 | Diff AUS1polL1
00503 | Ger.Anr. L1 |  | 192 | 64 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 101 | Diff AUS1polL2
00504 | Ger.Anr. L2 |  | 192 | 65 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 102 | Diff AUS1polL3
00505 | Ger.Anr. L3 |  | 192 | 66 | 2 | 50 | [5 empty] | 92 | 103 | Diff AUS L123
00506 | Ger.Anr. E |  | 192 | 67 | 2 | 50 | [5 empty] | 150 | 1 | >LS Pos.Ein L1
00511 | Gerät AUS |  | 192 | 68 | 2 | 51 | [5 empty] | 150 | 2 | >LS Pos.Ein L2
00507 | Ger.AUS L1 |  | 192 | 69 | 2 | 51 |  | DIFF AUSLOESUNG L1 |  |  |  | 150 | 3 | >LS Pos.Ein L3
00508 | Ger.AUS L2 |  | 192 | 70 | 2 | 51 |  | DIFF AUSLOESUNG L2 |  |  |  | 150 | 211 | Hand-EIN
00509 | Ger.AUS L3 |  | 192 | 71 | 2 | 51 |  | DIFF AUSLOESUNG L3 |  |  |  | 192 | 16 | AWE ein
00501 | Ger. Anregung |  | 192 | 84 | 2 | 50 | [5 empty] | 192 | 39 | WS gestoert
[12 empty] | 192 | 64 | Ger.Anr. L1
[12 empty] | 192 | 65 | Ger.Anr. L2
[12 empty] | 192 | 66 | Ger.Anr. L3
[12 empty] | 192 | 67 | Ger.Anr. E
nur bei AWE verfügbar: | [11 empty] | 192 | 68 | Geraet AUS
[12 empty] | 192 | 69 | Ger.AUS L1
02801 | AWE läuft |  | 40 | 101 | 2 | 50 |  | DIFF AWE ANGEWORFEN |  |  |  | 192 | 70 | Ger.AUS L2
02839 | AWE T1pol.Pause |  | 40 | 148 | 2 | 50 | Pausenzeit läuft |  |  |  |  | 192 | 71 | Ger.AUS L3
02862 | AWE erfolgreich |  | 40 | 162 | 1 | 50 | [5 empty] | 192 | 84 | Ger. Anregung
02871 | AWE AUS Mitn. |  | 40 | 171 | 2 | 50 | 3polige Mitnahme |  |  |  |  | 192 | 128 | AWE EIN-Kom.
00351 | >LS Pos.Ein L1 |  | 150 | 1 | 1 | 50 |  | DIFF LS RUECKMELDUNG L1 |  |  |  | 192 | 130 | AWE nicht ber.
00352 | >LS Pos.Ein L2 |  | 150 | 2 | 1 | 50 |  | DIFF LS RUECKMELDUNG L2
00353 | >LS Pos.Ein L3 |  | 150 | 3 | 1 | 50 |  | DIFF LS RUECKMELDUNG L3
00561 | Hand-EIN |  | 150 | 211 | 1 | 51 |  | DIFF HAND EIN ERKENNUNG
02782 | AWE ein |  | 192 | 16 | 1 | 50 | eingeschaltet
02851 | AWE EIN-Kom. |  | 192 | 128 | 2 | 51 |  | DIFF AWE EINKOMMANDO
02784 | AWE nicht ber. |  | 192 | 130 | 1 | 50 |  | DIFF AWE NICHT BEREIT
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Die Leittechnik ist so zu parametrieren, dass stets der Vollumfang inkl. AWE verarbeitet werden kann.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - P43x Distanz
110 kV
Distanzschutz Schneider P43x, alle Anwendungen
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
[CHANNELS-SCHNEIDER/P433-33]
| iL1 | A | 128 | 1 |  |  | 1 |  | iL1 | A
| iL2 | A | 128 | 2 |  |  | 2 |  | iL2 | A
| iL3 | A | 128 | 3 |  |  | 3 |  | iL3 | A
| iE | A | 128 | 4 |  |  | 4 |  | iE | A
| uL1 | V | 128 | 5 |  |  | 5 |  | uL1 | V
| uL2 | V | 128 | 6 |  |  | 6 |  | uL2 | V
| uL3 | V | 128 | 7 |  |  | 7 |  | uL3 | V
| uen | V | 128 | 8 |  |  | 8 |  | uen | V
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Meldungsadr. S&R | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp |  | Ereignislistentext (Meldung über T103)
[8 empty] | Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL |  | [TAGS-SCHNEIDER/P433-33 110kV]
015 0642 | AWE: eingeschaltet |  | 128 | 16 | 1 | 50 |  |  |  | 128 | 16 | AWE | eingeschaltet
036 090 | PSU: PS 1 eingeschaltet |  | 128 | 23 | 1 | 50 |  |  |  | 128 | 23 | PSU | PS 1 eingeschaltet
036 091 | PSU: PS 2 eingeschaltet |  | 128 | 24 | 1 | 50 |  |  |  | 128 | 24 | PSU | PS 2 eingeschaltet
036 092 | PSU: PS 3 eingeschaltet |  | 128 | 25 | 1 | 50 |  |  |  | 128 | 25 | PSU | PS 3 eingeschaltet
036 093 | PSU: PS 4 eingeschaltet |  | 128 | 26 | 1 | 50 |  |  |  | 128 | 26 | PSU | PS 4 eingeschaltet
037 021 | NOT: wirksam |  | 128 | 37 | 1 | 50 |  | DIST NOTFUNKTION LAEUFT |  | 128 | 37 | NOT | wirksam
036 0603 | SV: Ü.-Kanal gestört |  | 128 | 39 | 1 | 50 |  |  |  | 128 | 39 | SV | Ue.-Kanal gestoert
004 065 | GRUND: Blockade/Störung |  | 128 | 47 | 1 | 50 |  |  |  | 128 | 47 | GRUND Blockade/Stoerung
036 001 | GRUND: Anregung L1 |  | 128 | 64 | 2 | 50 |  | DIST ANREGUNG L1 |  | 128 | 64 | GRUND | Anregung L1
036 002 | GRUND: Anregung L2 |  | 128 | 65 | 2 | 50 |  | DIST ANREGUNG L2 |  | 128 | 65 | GRUND | Anregung L2
036 003 | GRUND: Anregung L3 |  | 128 | 66 | 2 | 50 |  | DIST ANREGUNG L3 |  | 128 | 66 | GRUND | Anregung L3
036 004 | GRUND: Anregung N |  | 128 | 67 | 2 | 50 |  | DIST ANREGUNG E |  | 128 | 67 | GRUND | Anregung N
036 071 | GRUND: Gen. Aus Kommando 1 |  | 128 | 68 | 2 | 51 |  | DIST AUSLOESUNG (ALLG.) |  | 128 | 68 | GRUND | Gen. Aus Kommando 1
036 0722 | GRUND: Aus Kommando 1, L1 |  | 128 | 69 | 2 | 51 |  | DIST AUSLOESUNG L1 |  | 128 | 69 | GRUND | Aus Kommando 1 L1
036 0732 | GRUND: Aus Kommando 1, L2 |  | 128 | 70 | 2 | 51 |  | DIST AUSLOESUNG L2 |  | 128 | 70 | GRUND | Aus Kommando 1 L2
036 0742 | GRUND: Aus Kommando 1, L3 |  | 128 | 71 | 2 | 51 |  | DIST AUSLOESUNG L3 |  | 128 | 71 | GRUND | Aus Kommando 1 L3
036 014 | NOT: Aus Meldung |  | 128 | 72 | 2 | 51 |  |  |  | 128 | 72 | NOT | Aus Meldung
036 018 | DIST: Fehler vorwärts / LS |  | 128 | 74 | 2 | 51 |  | DIST ANREGUNG VORWÄRTS |  | 128 | 74 | DIST | Fehler vorwaerts / LS
036 019 | DIST: Fehler rückwärts/ SS |  | 128 | 75 | 2 | 51 |  | DIST ANREGUNG RÜCKWÄRTS |  | 128 | 75 | DIST | Fehler rueckwaerts/ SS
036 0353 | SV: Senden (Meldung) |  | 128 | 76 | 2 | 51 |  | DIST RV SENDESIGNAL |  | 128 | 76 | SV | Senden (Meldung)
037 0293 | SV: Empfang (Meldung) |  | 128 | 77 | 2 | 51 |  | DIST RV EMPFANGSSIGNAL |  | 128 | 77 | SV | Empfang (Meldung)
036 000 | GRUND: Generalanregung |  | 128 | 84 | 2 | 50 |  | DIST ANREGUNG (ALLG.) |  | 128 | 84 | GRUND | Generalanregung
037 0072 | AWE: Ein-(WE)-Meldung KU |  | 128 | 128 | 1 | 51 |  | DIST AWE EINKOMMANDO |  | 128 | 128 | AWE | Ein-(WE)-Meldung KU
037 0082 | AWE: nicht bereit |  | 128 | 130 | 1 | 50 |  | DIST AWE NICHT BEREIT |  | 128 | 130 | AWE | nicht bereit
040 056 | DIST: Aus Meldung Zone 3 |  | 130 | 16 | 2 | 50 |  |  |  | 130 | 16 | DIST | Aus Meldung Zone 3
040 057 | DIST: Aus Meldung Zone 4 |  | 130 | 17 | 2 | 50 |  |  |  | 130 | 17 | DIST | Aus Meldung Zone 4
040 058 | DIST: Aus Meldung Zone 5 |  | 130 | 18 | 2 | 50 |  |  |  | 130 | 18 | DIST | Aus Meldung Zone 5
040 059 | DIST: Aus Meldung Zone 6 |  | 130 | 19 | 2 | 50 |  |  |  | 130 | 19 | DIST | Aus Meldung Zone 6
036 0622 | AWE: WE erfolgreich |  | 130 | 30 | 1 | 50 |  |  |  | 130 | 30 | AWE | WE erfolgreich
038 0073 | SV: Aus Meldung |  | 130 | 44 | 1 | 51 |  |  |  | 130 | 44 | SV | Aus Meldung
041 084 | DIST: Aus Meldung Zone 2 |  | 130 | 50 | 2 | 50 |  |  |  | 130 | 50 | DIST | Aus Meldung Zone 2
036 0483 | SV: Empfang EXT |  | 130 | 147 | 1 | 50 |  |  |  | 130 | 147 | SV | Empfang EXT
036 065 | DIST: Meßbereich erweitert |  | 130 | 185 | 1 | 50 |  |  |  | 130 | 185 | DIST | Messbereich erweitert
036 0631,4 | ZUKS: tHand-Ein läuft |  | 130 | 186 | 1 | 51 |  | DIST HAND EIN ERKENNUNG |  | 130 | 186 | ZUKS | tHand-Ein laeuft
036 0644 | ZUKS: Aus Meldung |  | 130 | 198 | 2 | 50 |  |  |  | 130 | 198 | ZUKS | Aus Meldung
036 0431,2 | AWE: 3p-Definitives Aus |  | 130 | 214 | 1 | 50 |  | DIST AUSLOESUNG 3 POLIG |  | 130 | 214 | AWE | 3p-Definitives Aus
036 009 | DIST: Aus Meldung |  | 130 | 226 | 2 | 51 |  |  |  | 130 | 226 | DIST | Aus Meldung
037 0001,2 | AWE: Zyklus läuft |  | 130 | 233 | 1 | 50 |  | DIST AWE ANGEWORFEN |  | 130 | 233 | AWE | Zyklus laeuft
037 0283 | SV: nicht bereit |  | 130 | 236 | 1 | 50 |  |  |  | 130 | 236 | SV | nicht bereit
037 0022 | AWE: Pausenzeit läuft |  | 130 | 235 | 1 | 50 |  |  |  | 130 | 235 | AWE | Pausenzeit laeuft
035 072 | DIST: Aus Meldung Zone 1 |  | 131 | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 131 | 1 | DIST | Aus Meldung Zone 1
041 0445 | U<>: Anregung UNE> |  | 131 | 92 | 2 | 51 |  |  |  | 131 | 92 | U<> | Anregung UNE>
041 0451,5 | U<>: tUNE> abgelaufen |  | 131 | 93 | 2 | 51 |  | DIST U0T AUSLOESUNG |  | 131 | 93 | U<> | tUNE> abgelaufen
037 129 | DIST: Aus Meldung Zone 7 |  | 132 | 82 | 2 | 51 |  |  |  | 132 | 82 | DIST | Aus Meldung Zone 7
037 130 | DIST: Aus Meldung Zone 8 |  | 132 | 83 | 2 | 51 |  |  |  | 132 | 83 | DIST | Aus Meldung Zone 8
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Die Leittechnik ist so zu parametrieren, dass der Vollumfang verarbeitet werden kann.
Werden Binärspuren nicht angeboten - siehe Indizes 2, 3, 4, 6 - so sind sie für das jeweilige Gerät auszublenden.
Meldungen/Werte über T103, die ausschließlich in die Ereignisliste eingehen:
Spalte Wert:
004 0271 | ST_ME: Fehlerort norm. |  | 128 | 73 | 4 | 51 |  | DIST PRIMAERE REAKTANZ OHM | Gleitkommawert mit 2 Nachkommastellen
004 029 | ST_ME: KS-Reaktanz prim. |  | 130 | 125 | 4 | 51 |  | DIST FEHLERORT PROZENT | Gleitkommawert mit 2 Nachkommastellen
1 zusätzlich zu den VDEW-Meldungen auf KOMM1 rangiert
2 nur bei AWE verfügbar
3 nur bei RV-Schutz verfügbar
4 nur bei Leitungsabzweigen verfügbar, nicht bei Kupplungen, nicht bei Trafo-/VAW-Abzweigen ohne AWE im Distanzschutz bzw. ohne 110-kV-LS im fernen VAW
5 nur bei VAW-Abzweigen verfügbar
Stromnetz Hamburg GmbH
Schutztechnik