## Änderungsdienst
Störschriebentsorgung über serielle Ankopplung an die Leittechnik nach IEC 60870-5-103
Änderungsverfolgung:
Datum | Änderung | Bemerkung | Name
2012-05-08 |  | Ausgabe | Schl
2012-06-06 | Kanalnummern geändert 7UT612 10 u. 110kV | Verifizierung im Werk (SEE) | Schl
| Ergänzung Funktionstypen/Infonr. P132 | Nennung durch SEE
2012-06-07 | 7SD52 VAW-Abzw. 3-pol.AWE ergänzt | Sondertyp zzt. nur in JENF FD1/FD2 | Jm
2012-09-07 | alle 7SD52: IE-Spur, 192-109 entfernt | Spur wird nicht ausgegeben | Schl
2012-10-29 | 110kV-7SJ62 UMZ: iE-Spur Kanalnr. 4 | unter alter Kanalnr. 109 kein Signal | Schl
2012-12-13 | 110kV-P43x Distanz: kein Fehlerort in Kuppl. | Mld. in SLT ausgeblendet | Jm
2013-04-24 | 7SD52 Sonderabzw. 02843 statt 02840 | wegen Umst. 134 "mit Anr.+Wirkz" | Jm
2013-10-16 | 110kV-P43x Distanz: U<> für U0t ergänzt | Neu für VAW-Abzweige | Schl
2015-03-12 | 10kV-7SA6 Einspeisung hinzugefügt | Neu | Schl
| 10kV-7SA6 u. 7SJ6 Abzweig: AFE ergänzt | Anforderung Netzführung
| 10kV-7SJ62 Einspeisung: ULL ergänzt | Ph-Ph-Spg werden auch übertragen
| Trafodiff. - 7UT612: Kanalnummern angepasst | Bereinigung, Ausführung letzte Werke
| 110 kV - 7UT612 Sonderabzw.: Kanalnrn. | Bereinigung
2015-03-27 | 10kV-P132: Einspeisung: Adresse "Blockieren tI>> Ext" 041 060 durch 041 061 korrigiert | Korrektur | Saw
2015-04-27 | 110kV-7SS52 SS-Schutz: fünfte SS hinzu | SUED und neue WN90.00/01 | Schl
2015-05-13 | 10-kV-7SA6 Abzweig: Adr. 3801 wie Einsp. | Korrektur | Schl
2016-10-17 | Schriftkopf: Stromnetz Hamburg | Umfirmierung | Schl
2016-10-17 | 10-kV-DSREY6-0 Abzweig hinzu | Sprecher-Gerät ergänzt | Schl
2016-10-21 | 10-kV-7SA6 Einspeisung, | Textänderung: AUS AFE statt f1 AUS, Spuren f2 AUS … f4 AUS entfallen | Schl
| 10-kV-7SJ62 Abzweig u. 7SA6 Abzweig | Spuren f2 AUS … f4 AUS entfallen
2016-10-24 | 10-kV-7SA6 Abzweig Distanz: Adr. 3801 | Konflikt DPL: Korrektur 103er Adresse | Schl
2017-02-17 | 10-kV-7SA6 Einspeisung: Adr. 7221, 7222 | Verweis auf Fußnote 1 ergänzt | Schl
2017-05-04 | 10-kV-7SA6 Abzweig: EF> Mld | wie in DPL von 240-190 auf 103-7; | Schl
| und Adr. 0511 Gerät Aus | Gerät Aus Infotyp 50
2017-05-04 | 10-kV-7SA6 Einspeisung: Adr. 0511 Gerät Aus | Infotyp 50 | Schl
2017-06-23 | 110-kV-P43x Distanz: 036 065 ohne Index 4 | Meld. aus DIST wird immer übertragen | Schl
| 110-kV-P43x Distanz: Index 5 entfällt, 6 wird 5 | Übermengenparametrierung
2017-08-03 | 10-kV-7SJ62 Einspeisung: iE Kanalnr. 4 | Anpassung, da unter alten Kanalnrn. kein Signal (erst mit Leittechnik von anderem Hersteller aufgefallen) | Schl
10-kV-7SA6 Einspeisung: iE Kanalnr. 4
10-kV-7SJ62 Abzweig: iE Kanalnr. 100
2017-09-04 | Trafodiff. - 7UT612: alle Kanalnummern neu | Anpassung, da unter alten Kanalnrn. kein Signal (Info Siemens 28.08.) | Schl
110 kV - 7UT612 Sonderabzw.: alle Kanalnr.
2017-12-05 | 10-kV-7SA6 Einspeisung: Hinweis zu IE-Spur | entfällt, da IE nicht angeschlossen | Schl
| 10-kV-DSREY6-0 Abzweig: ULL-Spuren entfernt | stehen für SDÜ nicht zur Verfügung
| 10-kV-7SA6 Abzweig: Hinweis zu uen | nur vorhanden, wenn Uen angeschl.
2018-05-22 | Trafodiff. - 7UT612, 110 kV - 7UT612 Sonderabzw.: Kanalnummern für M2 beginnen bei 125 | Messseite M1:121 bis 124; Messseite M2:125 bis 128 | Saw
| 10-kV-7SJ62 Einsp., 110 kV - 7SJ62 UMZ: "U/AMZ Anr L3" Fkts.typ korrigiert auf 160 | War der falsche Fkt.-typ | Fortsetzung nächste Seite
2018-07-12 | 110-kV-P43x: Spur "037 002 AWE: Pausenzeit läuft": Info-nr. auf 235 geändert | Zahlendreher (alt: 253) | Saw
2018-07-23 | Blattreihenfolge, Blattnamen | Abgleich mit Leittechnik | Schl
2018-08-20 | 10 kV - P132: Spur 036 251 "GRUND: Gen. Aus Meldung": Fkt.-typ auf 163 geändert | Fkt.-typ war falsch (alt:162) | Saw
| 10 kV - 7SJ62 Abzweig: alle Spuren der RV-Schutz-Funktion wurden entfernt | Grund: es werden in Zukunft keine UMZ-Geräte mit RV-Funktion in 10-kV-Abzweigen eingesetzt werden
| In allen Mappen: Umlaute durch Buchstabenkombinationen ersetzt | Achtung! Ue - kanal gestoert bedeutet Störung Übertragungskanal (Ü.-kanal)!
2021-01-04 | 10 kV - DSREY6-0 Abzweig: Spuren aktualisiert für Stukturversion ab 7608 | LT-Adressen statt Kanalnummern für Binärspuren, Typen ergänzt, qu2 Wi. vorwärts über EDIR (HDP), AFE-Spuren hinzu, Anm. "ohne L2" | Schl
2021-10-14 | 110-kV-P43x: Index 4 erweitert | ZUKS auch bei 110-/380kV-Trafoabzweigen verfügbar | Schl
2022-06-08 | 110-kV-P43x als UMZ ergänzt | Sonderanwendung KUWE | Jm
2024-07-18 | 110-kV-DDEY6 neu erstellt | Neues Distanzschutz-Gerät | Saw
VATTENFALL Europe Netzservice GmbH
Schutztechnik Hamburg
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - 7SJ62 Einspeisung
10 kV
UMZ-Schutz Siemens 7SJ62, Einspeisung
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 160 | 1
| iL2 | A | 160 | 2
| iL3 | A | 160 | 3
| iE | A | 160 | 4 | da IE (nicht empfindlich)
| uL1 | V | 160 | 5
| uL2 | V | 160 | 6
| uL3 | V | 160 | 7
| uL12 | V | 160 | 105
| uL23 | V | 160 | 106
| uL31 | V | 160 | 107
| uen | V | 160 | 8
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| ABTASTABSTAND | Zeit | 160 | 108
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
0501 | Ger. Anregung |  | 150 | 151 | 2 | 50
0511 | Geraet AUS |  | 150 | 161 | 2 | 50
1852 | U/AMZ I>> blk |  | 60 | 106 | 1 | 50
1762 | U/AMZ Anr L1 |  | 160 | 64 | 2 | 50
1763 | U/AMZ Anr L2 |  | 160 | 65 | 2 | 50
1764 | U/AMZ Anr L3 |  | 160 | 66 | 2 | 50
1761 | U/AMZ G-Anr |  | 160 | 84 | 2 | 50
1791 | U/AMZ G-AUS |  | 160 | 68 | 2 | 51
1805 | U/AMZ I>> AUS |  | 160 | 91 | 2 | 51
1815 | U/AMZ I> AUS |  | 160 | 90 | 2 | 51
5236 | f1 AUS |  | 70 | 234 | 2 | 50
1217 | UE AUS |  | 151 | 117 | 2 | 50
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - 7SA6 Einspeisung
10 kV
Impedanz-Schutz Siemens 7SA6, Einspeisung
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 128 | 1
| iL2 | A | 128 | 2
| iL3 | A | 128 | 3
| iE | A | 128 | 4 | Spur entfällt, IE nicht angeschlossen
| uL1 | V | 128 | 5
| uL2 | V | 128 | 6
| uL3 | V | 128 | 7
| uen | V | 128 | 8
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
0501 | Ger. Anregung |  | 128 | 84 | 2 | 50
0511 | Geraet AUS |  | 128 | 68 | 2 | 50
0503 | Ger.Anr. L1 |  | 128 | 64 | 2 | 50
0504 | Ger.Anr. L2 |  | 128 | 65 | 2 | 50
0505 | Ger.Anr. L3 |  | 128 | 66 | 2 | 50
0506 | Ger.Anr. E |  | 128 | 67 | 2 | 50
0561 | Hand-Ein |  | 150 | 211 | 1 | 50
3671 | Dis G-Anr |  | 28 | 71 | 2 | 50
3719 | Dis Anr vorw. |  | 128 | 74 | 2 | 50
3720 | Dis Anr rueck. |  | 128 | 75 | 2 | 50
38011 | Dis G-AUS |  | 103 | 68 | 2 | 51
3823 | Dis AUS Z1 3p1 |  | 28 | 224 | 2 | 51
3824 | Dis AUS Z1 3pm |  | 28 | 225 | 2 | 51
3825 | Dis AUS Z1B3p1 |  | 28 | 244 | 2 | 51
3826 | Dis AUS Z1B3pm |  | 28 | 245 | 2 | 51
3817 | Dis AUS Z2 3p |  | 28 | 217 | 2 | 51
3818 | Dis AUS Z3 |  | 28 | 218 | 2 | 51
3821 | Dis AUS Z4 |  | 28 | 209 | 2 | 51
3822 | Dis AUS Z5 |  | 28 | 210 | 2 | 51
3850 | Dis AUS Z1B Sig |  | 28 | 251 | 2 | 51
4006 | >Dis Emp. 1 |  | 29 | 6 | 1 | 50
4054 | Dis Empfang |  | 128 | 77 | 2 | 50
ohne (aus CFC) | SS-Schutz |  | 103 | 6 | 1 | 50
7161 | U/AMZ G-Anr |  | 64 | 61 | 2 | 50
7211 | U/AMZ G-AUS |  | 128 | 72 | 2 | 51
7104 | U/AMZ I>> blk |  | 64 | 4 | 1 | 50
72211 | U/AMZ I>> AUS |  | 64 | 121 | 2 | 51
72221 | U/AMZ I> AUS |  | 64 | 122 | 2 | 51
2054 | Not-Betrieb |  | 128 | 37 | 1 | 50
10272 | T 3U0> Ablauf |  | 151 | 117 | 2 | 50
5213 | FQS wirksam |  | 70 | 183 | 1 | 50 | Fortsetzung
5206 | >f1 block |  | 70 | 177 | 1 | 50 | nächste Seite
5207 | >f2 block |  | 70 | 178 | 1 | 50
5208 | >f3 block |  | 70 | 179 | 1 | 50
5209 | >f4 block |  | 70 | 180 | 1 | 50
ohne (aus CFC) | AUS AFE |  | 70 | 234 | 2 | 50
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
1 Bei Anwendung "ohne L2" haben diese Meldungen keine Geräteadresse, da aus CFC generiert
("Dis AUS o. L2", "AUS I>> o. L2", "AUS I> o. L2")
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - 7SJ62 Abzweig
10 kV
UMZ-Schutz Siemens 7SJ62, Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 160 | 1
| iL2 | A | 160 | 2
Alternativ-Bez.: | iL3 | A | 160 | 3
iEe | iE | A | 160 | 100 | da IEE (empfindlich)
| uL1 | V | 160 | 5
| uL2 | V | 160 | 6
| uL3 | V | 160 | 7
| uL12 | V | 160 | 105
| uL23 | V | 160 | 106
| uL31 | V | 160 | 107
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| ABTASTABSTAND | Zeit | 160 | 108
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
0501 | Ger. Anregung |  | 150 | 151 | 2 | 50
0511 | Geraet AUS |  | 150 | 161 | 2 | 50
1762 | U/AMZ Anr L1 |  | 160 | 64 | 2 | 50
1763 | U/AMZ Anr L2 |  | 160 | 65 | 2 | 50
1764 | U/AMZ Anr L3 |  | 160 | 66 | 2 | 50
1761 | U/AMZ G-Anr |  | 160 | 84 | 2 | 50
1791 | U/AMZ G-AUS |  | 160 | 68 | 2 | 51
1805 | U/AMZ I>> AUS |  | 160 | 91 | 2 | 51
1815 | U/AMZ I> AUS |  | 160 | 90 | 2 | 51
1224 | IEE> Anregung |  | 151 | 124 | 2 | 50
5213 | FQS wirksam |  | 70 | 183 | 1 | 50
5206 | >f1 block |  | 70 | 177 | 1 | 50
5207 | >f2 block |  | 70 | 178 | 1 | 50
5208 | >f3 block |  | 70 | 179 | 1 | 50
5209 | >f4 block |  | 70 | 180 | 1 | 50
ohne (aus CFC) | AUS AFE |  | 70 | 234 | 2 | 50
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - 7SA6 Abzweig
10 kV
Impedanz-Schutz Siemens 7SA6, Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 128 | 1
| iL2 | A | 128 | 2
Alternativ-Bez.: | iL3 | A | 128 | 3
iEe | iE | A | 128 | 100 | da IEE (empfindlich)
| uL1 | V | 128 | 5
| uL2 | V | 128 | 6
| uL3 | V | 128 | 7
| uen | V | 128 | 8 | nur verfügbar, wenn angeschlossen
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
0501 | Ger. Anregung |  | 128 | 84 | 2 | 50
0511 | Geraet AUS |  | 128 | 68 | 2 | 50
0503 | Ger.Anr. L1 |  | 128 | 64 | 2 | 50
0504 | Ger.Anr. L2 |  | 128 | 65 | 2 | 50
0505 | Ger.Anr. L3 |  | 128 | 66 | 2 | 50
0506 | Ger.Anr. E |  | 128 | 67 | 2 | 50
0561 | Hand-Ein |  | 150 | 211 | 1 | 50
3671 | Dis G-Anr |  | 28 | 71 | 2 | 50
3719 | Dis Anr vorw. |  | 128 | 74 | 2 | 50
3720 | Dis Anr rueck. |  | 128 | 75 | 2 | 50
38011 | Dis G-AUS |  | 28 | 201 | 2 | 51
3823 | Dis AUS Z1 3p1 |  | 28 | 224 | 2 | 51
3824 | Dis AUS Z1 3pm |  | 28 | 225 | 2 | 51
3825 | Dis AUS Z1B3p1 |  | 28 | 244 | 2 | 51
3826 | Dis AUS Z1B3pm |  | 28 | 245 | 2 | 51
3817 | Dis AUS Z2 3p |  | 28 | 217 | 2 | 51
3818 | Dis AUS Z3 |  | 28 | 218 | 2 | 51
3821 | Dis AUS Z4 |  | 28 | 209 | 2 | 51
3822 | Dis AUS Z5 |  | 28 | 210 | 2 | 51
3850 | Dis AUS Z1B Sig |  | 28 | 251 | 2 | 51
4006 | >Dis Emp. 1 |  | 29 | 6 | 1 | 50
4054 | Dis Empfang |  | 128 | 77 | 2 | 50
4056 | Dis Senden |  | 128 | 76 | 2 | 50
ohne (aus CFC) | SV gestoert |  | 103 | 10 | 1 | 50
1345 | EF G-Anr |  | 166 | 45 | 2 | 50
1358 | EF Anr vorw. |  | 166 | 58 | 2 | 50
1359 | EF Anr rueckw. |  | 166 | 59 | 2 | 50
ohne (aus CFC) | EF > Mld |  | 103 | 7 | 1 | 50
7161 | U/AMZ G-Anr |  | 64 | 61 | 2 | 50
7211 | U/AMZ G-AUS |  | 128 | 72 | 2 | 51
2054 | Not-Betrieb |  | 128 | 37 | 1 | 50 | Fortsetzung
5213 | FQS wirksam |  | 70 | 183 | 1 | 50 | nächste Seite
5206 | >f1 block |  | 70 | 177 | 1 | 50
5207 | >f2 block |  | 70 | 178 | 1 | 50
5208 | >f3 block |  | 70 | 179 | 1 | 50
5209 | >f4 block |  | 70 | 180 | 1 | 50
ohne (aus CFC) | AUS AFE |  | 70 | 234 | 2 | 50
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
1 Bei Anwendung "ohne L2" hat diese Meldung keine Geräteadresse, da aus CFC generiert ("Dis AUS o. L2")
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - DSREY6-0(-1) Abzweig
10 kV
UMZ-Schutz Sprecher DSREY6-0, Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 160 | 1
| iL2 | A | 160 | 2
| iL3 | A | 160 | 3
| iE | A | 160 | 4
| uL1 | V | 160 | 5
| uL2 | V | 160 | 6
| uL3 | V | 160 | 7
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
[8 empty] | Originaladressen ohne Verknüpfung oder Mapping: | [6 empty] | Kommentar | [7 empty] | Kommentar
LT-Adresse Gerät | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp |  | Schutz-Adr. | LT-Adresse Gerät | Bezeichnung | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp |  | Schutz-Adr. | LT-Adresse Gerät | Bezeichnung | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp |  | Schutz-Adr. | LT-Adresse Gerät | Bezeichnung | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
55.4C | Anregung IL1 |  | 160 | 64 | 2 | 50 | 50 = GA J | 9171 | 55.4C | Anregung IL1 | 160 | 64 | 2 | 50
55.4E | Anregung IL2 |  | 160 | 65 | 2 | 50 | 51 = GA N | 9172 | 55.4E | Anregung IL2 | 160 | 65 | 2 | 50
55.50 | Anregung IL3 |  | 160 | 66 | 2 | 50 |  | 9173 | 55.50 | Anregung IL3 | 160 | 66 | 2 | 50
55.6E | Generalanregung |  | 160 | 84 | 2 | 50 |  | 9170 | 55.6E | Generalanregung | 160 | 84 | 2 | 50
57.7E | AUS definitiv |  | 6 | 79 | 2 | 51 |  | 9280 | 57.7E | AUS definitiv | 6 | 79 | 2 | 51 | für Meldung: | 9202 | 55.54 | General-AUS | 160 | 68 | 2 | 51
53.1B | tIL> abgelaufen |  | 60 | 57 | 2 | 51 |  | 1180 | 53.1B | tIL> abgelaufen | 60 | 57 | 2 | 51 | für Meldung: | 9207 | 55.72 / 58.24 1 | AUS IL> | 160 | 90 | 2 | 51 | "ohne L2": vBE5 | 35405 | 58.24 | vBE5: tIL> o. L2 | 75 | 35 | 1 | 50
53.17 | tIL>> abgelaufen |  | 60 | 55 | 2 | 51 | Quelle: | 1280 | 53.17 | tIL>> abgelaufen | 60 | 55 | 2 | 51 | für Meldung: | 9208 | 55.74 / 58.25 1 | AUS IL>> | 160 | 91 | 2 | 51 | "ohne L2": vBE6 | 35406 | 58.25 | vBE6: tIL>> o. L2 | 75 | 36 | 1 | 50
86.6F | qu2 Wi. vorwärts |  | 51 | 155 | 1 | 51 | EDIR-Modul | 7571 | 86.6F | qu2 Wi. vorwärts | 51 | 155 | 1 | 51 | für Meldung: Hilfsdatenpunkt |  | F0.12 | qu2 Wi. vorwärts | 103 | 9 | 1 | 50 | HDP wird für korrekte Vorbelegung bei Anlauf benötigt
58.20 | IE>meld Anr |  | 75 | 31 | 1 | 50 | vBE1 | 12170 | 52.45 | IE > IE>meld | 50 | 53 | 1 | 50 | für Meldung: | 12170-> | 52.45-> | Erdschluss | 103 | 7 | 1 | 50 | die interne 52.45 wird in LT-Teil der Gerätes auf IEC 103-7 umgesetzt und dabei 3 s verzögert
58.21 | tAFE abgelaufen |  | 75 | 32 | 1 | 50 | vBE2 | 16980 | 86.39 | AUS, tAFE abgel. | 76 | 38 | 1 | 51 | für Meldung: | 35402 | 58.21 | AUS Unterfrequenz Abzw. | 70 | 234 | 1 | 50
58.22 | AUS ohne L2 |  | 75 | 33 | 1 | 50 | vBE3 | 35403 | 58.22 | vBE3 | 75 | 33 | 1 | 50 | [8 empty] | "ohne L2": vBE3: vBE5 oder vBE6
86.37 | AFE blockiert |  | 76 | 32 | 1 | 50 |  | 16999 | 86.37 | Blockade AFE | 76 | 32 | 1 | 50
86.3C | f1< AFE aktiv |  | 76 | 41 | 1 | 50 |  | 16961 | 86.3C | f1< AFE aktiv | 76 | 41 | 1 | 50
86.3D | f2< AFE aktiv |  | 76 | 42 | 1 | 50 |  | 16962 | 86.3D | f2< AFE aktiv | 76 | 42 | 1 | 50
86.3E | f3< AFE aktiv |  | 76 | 43 | 1 | 50 |  | 16963 | 86.3E | f3< AFE aktiv | 76 | 43 | 1 | 50
86.3F | f4< AFE aktiv |  | 76 | 44 | 1 | 50 |  | 16964 | 86.3F | f4< AFE aktiv | 76 | 44 | 1 | 50
[8 empty] | GRÜN | so im Störschrieb direkt aus dem Gerät auch als Spur zu finden
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln. | [7 empty] | ROT | sind reine Leittechnikadressen, findet man so nicht im Störschrieb des Gerätes
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden. | [8 empty] | Sicherheitshalber wurden die "störschriebkompatiblen" Adressen verwendet.
[9 empty] | Der abgelegte Störschrieb entpricht dann inhaltlich genau dem | [5 empty] | 1 Bei Anwendung "ohne L2" sind in der Parametrierung des LT-Teils die Geräteadressen der
[9 empty] | Schrieb im Gerät (Teilmenge). | [5 empty] | vBE5 (58.24 tIL> abgel. o. L2) und vBE6 (58.25 tIL>> abgel. o. L2) aktiv
AUS definitiv, tIL>/>> abgelaufen sind für die Typicals mit/ohne L2 identisch,
entsprechen also einem AUS "mit L2" vor der Logikverknüpfung.
Im Typical "ohne L2" gibt es zur Unterschidung daher die Spur
"AUS ohne L2" für das "echte" Aus-Kommando auf den LS.
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik
Note on J33: Schlott Uli (TSTI): ist die Ursprungsadresse der Funktion Strommeldestufe
Note on J34: Schlott Uli (TSTI): ist die Ursprungsadresse der Funktion AFE

## 10 kV - P132 Vollumfang
10 kV
UMZ-Schutz Schneider P132, Einspeisung/Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 160 | 1
| iL2 | A | 160 | 2
| iL3 | A | 160 | 3
| iE | A | 160 | 4
| uL1 | V | 160 | 5
| uL2 | V | 160 | 6
| uL3 | V | 160 | 7
| uen | V | 160 | 8
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind: |  |  |  | Leittechnik kann den Vollumfang verarbeiten, nicht angebotene Spuren (Funktion nicht vorhanden) kommen nicht zur Anzeige/Ablage
Meldungsadr. S&R | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | Relevanz
041 061 | UMZ: Blockieren tI>> Ext |  | 162 | 33 | für Einspeisung
040 000 | GRUND: Generalanregung |  | 160 | 84 | allgemein
040 005 | GRUND: Anregung L1 |  | 160 | 64 | allgemein
040 006 | GRUND: Anregung L2 |  | 160 | 65 | allgemein
040 007 | GRUND: Anregung L3 |  | 160 | 66 | allgemein
040 008 | GRUND: Anregung N |  | 160 | 67 | allgemein
041 087 | GRUND: Erdschluss |  | 162 | 255 | allgemein
040 036 | UMZ: Anregung I> |  | 162 | 111 | allgemein
040 029 | UMZ: Anregung I>> |  | 162 | 96 | allgemein
036 251 | GRUND: Gen. Aus Meldung |  | 163 | 254 | allgemein
036 071 | GRUND: Gen. Aus Kommando 1 |  | 160 | 68 | allgemein
036 022 | GRUND: Gen. Aus Kommando 2 |  | 162 | 28 | allgemein
042 111 | f<>: Aus Meldung f1 |  | 164 | 12 | für Einspeisung
040 077 | UMZ: Anregung IE> |  | 162 | 114 | für Abzweig
036 018 | KURI: Fehler L vorwaerts |  | 160 | 74 | für RV-Schutz
036 019 | KURI: Fehler L rueckwaerts |  | 160 | 75 | für RV-Schutz
036 035 | SV: Senden (Meldung) |  | 160 | 76 | für RV-Schutz
036 048 | SV: Empfang EXT |  | 162 | 175 | für RV-Schutz
037 029 | SV: Empfang (Meldung) |  | 160 | 77 | für RV-Schutz
038 007 | SV: Ausloesung |  | 162 | 190 | für RV-Schutz
036 060 | SV: Ue-kanal gestoert |  | 160 | 39 | für RV-Schutz
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Rangierung Aus Kommando 1: Abzweig: Aus Meldung tI>, Aus Meldung tI>>; Einspeisung: Aus Meldung tI>
Rangierung Aus Kommando 2: Abzweig: ohne Funktion; Einspeisung: Aus Meldung tI>>
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 10 kV - P43x Abzweig
10 kV
Impedanzschutz Schneider P43x, Abzweig
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 128 | 1
| iL2 | A | 128 | 2
| iL3 | A | 128 | 3
| iE | A | 128 | 4
| uL1 | V | 128 | 5
| uL2 | V | 128 | 6
| uL3 | V | 128 | 7
| uen | V | 128 | 8
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Meldungsadr. S&R | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr.
036 000 | GRUND: Generalanregung |  | 128 | 84
036 001 | GRUND: Anregung L1 |  | 128 | 64
036 002 | GRUND: Anregung L2 |  | 128 | 65
036 003 | GRUND: Anregung L3 |  | 128 | 66
036 004 | GRUND: Anregung N |  | 128 | 67
041 087 | GRUND: Erdschluss |  | 131 | 194
036 251 | GRUND: Gen. Aus Meldung |  | 132 | 17
036 071 | GRUND: Gen. Aus Kommando 1 |  | 128 | 68
036 022 | GRUND: Gen. Aus Kommando 2 |  | 131 | 175
036 018 | DIST: Fehler vorwaerts / LS |  | 128 | 74
036 019 | DIST: Fehler rueckwaerts/ SS |  | 128 | 75
036 009 | DIST: Aus Meldung |  | 130 | 226
035 072 | DIST: Aus Meldung Zone 1 |  | 131 | 1
041 084 | DIST: Aus Meldung Zone 2 |  | 130 | 50
040 056 | DIST: Aus Meldung Zone 3 |  | 130 | 16
040 057 | DIST: Aus Meldung Zone 4 |  | 130 | 17
040 058 | DIST: Aus Meldung Zone 5 |  | 130 | 18
040 059 | DIST: Aus Meldung Zone 6 |  | 130 | 19
037 129 | DIST: Aus Meldung Zone 7 |  | 132 | 82
037 130 | DIST: Aus Meldung Zone 8 |  | 132 | 83
036 063 | ZUKS: tHand-Ein laeuft |  | 130 | 186
036 064 | ZUKS: Aus Meldung |  | 130 | 198
036 065 | DIST: Messbereich erweitert |  | 130 | 185
036 035 | SV: Senden (Meldung) |  | 128 | 76
036 048 | SV: Empfang EXT |  | 130 | 147
037 029 | SV: Empfang (Meldung) |  | 128 | 77
038 007 | SV: Aus Meldung |  | 130 | 44
036 060 | SV: Ue-kanal gestoert |  | 128 | 39
037 021 | NOT: wirksam |  | 128 | 37
036 014 | NOT: Aus Meldung |  | 128 | 72
004 065 | GRUND: Blockade/Stoerung |  | 128 | 47 | Fortsetzung
nächste Seite
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Rangierung Aus Kommando 1: Aus Meldung DIST, NOT, ZUKS, SV (falls vorhanden)
Rangierung Aus Kommando 2: AUS ohne L2 (per Logik generiert, falls benötigt)
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## Trafodiff - 7UT612
110/10 kV
Trafodiff.-Schutz Siemens 7UT612, Transformator
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1-M1 | A | 176 | 121
| iL2-M1 | A | 176 | 122
| iL3-M1 | A | 176 | 123
| 3i0-M1 | A | 176 | 124
| iL1-M2 | A | 176 | 125
| iL2-M2 | A | 176 | 126
| iL3-M2 | A | 176 | 127
Alternativ-Bez.: | 3i0-M2 | A | 176 | 128
iDiff-L1 | iD1 | I/InO | 176 | 155
iDiff-L2 | iD2 | I/InO | 176 | 156
iDiff-L3 | iD3 | I/InO | 176 | 157
iStab-L1 | iS1 | I/InO | 176 | 158
iStab-L2 | iS2 | I/InO | 176 | 159
iStab-L3 | iS3 | I/InO | 176 | 160
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| VDEW_STOERWERT_ABTASTABSTAND | Zeit | 176 | 108
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
00501 | Ger. Anregung |  | 150 | 151 | 2 | 50
00511 | Geraet AUS |  | 150 | 161 | 2 | 50
05691 | Diff> AUS |  | 75 | 91 | 2 | 51
05692 | Diff>> AUS |  | 75 | 92 | 2 | 51
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - 7SS52 SS-Schutz
110 kV
Sammelschienenschutz Zentraleinheit Siemens 7SS52
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
Alternativ-Bez.:
CZ iD L1 | CZ iD1 | I/InO | 194 | 91
CZ iD L2 | CZ iD2 | I/InO | 194 | 92
CZ iD L3 | CZ iD3 | I/InO | 194 | 93
CZ kiS L1 | CZ iS1 | I/InO | 194 | 94
CZ kiS L2 | CZ iS2 | I/InO | 194 | 95
CZ kiS L3 | CZ iS3 | I/InO | 194 | 96
SS01 iD L1 | SS1 iD1 | I/InO | 194 | 121
SS01 iD L2 | SS1 iD2 | I/InO | 194 | 122
SS01 iD L3 | SS1 iD3 | I/InO | 194 | 123
SS01 kiS L1 | SS1 iS1 | I/InO | 194 | 124
SS01 kiS L2 | SS1 iS2 | I/InO | 194 | 125
SS01 kiS L3 | SS1 iS3 | I/InO | 194 | 126
SS02 iD L1 | SS2 iD1 | I/InO | 194 | 127
SS02 iD L2 | SS2 iD2 | I/InO | 194 | 128
SS02 iD L3 | SS2 iD3 | I/InO | 194 | 129
SS02 kiS L1 | SS2 iS1 | I/InO | 194 | 130
SS02 kiS L2 | SS2 iS2 | I/InO | 194 | 131
SS02 kiS L3 | SS2 iS3 | I/InO | 194 | 132
SS03 iD L1 | SS3 iD1 | I/InO | 194 | 133
SS03 iD L2 | SS3 iD2 | I/InO | 194 | 134
SS03 iD L3 | SS3 iD3 | I/InO | 194 | 135
SS03 kiS L1 | SS3 iS1 | I/InO | 194 | 136
SS03 kiS L2 | SS3 iS2 | I/InO | 194 | 137
SS03 kiS L3 | SS3 iS3 | I/InO | 194 | 138
SS04 iD L1 | SS4 iD1 | I/InO | 194 | 139
SS04 iD L2 | SS4 iD2 | I/InO | 194 | 140
SS04 iD L3 | SS4 iD3 | I/InO | 194 | 141
SS04 kiS L1 | SS4 iS1 | I/InO | 194 | 142
SS04 kiS L2 | SS4 iS2 | I/InO | 194 | 143
SS04 kiS L3 | SS4 iS3 | I/InO | 194 | 144
SS05 iD L1 | SS5 iD1 | I/InO | 194 | 145
SS05 iD L2 | SS5 iD2 | I/InO | 194 | 146
SS05 iD L3 | SS5 iD3 | I/InO | 194 | 147
SS05 kiS L1 | SS5 iS1 | I/InO | 194 | 148
SS05 kiS L2 | SS5 iS2 | I/InO | 194 | 149
SS05 kiS L3 | SS5 iS3 | I/InO | 194 | 150
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| VDEW_STOERWERT_ABTASTABSTAND | Zeit | 194 | 199
Fortsetzung nächste Seite
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp |  | Ereignislistentext (Meldung über T103)
Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL
10445 | AUS Geraet S |  | 194 | 170 | 2 | 50
10446 | AUS L1 S |  | 194 | 171 | 2 | 50 |  | SS-SCHUTZ AUS L1 SA
10447 | AUS L2 S |  | 194 | 172 | 2 | 50 |  | SS-SCHUTZ AUS L2 SA
10448 | AUS L3 S |  | 194 | 173 | 2 | 50 |  | SS-SCHUTZ AUS L3 SA
10433 | SV/Mitnahme FE |  | 194 | 180 | 2 | 50 | intern:
177.1341.01 | AUS SS1 1 |  | 207 | 1 | 2 | 51 | AUS SS1 S | SS-SCHUTZ AUS
177.1341.02 | AUS SS2 1 |  | 207 | 22 | 2 | 51 | AUS SS2 S | SS-SCHUTZ AUS
177.1341.03 | AUS SS3 1 |  | 207 | 43 | 2 | 51 | AUS SS3 S | SS-SCHUTZ AUS
177.1341.04 | AUS SS4 1 |  | 207 | 64 | 2 | 51 | AUS SS4 S | SS-SCHUTZ AUS
177.1341.05 | AUS SS5 1 |  | 207 | 85 | 2 | 51 | AUS SS5 S | SS-SCHUTZ AUS
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Bei weniger als 5 Sammelschienen entfallen die entsprechenden Spuren.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
1 Die Sammelschienenbezeichnung erfolgt gem. Anlagenübersichtsbild mit Nummer (z. B. "AUS SS1") oder Farbe (nur in Bestandswerken, z. B. "AUS GELB").
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - 7SJ62 UMZ
110 kV
UMZ-Schutz Siemens 7SJ62, alle Anwendungen
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 160 | 1
| iL2 | A | 160 | 2
| iL3 | A | 160 | 3
| iE | A | 160 | 4
| uL1 | V | 160 | 5
| uL2 | V | 160 | 6
| uL3 | V | 160 | 7
| uL12 | V | 160 | 105
| uL23 | V | 160 | 106
| uL31 | V | 160 | 107
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| ABTASTABSTAND | Zeit | 160 | 108
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp | Ereignislistentext (Meldung über T103)
Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL
0501 | Ger. Anregung |  | 150 | 151 | 2 | 50
0511 | Geraet AUS |  | 150 | 161 | 2 | 50
1762 | U/AMZ Anr L1 |  | 160 | 64 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG L1
1763 | U/AMZ Anr L2 |  | 160 | 65 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG L2
1764 | U/AMZ Anr L3 |  | 160 | 66 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG L3
1761 | U/AMZ G-Anr |  | 160 | 84 | 2 | 50
1791 | U/AMZ G-AUS |  | 160 | 68 | 2 | 51
1800 | U/AMZ I>> Anr |  | 60 | 75 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG I>>
1805 | U/AMZ I>> AUS |  | 160 | 91 | 2 | 51 | UMZ AUSLOESUNG I>>
1810 | U/AMZ I> Anr |  | 60 | 76 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG I>
1815 | U/AMZ I> AUS |  | 160 | 90 | 2 | 51 | UMZ AUSLOESUNG I>
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - P43x als UMZ
110 kV
Distanzschutz Schneider P43x, Parametrierung als UMZ-Schutz (Anlagen ohne Spannungswandler)
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 128 | 1
| iL2 | A | 128 | 2
| iL3 | A | 128 | 3
| iE | A | 128 | 4
| uL1 | V | 128 | 5
| uL2 | V | 128 | 6
| uL3 | V | 128 | 7
| uen | V | 128 | 8
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Meldungsadr. S&R | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp | Ereignislistentext (Meldung über T103)
Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL
004 065 | GRUND: Blockade/Stoerung |  | 128 | 47 | 1 | 50
036 000 | GRUND: Generalanregung |  | 128 | 84 | 2 | 50
036 001 | GRUND: Anregung L1 |  | 128 | 64 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG L1
036 002 | GRUND: Anregung L2 |  | 128 | 65 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG L2
036 003 | GRUND: Anregung L3 |  | 128 | 66 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG L3
036 004 | GRUND: Anregung N |  | 128 | 67 | 2 | 50
036 071 | GRUND: Gen. Aus Kommando 1 |  | 128 | 68 | 2 | 51
035 021 | UMZ: Anregung I>> |  | 131 | 46 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG I>>
040 011 | UMZ: tI>> abgelaufen |  | 131 | 172 | 2 | 51 | UMZ AUSLOESUNG I>>
035 020 | UMZ: Anregung I> |  | 131 | 45 | 2 | 50 | UMZ ANREGUNG I>
040 010 | UMZ: tI> abgelaufen |  | 131 | 171 | 2 | 51 | UMZ AUSLOESUNG I>
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Die Leittechnik ist so zu parametrieren, dass der Vollumfang verarbeitet werden kann.
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - 7SD52 Leitungs-Diff
110 kV
Leitungsdifferenzialschutz Siemens 7SD52, Leitungen ohne oder mit 1-pol.AWE und Mitnahme Gegenseite
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 192 | 1
| iL2 | A | 192 | 2
| iL3 | A | 192 | 3
| iD1 | A | 192 | 77
| iD2 | A | 192 | 78
| iD3 | A | 192 | 79
| iS1 | A | 192 | 80
| iS2 | A | 192 | 81
| iS3 | A | 192 | 82
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp | Bemerkung (intern): | Ereignislistentext (Meldung über T103) |  |  | Geräteadr. DIGSI 5 | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL
00501 | Ger. Anregung |  | 192 | 84 | 2 | 50
00503 | Ger.Anr. L1 |  | 192 | 64 | 2 | 50
00504 | Ger.Anr. L2 |  | 192 | 65 | 2 | 50
00505 | Ger.Anr. L3 |  | 192 | 66 | 2 | 50
00506 | Ger.Anr. E |  | 192 | 67 | 2 | 50
00507 | Ger.AUS L1 |  | 192 | 69 | 2 | 51 |  | DIFF AUSLOESUNG L1
00508 | Ger.AUS L2 |  | 192 | 70 | 2 | 51 |  | DIFF AUSLOESUNG L2
00509 | Ger.AUS L3 |  | 192 | 71 | 2 | 51 |  | DIFF AUSLOESUNG L3
00511 | Geraet AUS |  | 192 | 68 | 2 | 51
03120 | Diff wirksam |  | 92 | 92 | 1 | 50
03132 | Diff G-Anr |  | 92 | 84 | 2 | 50
03133 | Diff Anr L1 |  | 92 | 93 | 2 | 50 |  | DIFF ANREGUNG L1
03134 | Diff Anr L2 |  | 92 | 94 | 2 | 50 |  | DIFF ANREGUNG L2
03135 | Diff Anr L3 |  | 92 | 95 | 2 | 50 |  | DIFF ANREGUNG L3
03136 | Diff Anr E |  | 92 | 96 | 2 | 50
03137 | Diff Anr I>> |  | 92 | 97 | 2 | 50
03139 | Diff Anr I> |  | 92 | 98 | 2 | 50
03141 | Diff G-AUS |  | 92 | 99 | 2 | 50
03142 | Diff AUS1polL1 |  | 92 | 100 | 2 | 50
03143 | Diff AUS1polL2 |  | 92 | 101 | 2 | 50
03144 | Diff AUS1polL3 |  | 92 | 102 | 2 | 50
03145 | Diff AUS L123 |  | 92 | 103 | 2 | 50 |  | DIFF AUSLOESUNG 3 POLIG
ohne (aus CFC) | Mitn. AUS |  | 92 | 77 | 1 | 50 |  | DIFF AUSLOESUNG VON GS
03504 | > Mitnahme 3pol |  | 92 | 76 | 1 | 50 |  | DIFF MITNAHME ZUR GS
07161 | U/AMZ G-Anr |  | 64 | 61 | 2 | 50
07192 | U/AMZ I> Anr |  | 64 | 92 | 2 | 50
ohne (aus CFC) | WS gestoert |  | 192 | 39 | 1 | 50 |  | DIFF UEBERTRAGUNG GESTOERT | Fortsetzung nächste Seite
nur bei AWE verfügbar: | [10 empty] | nur bei AWE verfügbar:
00351 | >LS Pos.Ein L1 |  | 150 | 1 | 1 | 50 |  | DIFF LS RUECKMELDUNG L1 |  | LS Einschaltbefehl | 300.4261.301 | EIN-Kommando | 192 | 128 | 2 | 51
00352 | >LS Pos.Ein L2 |  | 150 | 2 | 1 | 50 |  | DIFF LS RUECKMELDUNG L2 |  | Pos 1-polig L1 | 300.4261.459 |  | 150 | 1 | 1 | 50
00353 | >LS Pos.Ein L3 |  | 150 | 3 | 1 | 50 |  | DIFF LS RUECKMELDUNG L3 |  | Pos 1-polig L2 | 300.4261.460 |  | 150 | 2 | 1 | 50
00561 | Hand-EIN |  | 150 | 211 | 1 | 51 |  | DIFF HAND EIN ERKENNUNG |  | Pos 1-polig L3 | 300.4261.461 |  | 150 | 3 | 1 | 50
02782 | AWE ein |  | 192 | 16 | 1 | 50 | eingeschaltet |  |  | Erkannt | 300.6541.300 |  | 150 | 211 | 1 | 51
02784 | AWE nicht ber. |  | 192 | 130 | 1 | 50 |  | DIFF AWE NICHT BEREIT |  | AWE ein | 301.1361.6601.52 |  | 192 | 16 | 1 | 50
02801 | AWE laeuft |  | 40 | 101 | 2 | 50 |  | DIFF AWE ANGEWORFEN |  | AWE nicht bereit | 301.1361.6601.303 |  | 192 | 130 | 1 | 50
02839 | AWE T1pol.Pause |  | 40 | 148 | 2 | 50 | Pausenzeit läuft |  |  | AWE erfolgreich | 301.1361.6601.304 |  | 40 | 162 | 1 | 50
02851 | AWE EIN-Kom. |  | 192 | 128 | 2 | 51 |  | DIFF AWE EINKOMMANDO |  | AWE angeworfen | 301.1361.6601.309 |  | 40 | 101 | 2 | 50
02862 | AWE erfolgreich |  | 40 | 162 | 1 | 50 |  |  |  | Pausenzeit nach 1p Aus | 301.1361.6601.315 |  | 40 | 148 | 2 | 50
02871 | AWE AUS Mitn. |  | 40 | 171 | 2 | 50 | 3polige Mitnahme
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Die Leittechnik ist so zu parametrieren, dass stets der Vollumfang inkl. AWE verarbeitet werden kann.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - P43x Distanz
110 kV
Distanzschutz Schneider P43x, Anwendungen mit (ggf. vorbereitetem) Spannungswandler
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 128 | 1
| iL2 | A | 128 | 2
| iL3 | A | 128 | 3
| iE | A | 128 | 4
| uL1 | V | 128 | 5
| uL2 | V | 128 | 6
| uL3 | V | 128 | 7
| uen | V | 128 | 8
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Meldungsadr. S&R | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp | Ereignislistentext (Meldung über T103)
Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL
004 065 | GRUND: Blockade/Stoerung |  | 128 | 47 | 1 | 50
036 090 | PSU: PS 1 eingeschaltet |  | 128 | 23 | 1 | 50
036 091 | PSU: PS 2 eingeschaltet |  | 128 | 24 | 1 | 50
036 092 | PSU: PS 3 eingeschaltet |  | 128 | 25 | 1 | 50
036 093 | PSU: PS 4 eingeschaltet |  | 128 | 26 | 1 | 50
036 000 | GRUND: Generalanregung |  | 128 | 84 | 2 | 50 | DIST ANREGUNG (ALLG.)
036 001 | GRUND: Anregung L1 |  | 128 | 64 | 2 | 50 | DIST ANREGUNG L1
036 002 | GRUND: Anregung L2 |  | 128 | 65 | 2 | 50 | DIST ANREGUNG L2
036 003 | GRUND: Anregung L3 |  | 128 | 66 | 2 | 50 | DIST ANREGUNG L3
036 004 | GRUND: Anregung N |  | 128 | 67 | 2 | 50 | DIST ANREGUNG E
036 018 | DIST: Fehler vorwaerts / LS |  | 128 | 74 | 2 | 51 | DIST ANREGUNG VORWÄRTS
036 019 | DIST: Fehler rueckwaerts/ SS |  | 128 | 75 | 2 | 51 | DIST ANREGUNG RÜCKWÄRTS
036 071 | GRUND: Gen. Aus Kommando 1 |  | 128 | 68 | 2 | 51 | DIST AUSLOESUNG (ALLG.)
036 0722 | GRUND: Aus Kommando 1 L1 |  | 128 | 69 | 2 | 51 | DIST AUSLOESUNG L1
036 0732 | GRUND: Aus Kommando 1 L2 |  | 128 | 70 | 2 | 51 | DIST AUSLOESUNG L2
036 0742 | GRUND: Aus Kommando 1 L3 |  | 128 | 71 | 2 | 51 | DIST AUSLOESUNG L3
036 0431,2 | AWE: 3p-Definitives Aus |  | 130 | 214 | 1 | 50 | DIST AUSLOESUNG 3 POLIG
036 009 | DIST: Aus Meldung |  | 130 | 226 | 2 | 51
035 072 | DIST: Aus Meldung Zone 1 |  | 131 | 1 | 2 | 50
041 084 | DIST: Aus Meldung Zone 2 |  | 130 | 50 | 2 | 50
040 056 | DIST: Aus Meldung Zone 3 |  | 130 | 16 | 2 | 50
040 057 | DIST: Aus Meldung Zone 4 |  | 130 | 17 | 2 | 50
040 058 | DIST: Aus Meldung Zone 5 |  | 130 | 18 | 2 | 50
040 059 | DIST: Aus Meldung Zone 6 |  | 130 | 19 | 2 | 50
037 129 | DIST: Aus Meldung Zone 7 |  | 132 | 82 | 2 | 51
037 130 | DIST: Aus Meldung Zone 8 |  | 132 | 83 | 2 | 51
037 0283 | SV: nicht bereit |  | 130 | 236 | 1 | 50
036 0483 | SV: Empfang EXT |  | 130 | 147 | 1 | 50
037 0293 | SV: Empfang (Meldung) |  | 128 | 77 | 2 | 51 | DIST RV EMPFANGSSIGNAL
036 0353 | SV: Senden (Meldung) |  | 128 | 76 | 2 | 51 | DIST RV SENDESIGNAL
038 0073 | SV: Aus Meldung |  | 130 | 44 | 1 | 51
036 0603 | SV: Ue-Kanal gestoert |  | 128 | 39 | 1 | 50 |  | Fortsetzung nächste Seite
036 065 | DIST: Meßbereich erweitert |  | 130 | 185 | 1 | 50
036 0631,4 | ZUKS: tHand-Ein laeuft |  | 130 | 186 | 1 | 51 | DIST HAND EIN ERKENNUNG
036 0644 | ZUKS: Aus Meldung |  | 130 | 198 | 2 | 50
037 021 | NOT: wirksam |  | 128 | 37 | 1 | 50 | DIST NOTFUNKTION LAEUFT
036 014 | NOT: Aus Meldung |  | 128 | 72 | 2 | 51
015 0642 | AWE: eingeschaltet |  | 128 | 16 | 1 | 50
037 0082 | AWE: nicht bereit |  | 128 | 130 | 1 | 50 | DIST AWE NICHT BEREIT
037 0001,2 | AWE: Zyklus laeuft |  | 130 | 233 | 1 | 50 | DIST AWE ANGEWORFEN
037 0022 | AWE: Pausenzeit laeuft |  | 130 | 235 | 1 | 50
037 0072 | AWE: Ein-(WE)-Meldung KU |  | 128 | 128 | 1 | 51 | DIST AWE EINKOMMANDO
036 0622 | AWE: WE erfolgreich |  | 130 | 30 | 1 | 50
041 0445 | U<>: Anregung UNE> |  | 131 | 92 | 2 | 51
041 0451,5 | U<>: tUNE> abgelaufen |  | 131 | 93 | 2 | 51 | DIST U0T AUSLOESUNG
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Die Leittechnik ist so zu parametrieren, dass der Vollumfang verarbeitet werden kann.
Werden Binärspuren nicht angeboten - siehe Indizes 2, 3, 4, 5 - so sind sie für das jeweilige Gerät auszublenden.
Meldungen/Werte über T103, die ausschließlich in die Ereignisliste eingehen:
Spalte Wert:
004 0271 | ST_ME: Fehlerort norm. |  | 130 | 125 | 4 | 51 | DIST FEHLERORT PROZENT | Gleitkommawert mit 2 Nachkommastellen
004 029 | ST_ME: KS-Reaktanz prim. |  | 128 | 73 | 4 | 51 | DIST PRIMAERE REAKTANZ OHM | Gleitkommawert mit 2 Nachkommastellen
1 zusätzlich zu den VDEW-Meldungen auf KOMM1 rangiert
2 nur bei AWE verfügbar
3 nur bei RV-Schutz verfügbar
4 nur bei Leitungsabzweigen und 110-/380kV-Trafoabzweigen verfügbar, nicht bei Kupplungen, nicht bei Trafo-/VAW-Abzweigen ohne AWE im Distanzschutz bzw. ohne 110-kV-LS im fernen VAW
5 nur bei VAW-Abzweigen verfügbar
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - DDEY6 Distanz
110 kV
Distanzschutz Sprecher DDEY6, Anwendungen mit (ggf. vorbereitetem) Spannungswandler, ohne AWE
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 128 | 1
| iL2 | A | 128 | 2
| iL3 | A | 128 | 3
| iE | A | 128 | 4
| uL1 | V | 128 | 5
| uL2 | V | 128 | 6
| uL3 | V | 128 | 7
| uen | V | 128 | 8
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Adr. Designer | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Typkennung | Info-Nr. | GA | Ereignislistentext (Meldung über T103)
Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL
55.46 | Störung |  | 128 | 1 | 47 | J (50)
5C.09 | Wertesatz 1 aktiv |  | 128 | 1 | 23 | J (50)
5C.0A | Wertesatz 2 aktiv |  | 128 | 1 | 24 | J (50)
5C.0B | Wertesatz 3 aktiv |  | 128 | 1 | 25 | J (50)
5C.0C | Wertesatz 4 aktiv |  | 128 | 1 | 26 | J (50)
55.6E | Generalanregung |  | 128 | 2 | 84 | J (50) | DIST ANREGUNG (ALLG.)
55.4C | Anregung L1 |  | 128 | 2 | 64 | J (50) | DIST ANREGUNG L1
55.4E | Anregung L2 |  | 128 | 2 | 65 | J (50) | DIST ANREGUNG L2
55.50 | Anregung L3 |  | 128 | 2 | 66 | J (50) | DIST ANREGUNG L3
55.52 | Anregung E |  | 128 | 2 | 67 | J (50) | DIST ANREGUNG E
53.40 | 1971 Kurzschluss vorwärts: Nur für die Ereignisliste (var.): Für Störschrieb (fest): |  | 128 61 | 2 2 | 74 13 | N (51) J (50) | DIST ANREGUNG VORWÄRTS
53.42 | 1972 Kurzschluss rückw.: Nur für die Ereignisliste (var.): Für Störschrieb (fest): |  | 128 61 | 2 2 | 75 14 | N (51) J (50) | DIST ANREGUNG RÜCKWÄRTS
57.7E | 9280 AUS definitiv: Nur für die Ereignisliste (var.): Für Störschrieb (fest): |  | 128 1 | 2 2 | 68 79 | N (51) | DIST AUSLOESUNG (ALLG.)
59.17 | Distanz-AUS |  | 1 | 2 | 77 | N (51)
55.62 | 5180 Entscheid Zone Z1/t1 |  | 128 | 2 | 78 | J (50)
55.64 | 5380 Entscheid Zone Z2/t2 |  | 128 | 2 | 79 | J (50)
55.66 | 5480 Entscheid Zone Z3/t3 |  | 128 | 2 | 80 | J (50)
55.68 | 5580 Entscheid Zone Z4/t4 |  | 128 | 2 | 81 | J (50)
86.46 | 25580 Entscheid Zone Z5/t5 |  | 130 | 2 | 158 | J (50)
85.50 | 25680 Entscheid Zone Z6/t6 |  | 130 | 2 | 178 | J (50)
55.6A | 5680 Entscheid t7 Endzeit gericht. |  | 128 | 2 | 82 | J (50)
55.6C | 5780 Entscheid t8 Grenzzeitstufe |  | 128 | 2 | 83 | J (50)
58.202 | vBE1 SÜ nicht bereit |  | 75 | 1 | 31 | J (50)
58.132 | 19060 SÜ Signaleingang (PR-BE3): |  | 75 | 1 | 3 | J (50)
55.602 | SÜ Signal empfangen |  | 128 | 2 | 77 | N (51) | DIST RV EMPFANGSSIGNAL
55.5E2 | SÜ Signal senden |  | 128 | 2 | 76 | N (51) | DIST RV SENDESIGNAL | Fortsetzung nächste Seite
55.442 | SÜ Verbindg. gestört |  | 128 | 1 | 39 | J (50)
56.0F | Signal Z1x/t1x |  | 130 | 1 | 38 | J (50)
55.341,3 | LS Hand-Ein: Nur für die Ereignisliste (var.): Für Störschrieb (fest): |  | 130 75 | 1 1 | 186 50 | N (51) | DIST HAND EIN ERKENNUNG
57.3A3 | ESS Distanz |  | 171 | 2 | 73 | J (51)
55.42 | UMZ-Notbetrieb |  | 128 | 1 | 37 | J (50) | DIST NOTFUNKTION LAEUFT
53.1B | 1180 tIL> abgelaufen |  | 62 | 2 | 57 | N (51)
55.264 | UNE> Anregung |  | 74 | 2 | 103 | N (51)
55.2A1,4 | AUS UNE>: Nur für die Ereignisliste (var.): Für Störschrieb (fest): |  | 131 74 | 2 2 | 93 110 | N (51) | DIST U0T AUSLOESUNG
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Die Leittechnik ist so zu parametrieren, dass der Vollumfang verarbeitet werden kann.
Werden Binärspuren nicht angeboten - siehe Indizes 2, 3, 4 - so sind sie für das jeweilige Gerät auszublenden.
Meldungen/Werte über T103, die ausschließlich in die Ereignisliste eingehen:
Spalte Wert:
57.0E1 | Fehlerort / % |  | 130 | 4 | 125 | N (51) | DIST FEHLERORT PROZENT | Gleitkommawert mit 2 Nachkommastellen
55.58 | Fehlerort |  | 128 | 4 | 73 | N (51) | DIST PRIMAERE REAKTANZ OHM | Gleitkommawert mit 2 Nachkommastellen
1 zusätzlich zu den VDEW-Meldungen auf KOMM1 rangiert
2 nur bei RV-Schutz verfügbar
3 nur bei Leitungsabzweigen und 110-/380kV-Trafoabzweigen verfügbar, nicht bei Kupplungen, nicht bei Trafo-/VAW-Abzweigen ohne AWE im Distanzschutz bzw. ohne 110-kV-LS im fernen VAW
4 nur bei VAW-Abzweigen verfügbar
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - 7SD52 Sonderabzw.
110 kV
Leitungsdifferenzialschutz Siemens 7SD52, Sonderabzweig VAW mit 3-pol.AWE, ohne Mitnahme
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1 | A | 192 | 1
| iL2 | A | 192 | 2
| iL3 | A | 192 | 3
| iD1 | A | 192 | 77
| iD2 | A | 192 | 78
| iD3 | A | 192 | 79
| iS1 | A | 192 | 80
| iS2 | A | 192 | 81
| iS3 | A | 192 | 82
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp | Bemerkung (intern): | Ereignislistentext (Meldung über T103)
Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL
00501 | Ger. Anregung |  | 192 | 84 | 2 | 50
00503 | Ger.Anr. L1 |  | 192 | 64 | 2 | 50
00504 | Ger.Anr. L2 |  | 192 | 65 | 2 | 50
00505 | Ger.Anr. L3 |  | 192 | 66 | 2 | 50
00506 | Ger.Anr. E |  | 192 | 67 | 2 | 50
00507 | Ger.AUS L1 |  | 192 | 69 | 2 | 51 |  | DIFF AUSLOESUNG L1
00508 | Ger.AUS L2 |  | 192 | 70 | 2 | 51 |  | DIFF AUSLOESUNG L2
00509 | Ger.AUS L3 |  | 192 | 71 | 2 | 51 |  | DIFF AUSLOESUNG L3
00511 | Gerät AUS |  | 192 | 68 | 2 | 51
03120 | Diff wirksam |  | 92 | 92 | 1 | 50
03132 | Diff G-Anr |  | 92 | 84 | 2 | 50
03133 | Diff Anr L1 |  | 92 | 93 | 2 | 50 |  | DIFF ANREGUNG L1
03134 | Diff Anr L2 |  | 92 | 94 | 2 | 50 |  | DIFF ANREGUNG L2
03135 | Diff Anr L3 |  | 92 | 95 | 2 | 50 |  | DIFF ANREGUNG L3
03136 | Diff Anr E |  | 92 | 96 | 2 | 50
03137 | Diff Anr I>> |  | 92 | 97 | 2 | 50
03139 | Diff Anr I> |  | 92 | 98 | 2 | 50
03141 | Diff G-AUS |  | 92 | 99 | 2 | 50
03145 | Diff AUS L123 |  | 92 | 103 | 2 | 50 |  | DIFF AUSLOESUNG 3 POLIG
ohne (aus CFC) | WS gestoert |  | 192 | 39 | 1 | 50 |  | DIFF UEBERTRAGUNG GESTOERT
00379 | >LS Pos.Ein 3p |  | 150 | 78 | 1 | 50 |  | DIFF LS RUECKMELDUNG
00561 | Hand-EIN |  | 150 | 211 | 1 | 51 |  | DIFF HAND EIN ERKENNUNG
02782 | AWE ein |  | 192 | 16 | 1 | 50 | eingeschaltet
02784 | AWE nicht ber. |  | 192 | 130 | 1 | 50 |  | DIFF AWE NICHT BEREIT
02801 | AWE laeuft |  | 40 | 101 | 2 | 50 |  | DIFF AWE ANGEWORFEN
02843 | AWE T3ph.Pause |  | 40 | 154 | 2 | 50 | Pausenzeit läuft
02851 | AWE EIN-Kom. |  | 192 | 128 | 2 | 51 |  | DIFF AWE EINKOMMANDO
02862 | AWE erfolgreich |  | 40 | 162 | 1 | 50 |  |  | Fortsetzung nächste Seite
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Die Leittechnik ist so zu parametrieren, dass stets der Vollumfang inkl. AWE verarbeitet werden kann.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik

## 110 kV - 7UT612 Sonderabzw.
110 kV
Trafodiff.-Schutz Siemens 7UT612, Sonderabzweig Kunde
Analogspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind:
| Bezeichnung | Einheit | Fkts.typ | Kanalnummer
| iL1-M1 | A | 176 | 121
| iL2-M1 | A | 176 | 122
| iL3-M1 | A | 176 | 123
| 3i0-M1 | A | 176 | 124
| iL1-M2 | A | 176 | 125
| iL2-M2 | A | 176 | 126
| iL3-M2 | A | 176 | 127
Alternativ-Bez.: | 3i0-M2 | A | 176 | 128
iDiff-L1 | iD1 | I/InO | 176 | 155
iDiff-L2 | iD2 | I/InO | 176 | 156
iDiff-L3 | iD3 | I/InO | 176 | 157
iStab-L1 | iS1 | I/InO | 176 | 158
iStab-L2 | iS2 | I/InO | 176 | 159
iStab-L3 | iS3 | I/InO | 176 | 160
falls für die Störwertverarbeitung der Leittechnik notwendig:
| VDEW_STOERWERT_ABTASTABSTAND | Zeit | 176 | 108
Binärspuren, die im Comtrade-Format abzulegen sind: | [6 empty] | Ereignislistentext (Meldung über T103)
Spannungsebene und Betriebsmittel stehen voraus; siehe DPL
Geräteadr. DIGSI | Bezeichnung |  | Fkts.typ | Informationsnr. | DUTyp | Infotyp
00501 | Ger. Anregung |  | 150 | 151 | 2 | 50
00511 | Geraet AUS |  | 150 | 161 | 2 | 50
05671 | Diff AUS |  | 176 | 68 | 2 | 51 | DIFF AUSLOESUNG
05691 | Diff> AUS |  | 75 | 91 | 2 | 51
05692 | Diff>> AUS |  | 75 | 92 | 2 | 51
Alle anderen Spuren sind auszublenden und nicht ins Comtrade-Format umzuwandeln.
Es sind die genannten Bezeichnungen zu verwenden.
Alles auf Systemschnittstelle rangiert und auf "im Störschrieb markieren" gesetzt
Hamburger Energienetze GmbH
Schutztechnik