| Technische Eignungskriterien - Stationsleittechnik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hersteller: |  |  |  |  |
| Gerätebezeichnung |  |  |  |  |
| Leittechnik-Zentralgerät: |  |  |  |  |
| Feldgerät Leitung: |  |  |  |  |
| Feldgerät Werk Allgemein: |  |  |  |  |
| Nahsteuerplatz: |  |  |  |  |
| PIU Allgemein: |  |  |  |  |
| CCU SIAL: |  |  |  |  |
| BPCU 110-kV-Feld: |  |  |  |  |
| Switch: |  |  |  |  |
| IoT-Gateway (wenn vorhanden): |  |  |  |  |
| Firmwareversion |  |  |  |  |
| Leittechnik-Zentralgerät: |  |  |  |  |
| Feldgerät Leitung: |  |  |  |  |
| Feldgerät Werk Allgemein: |  |  |  |  |
| Nahsteuerplatz: |  |  |  |  |
| PIU Allgemein: |  |  |  |  |
| CCU SIAL: |  |  |  |  |
| BPCU 110-kV-Feld: |  |  |  |  |
| Switch: |  |  |  |  |
| IoT-Gateway (wenn vorhanden): |  |  |  |  |
| Parametriertool |  |  |  |  |
| Softwareversion: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ja | Nein |
| Angaben zum Handbuch / Beschreibung |  |  |  |  |
| 1 | Handbuch als PDF und Papier auf Deutsch in korrekter Grammatik |  |  |  |
| 2 | Deutschsprechende technische Verantwortliche, Parametrierer, Inbetriebnehmer und Ansprechpartner gemäß Lastenheft Kapitel 12(Mindestens C1) |  |  |  |
| 3 | Vollständige Beschreibung aller vorhandenen Gerätefunktionen |  |  |  |
| 4 | Vollständige Beschreibung der Konfiguration |  |  |  |
| 5 | Vollständige Anschlussklemmenbelegung für alle Geräteausführungen / Baugruppen |  |  |  |
|  | Übersicht der Firmwarehistorie |  |  |  |
| Allgemein zu erfüllende Normen |  |  |  |  |
|  | Ein Informationssicherheitsmanagementsystem gemäß ISO 27001 ist zertifiziert (Zertifikat beifügen) |  |  |  |
|  | Vorgaben der WN 37.00/01 (Anlage S002) werden vollständig umgesetzt |  |  |  |
|  | Vorgaben der WN 37.00/03 (Anlage S003) werden vollständig umgesetzt |  |  |  |
|  | Vorgaben der WN 37.00/04 (Anlage S004) werden vollständig umgesetzt |  |  |  |
|  | Vorgaben der WN 37.00/05 (Anlage S022) werden vollständig umgesetzt |  |  |  |
|  | Vorgaben der WN 37.00/06 (Anlage S005) werden vollständig umgesetzt |  |  |  |
|  | Vorgaben der WN 37.00/07 (Anlage S006) werden vollständig umgesetzt |  |  |  |
|  | Vorgaben der WN 35.00/01 (Anlage S007) werden vollständig umgesetzt |  |  |  |
|  | Anforderungen der IEC 61850-3 und IEEE 1613 werden erfüllt |  |  |  |
| Gehäuse / Baugruppenträger |  |  |  |  |
|  | Typenschild vorhanden |  |  |  |
|  | Die Geräte sind für den Einbau auf der Rückwand sowie im Schwenkrahmen geeignet |  |  |  |
|  | Maximale Breite x Höhe x Tiefe ≤ 19“ x 8 HE x 20 cm |  |  |  |
|  | Ausführung ohne rotierende Teile |  |  |  |
|  | Modularer Aufbau, Baugruppen sind einzeln tauschbar |  |  |  |
|  | Anschlussklemmen passend für Aderendhülse 1,5 mm² für Binärsignale (2,5 mm² für Wandlerkreise) |  |  |  |
|  | Klimatische Umweltbedingung für Betrieb außerhalb von beheizten Einsatzorten (Betriebsumgebungstemperatur der Schränke) -5 bis + 45°C |  |  |  |
|  | Klimatische Umweltbedingung für Transporte -20 bis + 60°C |  |  |  |
|  | Der Grenzwert der Umgebungstemperatur für Geräte und Baugruppen bei Einbau in Gehäuse oder Schränke darf durch Eigenerwärmung nicht überschritten werden. +55°C |  |  |  |
| Spannungsversorgung |  |  |  |  |
|  | Spannungsversorgungsbereich 110 – 250 VDC |  |  |  |
|  | Redundante Stromversorgungsbaugruppe vorhanden |  |  |  |
|  | Ausführung ohne Stützbatterie oder Akku |  |  |  |
|  | Kein Verlust der Parametrierung bei Hilfsspannungsausfall |  |  |  |
|  | Vollständiger automatischer Wiederanlauf aller Komponenten nach Spannungsausfall |  |  |  |
|  | Anlauf des Gesamtsystems bei Spannungswiederkehr ≤ 5 min |  |  |  |
| Ein- und Ausgänge |  |  |  |  |
|  | Elektrische Kontakte berührungssicher ausgeführt |  |  |  |
|  | Eingang Strommessung einstellbar auf 1 A, 2 A und 5 A |  |  |  |
|  | Eingang Spannungsmessung 100 V /118,2 V |  |  |  |
|  | Zykluszeit für Messwerterfassung und Schwellwertbearbeitung ≤ 250 ms |  |  |  |
|  | Einstellwerte für Messwertschwellen sind in 0,1 %-Schritten bezogen auf den Messbereichsendwert parametrierbar |  |  |  |
|  | Messwertschwellen für Spannungen, Frequenzen und Leistungen sind absolut mit 0,5 % und additiv mit 0,2 % in 50s ausführbar |  |  |  |
|  | Messwertschwellen für Ströme sind absolut mit 10 % und additiv mit 0,5 % in 20 s (bzw. 1% in 10 s) ausführbar |  |  |  |
|  | Messwertschwellen für Öldruckmesswerte sind absolut mit 0,5 % und additiv mit 0,1 % in 5 s ausführbar |  |  |  |
|  | Einstellbare Messwertberuhigung |  |  |  |
|  | Nullpunktunterdrückung von Messwerten (auch bipolar) von 0,2 % möglich |  |  |  |
|  | Genauigkeit ≤ 0,5 % des Messbereichsendwerts für den gesamten Messwerterfassungskreis (ohne Berücksichtigung der Wandler) |  |  |  |
|  | Binäreingänge von 24-220 VDC verfügbar |  |  |  |
|  | Analogeingänge -20...0 (4)...+20 mA vorhanden |  |  |  |
|  | 1-, 1,5- und 2-polige Befehlsausgabe möglich |  |  |  |
|  | Flattersperre Zustandswechsel und Sperrzeiten frei parametrierbar |  |  |  |
|  | Flattersperre setzt das Qualitätsbit BL der Gefahrenmeldung |  |  |  |
|  | Abfragezyklen für Systemeingänge mit angeschlossenen Gefahrmeldungen ≤ 10 ms |  |  |  |
|  | Abfragezyklen für Systemeingänge mit angeschlossenen Rückmeldungen ≤ 100 ms |  |  |  |
|  | Überwachung der Störstellungen |  |  |  |
|  | Störstellungsunterdrückungszeit ist unabhängig von der Befehlslaufzeit parametrierbar |  |  |  |
|  | Wischermeldungen können als Wischer sowie als kommend/gehend verarbeitet werden |  |  |  |
|  | Für eine Befehlsausgabe kann eine zusätzliche Nachdrückzeit parametriert werden (0-5 s) |  |  |  |
|  | Für jedes Schaltgerät ist die Befehlsausgabezeit frei parametrierbar |  |  |  |
|  | Beim Einbau von 103er Schnittstellen muss jedes LWL einzeln mit den Händen abziehbar sein |  |  |  |
|  | Geräte sind mit der kleinstmöglichen Vielfalt von Ein- und Ausgabebaugruppen zu bestücken |  |  |  |
| Display |  |  |  |  |
|  | Absetzbares Display vorhanden |  |  |  |
|  | Anzahl 25 LEDs auf Display mit Steuerfunktion vorhanden |  |  |  |
|  | Anzahl 100 LEDs auf Meldedisplay vorhanden |  |  |  |
|  | Vor-Ort-Steuerung möglich |  |  |  |
|  | Quittierungsmöglichkeit am Display |  |  |  |
| Allgemeine Funktionen |  |  |  |  |
|  | Umsetzung aller leittechnischen Funktionen auf originärer Fernwirk-Hardware (keine SPS) |  |  |  |
|  | Ein Datenschwall wird komplett ohne Datenverlust zeitfolgerichtig verarbeitet |  |  |  |
|  | Bereitstellung aller Daten am Nahsteuer-/Überwachungsplatz und an der Fernwirkschnittstelle t ≤ 1s |  |  |  |
|  | Bereitstellung von Störschrieben am Nahsteuer-/Überwachungsplatz t ≤ 5 min |  |  |  |
|  | Bei Ausfall eines Weges gehen während der "Wegeumschaltung" keine Meldung verloren |  |  |  |
|  | Nach einem erkannten Verbindungsausfall beider Linien werden keine History-Daten (Altdaten) übertragen |  |  |  |
|  | Anschluss von Feldleitgeräten über einen Stationsbus-Ring an das LZG mittels IEC 60870-5-104 |  |  |  |
|  | Anschluss des Nahsteuer-/Überwachungsplatzes an den Stationsbus-Ring mittels IEC 60870-5-104 |  |  |  |
|  | Management der Ringstruktur des Stationsbus mittels RSTP |  |  |  |
|  | Anschluss von Schutzgeräten, Kombischutzgeräten, Reglern etc. an das LZG im Stern mittels IEC 60870-5-103 |  |  |  |
|  | Die Schutzgeräte werden mit einer Eins-zu-eins-Anbindung mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 19.200 Bit/s an die Stationsleitebene angebunden |  |  |  |
|  | Maximalausbau in Schaltanlagen mit 50 Feldgeräten und 100 Schutzgeräten möglich |  |  |  |
|  | Maximalausbau in Umspannwerken mit 10 Feldgeräten und 180 Schutzgeräten möglich |  |  |  |
|  | Ablage von Störschrieben führt zu keiner Verzögerung von anderen Telegrammen |  |  |  |
|  | Adressstruktur des Stationsbus frei wählbar |  |  |  |
|  | Nutzung der Service-Verbindung führt nicht zu einer Beeinträchtigung des Leittechniksystems |  |  |  |
|  | Übertragung des Initialisierungsendes erfolgt nach IEC 60870-5-104 |  |  |  |
|  | Übertragung von Datenpunkten in der Generalabfrage erfolgt mit Blockbildung |  |  |  |
|  | Die Generalabfrage wird für spontane Meldungen mit höherer Priorität unterbrochen |  |  |  |
|  | Befehle und Bestätigung werden mit Herkunftsadresse versehen |  |  |  |
|  | Die Bestätigung (ACT CON) wird auf den Nahsteuer-/Überwachungsplatz gespiegelt |  |  |  |
|  | „1-aus-N“-Kontrolle für alle verriegelten Befehle (Anlagen- und Feldverriegelung) |  |  |  |
|  | Systemzeit über zentralen, integrierten Zeitserver |  |  |  |
|  | Alle erfassten oder generierten Informationen werden am Entstehungsort mit der Systemzeit gestempelt |  |  |  |
|  | Umsetzung der Synchrocheck-Funktion nach Anlage S009 |  |  |  |
|  | Quittierungspflichtige Meldungen, die auf dem Feldleitgerät angezeigt werden, können mittels des Befehls FELO quittiert werden. |  |  |  |
|  | Der Befehl FELO wird vom Leittechnik-Zentralgerät für alle Feldgeräte und Unterstationen vervielfältigt |  |  |  |
|  | Das Meldeverhalten der LEDs auf dem Display der FLG ist: - Kommend / gehend (nicht quittiert): Blinkend (Farbe Rot – Frequenz 1 Hz) - Kommend (quittiert): Anstehend (Farbe Rot) - Gehend (quittiert): Aus |  |  |  |
|  | Bei Sammelmeldungen werden nicht die Qualitätsbits der einzelnen Quellen mit übertragen |  |  |  |
|  | Erneute Anregungen von einzelnen Quellen einer Sammelmeldung führen zu einer erneuten Anregung einer Sammelmeldung (erst „gehend“, dann erneut „kommend“, der Zeitstempel wird aktualisiert) |  |  |  |
|  | Störschriebablage auf dem Nahsteuer-/Überwachungsplatz erfolgt nach Vorgabe (Anlage S008) |  |  |  |
| Anlagenverriegelung |  |  |  |  |
|  | Bildung aller feldübergreifenden Verriegelungen im FLG Anlagenverriegelung |  |  |  |
|  | Alle Feldleitgeräte senden alle relevanten Informationen zum FLG Anlagenverriegelung |  |  |  |
|  | Freigaben werden vom FLG Anlagenverriegelung gebildet und innerhalb von 100 ms verteilt |  |  |  |
|  | Keine Freigabe bei ungültigen Rückmeldungen (Qualifier IV oder NT) |  |  |  |
|  | Kein verriegeltes Schalten bei Ausfall FLG Anlagenverriegelung |  |  |  |
|  | Exklusion aus der Verriegelung über S6-Schlüsselschalter je Feld |  |  |  |
|  | Darstellung der Verriegelungsbedingungen auf LED-Matrix oder Display mit entsprechender Beschriftung |  |  |  |
| Parametriersoftware |  |  |  |  |
|  | Parametriersoftware auf Deutsch in korrekter Grammatik |  |  |  |
|  | Einheitliche Software für alle notwendigen Parametrierungen |  |  |  |
|  | Lauffähigkeit auf Systemen mit Microsoft Windows 10 und höher |  |  |  |
|  | Laden der Parametrierung darf nicht länger als 5 min dauern |  |  |  |
|  | Datenmodelländerung eines Feldleitgeräts hat keinen Einfluss auf andere Feldleitgeräte |  |  |  |
|  | Im Leittechnikzentralgerät ist eine Übermenge parametrierbar |  |  |  |
|  | Sämtliche Lizenzen sind nicht an Hardware gekoppelt (Dongle sind zulässig) |  |  |  |
| Zusätzliche Kriterien an Geräte für IEC 61850-Stationsbus in UW |  |  |  |  |
|  | Interfaces unterstützten Übertragungsraten von 10/100/1000 Mbit/s (S101 5.4) |  |  |  |
|  | VLAN nach Anlage (S101 4.1) |  |  |  |
|  | RSTP nach Anlage (S101 4.2) |  |  |  |
|  | Unterstützung Syslog (S101 4.3) |  |  |  |
|  | Unterstützung SNMP (S101 4.4) |  |  |  |
|  | Portspiegelung in externen Switchen (S101 4.5) |  |  |  |
|  | Darstellung Portstatistiken (S101 4.6) |  |  |  |
|  | SFP-Anforderungen für externe Netzwerkswitche (S101 4.8 und 5.4) |  |  |  |
|  | NTP (Lastenheft 4.10, S101 5.7.1) |  |  |  |
|  | Power over Ethernet (PoE) für externe Netzwerkswitche (Lastenheft 4.1) |  |  |  |
|  | Modbus TCP-Master Funktionalität (Lastenheft 4.1) |  |  |  |
|  | Verriegelung erfüllt (Lastenheft 4.2) |  |  |  |
|  | Redundante Anbindung an die Netzführung erfüllt (Lastenheft 4.3, S102, S103) - Synchronisierung der LZGs untereinander funktioniert ohne Datenverlust - Umschaltung der vier logischen Verbindungen funktioniert - Protokollwandlung IEC 61850 Stationsebene auf IEC 60870-5-104 Leitebene |  |  |  |
|  | Wenn vorhanden: Anforderungen an Anbindung IoT-Plattform werden erfüllt oder die Umsetzung wird schriftlich zugesichert (Lastenheft 4.4, S102) - IEC 61850-Proxy-Funktionalität gegeben - Keine Steuerung von extern wird durchgelassen - MQTT wird unterstützt |  |  |  |
|  | Befehlsverarbeitung (Lastenheft 4.5) |  |  |  |
|  | Messwertverarbeitung Lastenheft 4.6) |  |  |  |
|  | Fehlerortbehandlung (Lastenheft 4.7) |  |  |  |
|  | Systemmeldungen berücksichtigt (Lastenheft 4.8) |  |  |  |
|  | Schutzdatenerfassung (Lastenheft 4.9) |  |  |  |
|  | Melde- und Messwertsperre (Lastenheft 4.11) |  |  |  |
|  | Flattersperre (Lastenheft 4.12, S107) |  |  |  |
|  | Prüfbarkeit der Sekundäranlage (Lastenheft 4.13) |  |  |  |
|  | Anzahl der geforderten MMS-Clients umsetzbar (S107) |  |  |  |
|  | Modellierte Data Sets werden übernommen (S107) |  |  |  |
|  | Statisches Data Set (S102, S107) |  |  |  |
| Zusätzliche Kriterien an den Umgang mit dem IEC 61850 Top-Down-Datenmodell |  |  |  |  |
|  | Anforderungen aus dem SNH-Namespace werden grundsätzlich unterstützt (S107) |  |  |  |
|  | SCD- /ICD-Dateien werden mit Herstellerinformationen bereitgestellt für Import ins vollständige Datenmodell (S105) |  |  |  |
|  | Data Attribute Values können direkt aus dem SCD übernommen bzw. die Umsetzung wird schriftlich zugesichert (S107, S106) |  |  |  |
|  | IEC 60870-5-104-Adressen werden direkt aus dem SCD übernommen bzw. die Umsetzung wird schriftlich zugesichert (S107) |  |  |  |
|  | Functional Naming und Flexible Naming (S104, S107) |  |  |  |
|  | Netzwerkparameter wie bspw. MAC- oder IP-Adressen, werden aus dem SCD übernommen bzw. die Umsetzung wird schriftlich zugesichert (S107) |  |  |  |