## Unterirdisch (hidden)
Bearbeiter | NT (Stand 25.10.18) | Bereich | ? | Ebene | Türnummer | Türnummer | Bezeichnung | Rohbauricht-maß Breite [mm] nach DIN 18100 | Rohbauricht-maß Höhe [mm] nach DIN 18100 | Rohbauricht-maß B x H [mm x mm] nach DIN 18100 | min. lichtes Durchgangsmaß [mm] | Bereich Außen / Innen | Anforderungen |  | Zargen | Gleit-schiene | Zylinder | Schlossart | Beschlag | Zusätzliche Anforderungen | Flügel Anzahl | Aufschlags-richtung Gehflügel | Treibriegel | Teilung 2-flügiger Türen/ lichtes Mindest-durchgangsmaß | Überwachung |  |  |  | Einbezug in Potentialausgleich (Tür und Zarge) | Material | Oberfläche und Farbgebung (Tür + Zarge) | Farbe | Wandbeschaffenheit |  | Lüftungs-gitter über Tür | Lüftungsgitter |  |  | Raumnummer | Raumnummerncode |  |  |  |  | Kennziffer Raumbuch VGF | Kennziffer Plan alt | Zuständig-keit
[13 empty] | Brand-schutz | Rauchdicht (RS) / Dichtschließend (DS) / Selbstschließend (SS) | [10 empty] | Magnet-kontakt | Riegel-kontakt | Erfassung | [5 empty] | Dicke [cm] | Wandart |  | Abmess-ungen | Brand-schutz |  |  | Liegen-schaft | Bauteil A=Station | Ebene | Raum Nr. lfd Nr
[16 empty] | Federband | [10 empty] | Gebäude-automation | Zentrale Leittechnik | [15 empty] | Tür Nr.
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | KC-Ebene |  |  | Trennung zum öffentlichen Bereich | 800 | 840 | 800/840 |  | I | T90 | SS | U | ja | B | E | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb | - | - | - |  | GP-AKC 04 | GP | -A | KC | 04 | .1 | 5.21 | 12.5 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 1 | GP-AUC 04.1 | Zugang zur KC-Ebene (Kabelkeller) - Ostkopf | 760 | 1400 | 760/1400 |  | I | T90 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 23 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 04 | GP | -A | UC | 04 | .1 | 5.21 | 12.5 | NT 33.1
HLC | NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 2 | GP-AUC 06.1 | Fahrtreppensteuerung | 885 | 2125 | 885/2125 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 06 | GP | -A | UC | 06 | .1 | 9.3 | 9.3.2 | NT 33.5
Kilic | NT 32.1, 32.3 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 3 | GP-AUC 08.1 | Zentrale Leittechnik Brandfallmatrix / Brandmeldezentrale | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | AGS | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb | - | - | - |  | GP-AUC 08 | GP | -A | UC | 08 | .1 | 1.5 | 1.5.2 | NT 32.1, 32.3
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 4 | GP-AUC 10.1 | Netzersatz - Aggregatraum | 2010 | 2260 | 2010/2260 |  | I | T90 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 2 | - | ja | Mittige Teilung | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 10 | GP | -A | UC | 10 | .1 | 4.10 | 4.10 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 8 | GP-AUC 10.2 | Netzersatz - Aggregatraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T90 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 10 | GP | -A | UC | 10 | .2 | 4.10 | 4.10 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 7 | GP-AUC 12.1 | NUV - Raum Netz | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 12 | GP | -A | UC | 12 | .1 | 4.3 | 4.3.2 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 6 | GP-AUC 14.1 | NUV - Raum Netzersatz - Ost | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 14 | GP | -A | UC | 14 | .1 | 4.3 | 4.3.1 | NT 33.4
| NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 5.1 | GP-AUC 16.1 | Schacht 2 Ost (Luft + Elt + NT) | 760 | 2010 | 760/2010 |  | I | T90-S | SS | B | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | Stb | - | - | - |  | GP-AUC 16 | GP | -A | UC | 16 | .1 | 3.4 | 12.13 | NT 33.5
| NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 5.2 | GP-AUC 16.2 | Schacht 2 Ost (Luft + Elt + NT) | 760 | 2010 | 760/2010 |  | I | T90-S | SS | B | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 16 | GP | -A | UC | 16 | .2 | 3.4 | 12.13 | NT 33.5
| NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 5.3 | GP-AUC 16.3 | Schacht 2 Ost | 760 | 2010 | 760/2010 |  | I | T90-S | SS | B | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 16 | GP | -A | UC | 16 | .3 | 3.4 | 12.13 | NT 33.5
| NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 5.4 | GP-AUC 16.4 | Schacht 2 Ost | 760 | 1950 | 760/1950 |  | I | T90-S | SS | B | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 16 | GP | -A | UC | 16 | .4 | 3.4 | 12.13 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 9 | GP-AUC 18.1 | Pumpensumpf-Raum | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | - | DS / SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 18 | GP | -A | UC | 18 | .1 | 3.7 | 3.7.1 | NT 33.5
Kilic | NT 32.3 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 10 | GP-AUC 20.1 | BOS Funk | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb | - | - | - |  | GP-AUC 20 | GP | -A | UC | 20 | .1 | 1.3 | 1.3.1 | NT 32.3
HLC | NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | C-Ebene | 11 | GP-AUC 22.1 | Fahrtreppensteuerung | 885 | 2125 | 885/2125 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 22 | GP | -A | UC | 22 | .1 | 9.3 | 9.3.3 | NT 33.5
| NT 33.3 | Station Güterplatz | Ostkopf | B-Ebene | 96 | GP-AUB 32.1 | Geräteraum - Reinigung | 880 | 2260 | 880/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUB 32 | GP | -A | UB | 32 | .1 | 5.21 |  | NT 33.3
Kilic | NT 32.3 | Station Güterplatz | Ostkopf | B-Ebene | 97 | GP-AUB34.1 | Rauchansaugsystem-Raum Ost | 880 | 2260 | 880/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AUB34 | GP | -A | UB | 34 | .1 |  |  | NT 32.3
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 59 | GP-AA1 02.1 | Flur | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | RS / SS | B | ja | EZ | P | DG | AGS | 2 | - | ja | Mittige Teilung | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 |  | Nische | Stb |  |  |  |  | GP-AA1 02 | GP | -A | A1 | 02 | .1 |  | 10.1.7 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.2 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 60 | GP-AA1 04.1 | WC Männer | 880 | 2125 | 880/2125 |  | I | - | DS / SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  | Überströmgitter unten |  |  | GP-AA1 04 | GP | -A | A1 | 04 | .1 | 5.17 | 5.4.1 | NT 33.2
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 61 | GP-AA1 06.1 | Hebeanlage - Raum | 880 | 2125 | 880/2125 |  | I | - | DS / SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AA1 06 | GP | -A | A1 | 06 | .1 | 3.7 | 3.7.2 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 62 | GP-AA1 08.1 | Flur | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | B | E | DG | - | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AA1 08 | GP | -A | A1 | 08 | .1 | 10.1 | 10.1.7 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.2 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 63 | GP-AA1 10.1 | WC - Raum / Frauen | 880 | 2125 | 880/2125 |  | I | - | DS / SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  | Überströmgitter unten |  |  | GP-AA1 10 | GP | -A | A1 | 10 | .1 | 5.16 | 5.4 | NT 33.2
Schaumburg | NT 32.3 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 64 | GP-AA1 12.1 | Nachrichtentechnik-Raum | 880 | 2125 | 880/2125 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AA1 12 | GP | -A | A1 | 12 | .1 |  | 12.2.5 | NT 32.3
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 65 | GP-AA1 14.1 | NUV - Raum Netz - Ost | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AA1 14 | GP | -A | A1 | 14 | .1 | 4.3 | 4.3.5 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 66 | GP-AA1 16.1 | NUV - Raum Netzersatz - Ost | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AA1 16 | GP | -A | A1 | 16 | .1 | 4.3 | 4.3.6 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 67 | GP-AA1 18.1 | Lüftungszentrale (Ost) | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AA1 18 | GP | -A | A1 | 18 | .1 | 3.2/3.3 | 3.3.2 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 69 | GP-AA1 18.2 | Lüftungszentrale (Ost) | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AA1 18 | GP | -A | A1 | 18 | .2 | 3.2/3.3 | 3.3.3 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 68 | GP-AA1 22.1 | Schacht 1 Ost (Luft NEA) | 760 | 1900 | 760/1900 |  | I | T90-S | SS | B | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AA1 22 | GP | -A | A1 | 22 | .1 |  | 3.2.2 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 70 | GP-AA1 24.1 | Wasser-Übergaberaum | 885 | 2260 | 885/2260 |  | I | - | - | U (SK) | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 5 | SK |  |  |  |  | GP-AA1 24 | GP | -A | A1 | 24 | .1 | 3.1 | 3.3.3 | NT 33.5
|  | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 71 | GP-AA1 26.1 | Flur | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | B | E | DG | - | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AA1 26 | GP | -A | A1 | 26 | .1 | 3.1 | 3.3.3 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1-Ebene | 72 | GP-AA1 26.2 | FL Kanal (Revisionsöffnung) | 600 | 600 | 600/600 |  | I | T90-S | SS | U | ja | B | E | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AA1 26 | GP | -A | A1 | 26 | .2 | 3.1 | 3.3.3 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | KC-Ebene |  |  | Trennung zum öffentlichen Bereich | 800 | 840 | 800/840 |  | I | T90 | SS | U | ja | B | E | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb | - | - | - |  | GP-AKC 04 | GP | -A | KC | 04 | .1 |  | 12.5 | NT 33.1
Plank | NT 34.12 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 12 | GP-AUC 24.1 | Fahrleitungs-Geräteraum | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 24 | GP | -A | UC | 24 | .1 | 2.2 | 2.2 | NT 34.12
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 13 | GP-AUC 26.1 | Schleuse | 1260 | 2510 | 1260/2510 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 26 | GP | -A | UC | 26 | .1 | 10.4 | 10.4 | NT 33.1
Kilic | NT 32.1, 32.3 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 14 | GP-AUC 28.1 | Zentrale Leittechnik Brandfallmatrix / Brandmeldezentrale | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Rechts | - | - | ja | ja | - | ja | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb | - | - | - | Türbreite aus Raum GP-AUC 36 übernommen | GP-AUC 28 | GP | -A | UC | 28 | .1 | 1.2/1.5 | 1.5.1 | NT 32.1, 32.3
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 15 | GP-AUC 30.1 | Nebentreppe | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | B | E | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 30 | GP | -A | UC | 30 | .1 | 10.3 | 10.3 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 16 | GP-AUC 32.1 | Flur | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | B | E | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 32 | GP | -A | UC | 32 | .1 | 10.1 | 10.1 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 17 | GP-AUC 34.1 | Raumreserve | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUC 34 | GP | -A | UC | 34 | .1 |  | 12.2 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 18 | GP-AUC 36.1 | NUV - Raum Netzersatz - West | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUC 36 | GP | -A | UC | 36 | .1 | 4.3 | 4.3.3a | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 19 | GP-AUC 38.1 | NUV - Raum Netz - West | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUC 38 | GP | -A | UC | 38 | .1 | 4.3 | 4.3.3b | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 20 | GP-AUC 39.1 | MS-Luft 3 (ZL/AL) | 1010 | 1010 | 1010/1010 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AUC 39 | GP | -A | UC | 39 | .1 |  | 12.12 | NT 33.5
Plank | NT 34 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 21 | GP-AUC 40.1 | MS - Kabelraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUC 40 | GP | -A | UC | 40 | .1 | 4.8 | 4.8 | NT 34
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 22 | GP-AUC 42.1 | Pumpensumpf-Raum | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | - | DS / SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUC 42 | GP | -A | UC | 42 | .1 | 3.7 | 3.7 | NT 33.5
Kilic | NT 32.3 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 23 | GP-AUC 44.1 | Schacht MS 2 | 880 | 2010 | 880/2010 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUC 44 | GP | -A | UC | 44 | .1 |  | 12.12 | NT 32.3
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 24 | GP-AUC 46.1 | Installations - Verteilerraum (Ventilatoren Raum) | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUC 46 | GP | -A | UC | 46 | .1 | 3.9 | 3.9 | NT 33.5
Plank | NT 34 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 25 | GP-AUC 48.1 | MS - Trafo - Raum 1 | 2010 | 2900 | 2010/2900 | 1919/2725 | I | T90 | RS / SS | U | ja | EZ (Mainova) | SVP | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung Feststellvorrichtung, um 180° nach außen aufschlagbar | 2 | - | ja | Mittige Teilung | ja | ja | - | ja | ja (+Stahlschwelle) | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb | - | - | - |  | GP-AUC 48 | GP | -A | UC | 48 | .1 | 4.6 | 4.6.1 | NT 34
Plank | NT 34 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 26 | GP-AUC 50.1 | MS - Trafo - Raum 2 | 2010 | 2900 | 2010/2900 | 1919/2725 | I | T90 | RS / SS | U | ja | EZ (Mainova) | SVP | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung Feststellvorrichtung, um 180° nach außen aufschlagbar | 2 | - | ja | Mittige Teilung | ja | ja | - | ja | ja (+Stahlschwelle) | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb | - | - | - |  | GP-AUC 50 | GP | -A | UC | 50 | .1 | 4.6 | 4.6.2 | NT 34
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 27 | GP-AUC 52.1 | Vorraum (zu MSE 1) | 880 | 2125 | 880/2125 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | K/D | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 52 | GP | -A | UC | 52 | .1 | 4.8 | 12.1 | NT 33.1
Plank | NT 34 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 28 | GP-AUC 54.1 | MS - Kabelraum Schlitzgang | 880 | 2125 | 880/2125 |  | I | T90 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 54 | GP | -A | UC | 54 | .1 | 4.8 | 4.8.1 | NT 34
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 29 | GP-AUC 56.1 | Schacht MSE 1 | 880 | 2010 | 880/2010 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUC 56 | GP | -A | UC | 56 | .1 | 4.8 | 12.10 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 30 | GP-AUC 58.1 | MS - Trafo - Raum 3 | 2010 | 2760 | 2010/2760 |  | I | T90 | RS / SS | U | ja | EZ | P | K/D | AGS | 2 | - | ja | Mittige Teilung | - | - | - | - | ja (+Stahlschwelle) | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 58 | GP | -A | UC | 58 | .1 | 4.6 | 4.6.3 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.3, NT 33.42 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 31 | GP-AUC 60.1 | Geräteraum - Reinigung | 2010 | 2760 | 2010/2760 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 2 | - | ja | Mittige Teilung | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 60 | GP | -A | UC | 60 | .1 | 6.1 | 6.1 | NT 33.3, NT 33.42
Schaumburg | NT 33.3, NT 33.42 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 32 | GP-AUC 60.2 | Geräteraum Stadtreinigung | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 60 | GP | -A | UC | 60 | .2 | 6.1 | 6.1 | NT 33.3, NT 33.42
Kilic | NT 32.2 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 33 | GP-AUC 62.1 | ES-Kabelraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb | - | - | - |  | GP-AUC 62 | GP | -A | UC | 62 | .1 | 2.5 | 2.5 | NT 32.2
HLC | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 34 | GP-AUC 64.1 | Aufzug-Steuerungs-/ Maschinenraum | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 64 | GP | -A | UC | 64 | .1 | 9.5 | 5.9 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 35 | GP-AUC 66.1 | Zugang zur KC-Ebene (Kabelkeller) - Westkopf | 760 | 1400 | 760/1400 |  | I | T90 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 66 | GP | -A | UC | 66 | .1 |  | 12.5 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 36 | GP-AUC 68.1 | Raumreserve | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 68 | GP | -A | UC | 68 | .1 |  | 12.2.9 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | C-Ebene | 37 | GP-AUC 70.1 | Schacht Luft 2 (AL/FL) | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 25 | Stb |  |  |  |  | GP-AUC 70 | GP | -A | UC | 70 | .1 |  | 12.8 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 38 | GP-AB2 04.1 | Flur | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | B | E | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AB2 04 | GP | -A | B2 | 04 | .1 | 10.1 | 10.1.3 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 39 | GP-AB2 06.1 | Raumreserve | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 06 | GP | -A | B2 | 06 | .1 |  | 12.2.2 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 40 | GP-AB2 08.1 | Reserve | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 08 | GP | -A | B2 | 08 | .1 |  | 12.2.1 | NT 33.1
Plank | NT 34.12 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 41 | GP-AB2 10.1 | Fahrleitungs-Schaltraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1169/2475 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb | - | - | - |  | GP-AB2 10 | GP | -A | B2 | 10 | .1 | 2.1 | 2.1 | NT 34.12
Plank | NT 34.12 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 42 | GP-AB2 10.2 | Fahrleitungs-Schaltraum | 1260 | 2510 | 1260/2510 | 1169/2225 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AB2 10 | GP | -A | B2 | 10 | .2 | 10.1 | 10.1.2 | NT 34.12
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 44 | GP-AB2 12.1 | Flur | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | B | E | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AB2 12 | GP | -A | B2 | 12 | .1 |  | 10.3 | NT 33.1
Kilic | NT 32.3 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 45 | GP-AB2 16.1 | Schacht MS 2 | 760 | 2010 | 760/2010 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 16 | GP | -A | B2 | 16 | .1 |  | 12.12 | NT 32.3
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 46 | GP-AB2 18.1 | NHV - Raum Netz / NHV - Raum Netzersatz | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb |  |  |  |  | GP-AB2 18 | GP | -A | B2 | 18 | .1 | 4.2 | 4.2.1 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 47 | GP-AB2 20.1 | NHV - Raum Netz / NHV - Raum Netzersatz | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb |  |  |  |  | GP-AB2 20 | GP | -A | B2 | 20 | .1 | 4.2 | 4.2.2 | NT 33.4
Plank | NT 34 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 48 | GP-AB2 22.1 | Gleichrichterunterwerk | 1510 | 2510 | 1510/2510 | 1419/2475 | I | T 90 | RS / SS | U | ja | EZ (Mainova) | P | K/D | - | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | ja | ja | - | ja | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AB2 22 | GP | -A | B2 | 22 | .1 |  | 12.4 | NT 34
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 43 | GP-AB2 24.1 | FL Kanal (Revisionsöffnung) | 600 | 600 | 600/600 |  | I | T90-S | SS | U | ja | B | E | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 24 | GP | -A | B2 | 24 | .1 |  | 12.4 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 49 | GP-AB2 26.1 | Lüftungszentrale (West) | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 26 | GP | -A | B2 | 26 | .1 | 3.3 | 3.3 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 50 | GP-AB2 28.1 | Zugang MSE 1 | 880 | 2125 | 880/2125 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AB2 28 | GP | -A | B2 | 28 | .1 | 4.8 | 12.1.2 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 51 | GP-AB2 29.1 | Schacht MSE 1 | 880 | 2010 | 880/2010 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 29 | GP | -A | B2 | 29 | .1 | 4.8 | 12.1.2 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 52 | GP-AB2 30.1 | Optionale Lüftungszentrale | 1260 | 2500 | 1260/2500 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 30 | GP | -A | B2 | 30 | .1 | 3.3 | 3.3.1 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 53 | GP-AB2 32.1 | Sicherheitslicht - Batterieraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T90 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 32 | GP | -A | B2 | 32 | .1 | 4.5 | 4.5 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 54 | GP-AB2 34.1 | Einbringraum/Transportsenke | 1510 | 2510 | 1510/2510 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 34 | GP | -A | B2 | 34 | .1 |  | 12.3.2 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 58 | GP-AB2 34.2 | Einbringraum/Transportsenke | 1510 | 2510 | 1510/2510 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB2 34 | GP | -A | B2 | 34 | .2 |  | 3.3.1 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 55 | GP-AB2 36.1 | Flur | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | B | E | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AB2 36 | GP | -A | B2 | 36 | .1 | 10.1 | 10.1.8 | NT 33.1
Plank | NT 34 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 56 | GP-AB2 38.1 | MS - Kabelraum Schlitzgang | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AB2 38 | GP | -A | B2 | 38 | .1 | 4.8 | 4.8.2 | NT 34
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2-Ebene | 57 | GP-AB2 40.1 | Raumreserve | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AB2 40 | GP | -A | B2 | 40 | .1 |  | 12.2.8 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 73 | GP-AB1 02.1 | Nebentreppe | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | B | E | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AB1 02 | GP | -A | B1 | 02 | .1 | 10.1 | 10.3 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 81 | GP-AB1 02.2 | Treppenhaus (TRH) | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | B | E | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 50 | Stb |  |  |  |  | GP-AB1 02 | GP | -A | B1 | 02 | .2 | 10.1 | 10.3 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 74 | GP-AB1 04.1 | Raumreserve | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T90 | RS / SS | U | ja | EZ | SVP | DG | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 04 | GP | -A | B1 | 04 | .1 |  | 12.2.3 | NT 33.1
Kilic | NT 32.3 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 80 | GP-AB1 08.1 | Kabelraum - Notruf | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb | - | - | - |  | GP-AB1 08 | GP | -A | B1 | 08 | .1 | 1.2 | 1.2.2 | NT 32.3
Kilic | NT 32.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 79 | GP-AB1 10.1 | Zentrale Leittechnik-Raum | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb | - | - | - |  | GP-AB1 10 | GP | -A | B1 | 10 | .1 | 1.1 | 1.1 | NT 32.1
Kilic | NT 32.3 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 78 | GP-AB1 12.1 | BOS Funk | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AB1 12 | GP | -A | B1 | 12 | .1 | 1.3 | 1.3 | NT 32.3
Kilic | NT 32.3 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 77 | GP-AB1 14.1 | Sprachalamierungsanlage | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Links | - | - | ja | ja | - | ja | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AB1 14 | GP | -A | B1 | 14 | .1 | 1.6 | 1.6 | NT 32.3
Kilic | NT 32.3 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 75 | GP-AB1 16.1 | Nachrichtentechnik-Raum | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AB1 16 | GP | -A | B1 | 16 | .1 | 1.4 | 1.4 | NT 32.3
Plank | NT 34 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 76 | GP-AB1 18.1 | MS-Schacht | 885 | 2125 | 885/2125 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 18 | GP | -A | B1 | 18 | .1 |  | 1.4 | NT 34
Kilic | NT 32.3 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 82 | GP-AB1 22.1 | Schacht MS 2 | 880 | 2010 | 880/2010 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 22 | GP | -A | B1 | 22 | .1 |  | 12.12 | NT 32.3
Kilic | NT 32.2 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 84 | GP-AB1 24.1 | ES-Batterieraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T90 | RS / SS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AB1 24 | GP | -A | B1 | 24 | .1 | 2.8 | 2.8 | NT 32.2
Kilic | NT 32.2 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 83 | GP-AB1 26.1 | ES-Relais-Rechnerraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | RS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AB1 26 | GP | -A | B1 | 26 | .1 | 2.6 | 2.6 | NT 32.2
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 85 | GP-AB1 30.1 | Vorraum (zu MSE 1) | 880 | 2010 | 880/2010 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb |  |  |  |  | GP-AB1 30 | GP | -A | B1 | 30 | .1 | 4.8 | 12….. | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 86 | GP-AB1 34.1 | Schacht MSE 1 | 880 | 2010 | 880/2010 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 34 | GP | -A | B1 | 34 | .1 | 4.8 | 12.10 | NT 33.4
Kilic | NT 32.2 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 87 | GP-AB1 36.1 | ES-Relais-Rechnerraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P2 | K/D | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AB1 36 | GP | -A | B1 | 36 | .1 | 2.7 | 2.7 | NT 32.2
Kilic | NT 43.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 89 | GP-AB1 38.1 | ES-Stelltischraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 | 1000/2135 | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | K/D | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - |  | GP-AB1 38 | GP | -A | B1 | 38 | .1 | 2.9 | 2.9 | NT 43.1
Schaumburg | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 88 | GP-AB1 40.1 | Schacht Luft 2 (AL/FL) | 885 | 2010 | 885/2010 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | Stb |  |  |  |  | GP-AB1 40 | GP | -A | B1 | 40 | .1 |  | 2.9 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 90 | GP-AB1 42.1 | Flur | 1510 | 2135 | 1510/2135 |  | I | - | RS / SS | U | ja | B | E | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 42 | GP | -A | B1 | 42 | .1 |  | 10.1.4 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 91 | GP-AB1 44.1 | NUV - Raum Netzersatz - West | 1260 | 2135 | 1260/2135 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 44 | GP | -A | B1 | 44 | .1 | 4.3 | 4.3.7 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 92 | GP-AB1 46.1 | NUV - Raum Netz - West | 1260 | 2135 | 1260/2135 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 46 | GP | -A | B1 | 46 | .1 | 4.3 | 4.3.8 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 93 | GP-AB1 48.1 | Einbringraum/Transportsenke | 1510 | 2260 | 1510/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 48 | GP | -A | B1 | 48 | .1 |  | 12.3.1 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 94 | GP-AB1 50.1 | Raumreserve | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 50 | GP | -A | B1 | 50 | .1 |  | 12.2.4 | NT 33.1
Rank | Vodafone | Station Güterplatz | Westkopf | B1-Ebene | 95 | GP-AB1 52.1 | Öffentlicher Funk (Externe) | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P2 | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AB1 52 | GP | -A | B1 | 52 | .1 | 1.10 | 1.10 | Vodafone
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 98 | GP-AUB 04.1 | Flur | 1510 | 2500 | 1510/2500 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 1010 | - | - | - | - | - |  | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUB 04 | GP | -A | UB | 04 | .1 |  | 10.1.9 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.3 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 99 | GP-AUB 06.1 | Geräteraum - Reinigung | 880 | 2125 | 880/2125 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW |  |  |  |  | GP-AUB 06 | GP | -A | UB | 06 | .1 |  | 12.2.6 | NT 33.3
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 100 | GP-AUB 08.1 | Flur | 1510 | 2500 | 1510/2500 |  | I | - | - | U | ja | B | E | DG | - | 2 | DIN Links | - | 1010 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUB 08 | GP | -A | UB | 08 | .1 | 10.1 | 10.1.6 | NT 33.1
Plank | NRM | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 101 | GP-AUB 10.1 | MS - Schaltanlagenraum | 1510 | 2500 | 1510/2500 | 1419/2465 | I | T90 | RS / SS | U | ja | EZ (Mainova) | SVP | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 2 | DIN Links | ja | 900 | ja | ja | - | ja | ja (+Stahlschwelle) | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | Stb | - | - | - |  | GP-AUB 10 | GP | -A | UB | 10 | .1 | 4.4 | 4.4 | NRM
Plank | NT 34 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 102 | GP-AUB 10.2 | MS - Schaltanlagenraum | 1510 | 2500 | 1510/2500 | 1419/2465 | I | T90 | RS / SS | U | ja | EZ (Mainova) | SVP | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | ja | ja | - | ja | ja (+Stahlschwelle) | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | Stb | - | - | - |  | GP-AUB 10 | GP | -A | UB | 10 | .2 | 4.4 | 4.4 | NT 34
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 103 | GP-AUB 14.1 | Nebentreppe | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | B | E | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUB 14 | GP | -A | UB | 14 | .1 |  | 10.3 | NT 33.1
HLC | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 104 | GP-AUB 16.1 | Fahrtreppensteuerung | 1510 | 2500 | 1510/2500 |  | I | T90 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - |  | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUB 16 | GP | -A | UB | 16 | .1 | 9.3 | 9.3 | NT 33.5
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 105 | GP-AUB 18.1 | Vorraum (zu MSE 1) | 880 | 2125 | 880/2125 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUB 18 | GP | -A | UB | 18 | .1 | 4.8 | 12.1.2 | NT 33.1
Schaumburg | NT 33.4 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 106 | GP-AUB 20.1 | Schacht MSE 1 | 880 | 2010 | 880/2010 |  | I | T90-S | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUB 20 | GP | -A | UB | 20 | .1 | 4.8 | 12.1.2 | NT 33.4
Schaumburg | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 107 | GP-AUB 22.1 | Einbringraum / Transportsenke | 1510 | 2510 | 1510/2510 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 2 | DIN Links | ja | 900 | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUB 22 | GP | -A | UB | 22 | .1 |  | 12.3.3 | NT 33.1
HLC | NT 33.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 108 | GP-AUB 24.1 | Vorraum | 1260 | 2260 | 1260/2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | AGS | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - |  | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb |  |  |  |  | GP-AUB 24 | GP | -A | UB | 24 | .1 | 9.1 | 9.1 | NT 33.1
HLC | NT 33.5 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 110 | GP-AUB 26.1 | Wartungsraum - Fahrtreppen | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U (SK) | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 5 | SK (F90) |  |  |  |  | GP-AUB 26 | GP | -A | UB | 26 | .1 | 9.1 | 9.1 | NT 33.5
Schaumburg | NT32.3 | Station Güterplatz | Westkopf | B-Ebene | 109 | GP-AUB 28.1 | Rauchansaugsystem-Raum West | 1010 | 2260 | 1010/2260 |  | I | T30 | SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 40 | Stb |  |  |  |  | GP-AUB 28 | GP | -A | UB | 28 | .1 |  | 12.2.7 | NT32.3
Kilic |  | Station Güterplatz | Tunnel offene Bauweise |  |  | GB-EB-AUO 04.1 | BOS-Raum | 1135 | 2260 | 1135 x 2260 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 |  | 24 | MW |  |  |  |  | GB-EB-AUO 04 | GB-EB | -A | UO | 04 | .1 |  | 1.3
Schaumburg |  | Station Güterplatz | Tunnel offene Bauweise |  |  | GB-EB-AUO 02.1 | Hebeanlage | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 |  | I | - | - | U | ja | EZ | P | DG | 2 Lüftungsgitter im rechten Türflügel | 2 | - | ja | Mittige Teilung | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 |  | 24 | MW |  |  |  |  | GB-EB-AUO 02 | GB-EB | -A | UO | 02 | .1 |  | 3.8
Schaumburg |  | Station Güterplatz | Notausstieg |  |  | HB-GP-AUB 02.1 | Treppenaufgang B-Ebene | 1260 | 2010 | 1260 x 2010 |  | I | T30 | RS / SS | U | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 |  | 24 | MW |  |  |  |  | HB-GP-AUB 02 | HB-GP | -A | UB | 02 | .1
Schaumburg |  | Station Güterplatz | Notausstieg |  |  | HB-GP-AUC 02.1 | Schleuse | 1200 | 2000 | 1200 x 2000 |  | I | T30 | RS / SS | B | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 |  |  | - |  |  |  |  | HB-GP-AUC 02 | HB-GP | -A | UC | 02 | .1
|  | Station Güterplatz | Notausstieg |  |  | HB-GP-AUC 04.1 | Treppenhaus C-Ebene | 1260 | 2010 | 1260 x 2010 |  | I | T30 | RS / SS | B | ja | EZ | P | DG | - | 1 | DIN Links | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 |  | 24 | MW |  |  |  |  | HB-GP-AUC 04 | HB-GP | -A | UC | 04 | .1
Schaumburg |  | Station Güterplatz | Notausstieg |  |  |  | Bodentor Notausstieg (erfasst in AU Rohbau) | 1200 | 4050 | 1200 x4050 |  | I: A; U: U; DG: N/T | hydraulische Öffnung | 1 | seitlich | [7 empty] | Stahl |  |  | var. | Stb
Note on F13: Zand: nach zu tragen

## Oberirdisch (hidden)
Türliste Anforderungen
Bearbeiter | NT | Türnummer (gem. Ausschreibung Tunnel EG) | ? | Bereich | Türnummer (gem. Türnummernplan) | Türnummer | Bezeichnung | Baurichtmaß Breite [mm] nach DIN 18100 | Baurichtmaß Höhe [mm] nach DIN 18100 | Baurichtmaß B x H [mm x mm] nach DIN 18100 | min. lichtes Durchgangsmaß [mm] | Bereich Außen / Innen | Anforderungen |  | Zargen | Federband / Gleitschiene | Zylinder | Schlossart | Beschlag | Zusätzliche Anforderungen | Flügel Anzahl | Aufschlags-richtung Gehflügel | Treibriegel | Teilung 2-flügiger Türen/ lichtes Mindest-durchgangsmaß | Überwachung |  |  |  | Einbezug in Potentialausgleich (Tür und Zarge) | Material | Oberfläche und Farbgebung (Tür + Zarge) | Farbe | Wandbeschaffenheit |  | Lüftungs-gitter über Tür | Lüftungsgitter |  | Raumnummer | Raumnummerncode |  |  |  |  | Kennziffer Raumbuch VGF | Kennziffer Plan alt | Zuständig-keit
nicht mehr aktuell | [12 empty] | Brand-schutz | Rauchdicht (RS) / Dichtschließend (DS) / Selbstschließend (SS) | [10 empty] | Magnet-kontakt | Riegel- schaltkontakt | Erfassung | [5 empty] | Dicke [cm] | Wandart |  | Abmess-ungen | Brand-schutz |  | Liegen-schaft | Bauteil A=Station | Ebene | Raum Nr. lfd Nr
[16 empty] | Federband | [10 empty] | Gebäude-automation | Zentrale Leittechnik | [14 empty] | Tür Nr.
Kilic | NT 32.2 |  | Tunnel Europagarten | Westportal | 2 | EG-WP-AUO 04.2 | ES-Kabelraum | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T30 | SS | E | Gleitschiene | EZ | P | DG |  | 1 | DIN Links | - | - | - | - |  |  | - | Stahl | DB 703 | - | 24 | MW | - | - | - | EG-WP-AUO 04 | EG-WP | -A | UO | 04 | .2
Kilic | NT 32.3 | 2 | Tunnel Europagarten | Westportal | 1 | EG-WP-AUO 04.1 | Nachrichtentechnik Station Wohnpark | 1250 | 2020 | 1250 x 2020 | 1100 x 1925 | A | T30 | DS / SS | E | Federband | E | P | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 1 | DIN Rechts | - | - | ja | ja |  |  | - | Stahl | RAL 6018 | RAL 6018 | 50/60* | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 04 | EG-WP | -A | UO | 04 | .1
Plank | NT 34 | 14 | Tunnel Europagarten | Ostportal | 7 | EG-WP-AUO 46.1 | Mittelspannungsschaltanlage | 1550 | 2575 | 1550 x 2575 | 1400 x 2500 | A | T90 | RS /SS | E | Federband | EZ (VGF+Mainova) | SVP+P2 | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | ja | ja |  |  | ja | Stahl | RAL 6018 | RAL 6018 | 50/60* | Stb | x | 500 x 1500 | T90 | EG-WP-AUO 46 | EG-WP | -A | UO | 46 | .1
Schaumburg | NT 33.5 | 15 | Tunnel Europagarten | Ostportal | 9 | EG-WP-AUO 50.1 | Lüftungszentrale |  | - | - | 850 x 2175 | A | - | SS | E | Federband | E | P | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - |  |  | - | Stahl | Muster LSW | Muster LSW | - | SK | - | - | - | EG-WP-AUO 50 | EG-WP | -A | UO | 50 | .1
Schaumburg | NT 33.4 | 16 | Tunnel Europagarten | Ostportal | 10 | EG-WP-AUO 52.1 | MS-Trafo 3 | 1500 | 2250 | 1500 x 2250 | 1350 x 2175 | A | T30 | SS | E | Federband | E | P | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | ja | ja |  |  | - | Stahl | RAL 6018 | RAL 6018 | 50/60* | Stb | x | 500 x 1600 | T30 | EG-WP-AUO 52 | EG-WP | -A | UO | 52 | .1
Schaumburg | NT 33.1 | 17 | Tunnel Europagarten | Ostportal | 11 | EG-WP-AUO 54.1 | Flur | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | A | T30 | SS | E | Federband | E | P | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 1 | DIN Rechts | - | - | ja | ja |  |  | - | Stahl | RAL 6018 | RAL 6018 | 50/60* | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 54 | EG-WP | -A | UO | 54 | .1
|  |  | Tunnel Europagarten | Ostportal |  | EG-WP-AUO-42.1 | Notrufnische |  | Wird durch TGA erbracht! | Wird durch TGA erbracht! | [5 empty] | ja | EZ |  |  |  | 1 |  | - | - | - | - |  |  | - |  | RAL 2009 | RAL 2009 | - | SB |  |  |  | EG-WP-AUO-42 | EG-WP | -A | UO | -42 | .1
|  |  | Tunnel Europagarten | Ostportal |  | EG-WP-AUO-43.1 | Nische Löschwassereinseisung / Feuerlöscher |  | Wird durch TGA erbracht! | Wird durch TGA erbracht! | [5 empty] | ja | EZ |  |  |  | 1 |  | - | - | - | - |  |  | - |  | RAL 3001 | RAL 3001 | - | SB |  |  |  | EG-WP-AUO-43 | EG-WP | -A | UO | -43 | .1
Kilic | NT 32.2 |  | Tunnel Europagarten | Ostportal | 12 | EG-WP-AUO 56.1 | ES-Kabel - Flur | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T30 | SS | U | Gleitschiene | EZ | P | DG |  | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - |  |  | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - | EG-WP-AUO 56 | EG-WP | -A | UO | 56 | .1
Kilic | NT 32.3 |  | Tunnel Europagarten | Ostportal | 13 | EG-WP-AUO 58.1 | BMA - Flur | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T30 | SS | U | Gleitschiene | EZ | P | DG |  | 1 | DIN Rechts | - | - | ja | ja |  |  | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - | EG-WP-AUO 58 | EG-WP | -A | UO | 58 | .1
Kilic | NT 34.12 |  | Tunnel Europagarten | Ostportal | 14 | EG-WP-AUO 60.1 | Fahrleitungsgeräteraum - Flur | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T30 | SS | U | Gleitschiene | EZ | P | DG |  | 1 | DIN Links | - | - | - | - |  |  | ja ? | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - | EG-WP-AUO 60 | EG-WP | -A | UO | 60 | .1
Schaumburg | NT 33.4 |  | Tunnel Europagarten | Ostportal | 16 | EG-WP-AUO 62.1 | USV - Flur | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T30 | SS | U | Gleitschiene | EZ | P | DG |  | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - |  |  | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 62 | EG-WP | -A | UO | 62 | .1
Schaumburg | NT 33.4 |  | Tunnel Europagarten | Ostportal | 15 | EG-WP-AUO 62.2 | Batterie/USV - Flur | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T30 | SS | U | Gleitschiene | EZ | P | DG |  | 1 | DIN Links | - | - | - | - |  |  | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 30 | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 62 | EG-WP | -A | UO | 62 | .2
Plank | NT 32.3 |  | Tunnel Europagarten | Ostportal | 17 | EG-WP-AUO 66.1 | BOS-Funk | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T30 | SS | U | Gleitschiene | EZ | P | DG |  | 1 | DIN Links | - | - | - | - |  |  | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | 24 | MW | - | - | - | EG-WP-AUO 66 | EG-WP | -A | UO | 66 | .1
| NT 32.3 |  | Tunnel Europagarten | Ostportal | 18 | EG-WP-AUO 67.1 | Betriebsfunk (VGF) | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 |  | I | T30 | SS | U | Gleitschiene | EZ | P | DG |  | 1 | DIN Links | - | - | - | - |  |  | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 |  | 24 | MW |  |  |  | EG-WP-AUO 67 | EG-WP | -A | UO | 67 | .1
| NT 34 |  | Tunnel Europagarten | Ostportal | 4 | EG-WP-AUO 40.2 | Bahnstrom/Schaltanlage (Gittertür) | 1500 | 2250 | 1500 x 2250 |  | I | - | SS | U (SK) | Gleitschiene | EZ | P | DG | Schutzgrad IP23-DH | 2 | - | ja | Mittige Teilung | ja | ja |  |  | - | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | - | SK |  |  |  | EG-WP-AUO 40 | EG-WP | -A | UO | 40 | .2
Plank | NT 34 / NRM |  | Tunnel Europagarten | Ostportal | 8 | EG-WP-AUO 46.2 | NRM (Gittertür) | 1500 | 2250 | 1500 x 2250 | 1400 x 2500 | I | - | SS | U (SK) | Gleitschiene | EZ (Mainova) | P | DG | Schutzgrad IP23-DH | 2 | - | ja | Mittige Teilung | ja | ja |  |  | ja | Stahl | verzinkt, pulverbeschichtet, zwischenbeschichtet, Decklack DB703 | - | - | SK | - | - | - | EG-WP-AUO 46 | EG-WP | -A | UO | 46 | .2
Plank | NT 34 | 26 | Tunnel Europagarten | Ostportal | 3 | EG-WP-AUO 40.1 | Bahnstrom/Schaltanlage | 1550 | 2575 | 1550 x 2575 | 1400 x 2500 | A | T90 | RS /SS | E | Federband | EZ (VGF+Mainova) | SVP+P2 | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 2 | DIN Rechts | ja | 900 | ja | ja |  |  | ja | Stahl | RAL 6018 | RAL 6018 | 50/60* | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 40 | EG-WP | -A | UO | 40 | .1
Plank | NT 34 | 27 | Tunnel Europagarten | Ostportal | 6 | EG-WP-AUO 44.1 | MS-Trafo 2 | 1950 | 2575 | 1950 x 2575 | 1800 x 2500 | A | T90 | SS | E | Federband | EZ (Mainova) | SVP | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 2 | - | ja | Mittige Teilung | ja | ja |  |  | ja | Stahl | RAL 6018 | RAL 6018 | 50/60* | Stb | x | 500 x 1600 | F30 | EG-WP-AUO 44 | EG-WP | -A | UO | 44 | .1
Plank | NT 34 | 28 | Tunnel Europagarten | Ostportal | 5 | EG-WP-AUO 42.1 | MS-Trafo 1 | 1950 | 2575 | 1950 x 2575 | 1800 x 2500 | A | T90 | SS | E | Federband | EZ (Mainova) | SVP | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 2 | - | ja | Mittige Teilung | ja | ja |  |  | ja | Stahl | RAL 6018 | RAL 6018 | 50/60* | Stb | x | 500 x 1600 | F30 | EG-WP-AUO 42 | EG-WP | -A | UO | 42 | .1
Plank | NT 32.3 | 29 | Tunnel Europagarten | Ostportal | 19 | EG-WP-AUO 68.1 | Nachrichtentechnik Station Europagarten | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | A | - | DS / SS | E | Federband | E | P | DG | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - |  |  | - | Stahl | RAL 6018 | RAL 6018 | 40/50* | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 68 | EG-WP | -A | UO | 68 | .1
|  |  | Tunnel Europagarten | Tunnelbereich Europagarten |  | EG-WP-AUO 30.1 | Zwischentür West Nordseite | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T90 | SS | B | Federband | E | P2 | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 1 | DIN Rechts | - | - | ja | ja |  |  | - | Stahl | RAL 7035 | RAL 7035 | 70 | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 30 | EG-WP | -A | UO | 30 | .1
|  |  | Tunnel Europagarten | Tunnelbereich Europagarten |  | EG-WP-AUO 34.1 | Zwischentür West Südseite | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T90 | SS | B | Federband | E | P2 | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 1 | DIN Rechts | - | - | ja | ja |  |  | - | Stahl | RAL 7035 | RAL 7035 | 70 | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 34 | EG-WP | -A | UO | 34 | .1
|  |  | Tunnel Europagarten | Tunnelbereich Europagarten |  | EG-WP-AUO 30.2 | Zwischentür Ost Nordseite | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T90 | SS | B | Federband | E | P2 | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 1 | DIN Rechts | - | - | ja | ja |  |  | - | Stahl | RAL 7035 | RAL 7035 | 70 | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 30 | EG-WP | -A | UO | 30 | .2
|  |  | Tunnel Europagarten | Tunnelbereich Europagarten |  | EG-WP-AUO 34.2 | Zwischentür Ost Südseite | 1250 | 2250 | 1250 x 2250 | 1100 x 2175 | I | T90 | SS | B | Federband | E | P2 | K/D | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung | 1 | DIN Rechts | - | - | ja | ja |  |  | - | Stahl | RAL 7035 | RAL 7035 | 70 | Stb | - | - | - | EG-WP-AUO 34 | EG-WP | -A | UO | 34 | .2
Buchmeier |  |  | Tunnel Europagarten | WC-Häuschen |  | WCWP-A00 06.1 | Technikraum | 880 | 2010 | 880/2010 |  | A | - | SS | E | Gleitschiene | EZ | E | DG |  | 1 | DIN Links | - | - |  |  |  |  | - | Glas | Angabe KSW | - |  | Stb | - | - | - | WCWP-A00 06 | WCWP | -A | 00 | 06 | .1
Buchmeier |  |  | Tunnel Europagarten | WC-Häuschen |  | WCWP-A00 02.1 | WC Herren | 880 | 2010 | 880/2010 |  | A | - | SS | E | Gleitschiene | EZ | E | DG | Nachstromöffnung | 1 | DIN Rechts | - | - | - | - |  |  | - | Glas | Angabe KSW | - |  | Stb | - | - | - | WCWP-A00 02 | WCWP | -A | 00 | 02 | .1
Buchmeier |  |  | Tunnel Europagarten | WC-Häuschen |  | WCWP-A00 04.1 | WC Damen | 880 | 2010 | 880/2010 |  | A | - | SS | E | Gleitschiene | EZ | E | DG | Nachstromöffnung | 1 | DIN Links | - | - | - | - |  |  | - | Glas | Angabe KSW | - |  | Stb | - | - | - | WCWP-A00 04 | WCWP | -A | 00 | 04 | .1

## Güterplatz - unterirdisch
Zuständigkeit |  |  |  | Ordnung | [8 empty] | Maße | [15 empty] | Türart | [17 empty] | Türbeschlag | [8 empty] | Schließeinrichtungen | [15 empty] | Bemerkung
Bearbeiter Name (Stand 25.10.18) | Bearbeiter Name (Stand 17.07.2019) | Bearbeiter NT | Kennziffer | Türnummer (gem. Türnummernplan) | Türnummer | Gebäude | Bereich | Ebene | Raumbezeichnung | Betrieb und Wartung durch | Bereich Außen / Innen | Türtyp (nur für Ausschreibung) | Rohbaulichte Breite [mm] | Rohbaulichte Höhe [mm] ab OKFFB gemessen | Rohbaurichtmaß B x H [mm x mm] nach DIN 18100 | lichtes Durchgangsmaß ca. [mm] | Rohbaulichte Höhe [mm] ab OKRFB gemessen | Schwelle [mm] | Fußbodenaufbau [mm] oder Höhe Doppelboden [mm] | Flügel Anzahl | Teilung 2-flügiger Türen/ lichtes Mindestdurchgangsmaß | Wandart | Wandbelag Bandseite | Wandbelag Bandseite Aufbau [cm] | Wandbelag Bandgegenseite | Wandbelag Bandgegenseite Aufbau [cm] | Wand Dicke [cm] | Wandstärke (ca. Fertigmaß in cm) bzw. Maulweite bei U-Zargen | Türblatt Material | Zargen Typ | Zargen Material | Bodeneinstand | Oberfläche und Farbgebung (Tür + Zarge) | Brandschutzanforderung | Dichtschließend (DS) / Selbstschließend (SS) | Einbruchschutz | Glasausschnitt | Unterschnitt [mm] | Bodendichtung | Lüftungsgitter über Tür | Lüftungsgitter in Tür Abmessung und Anforderung |  | Schallschutz | Feuchtraumtür | Notausgang / Fluchtwegetür | Fluchttürsystem | Aufschlagsrichtung Gehflügel | Wetterschenkel | Beschlag | Beschlag Bandseite | Beschlag Bandgegenseite | WC-Beschlag | Panikbeschlag nach DIN EN 179 | Lang-/Kurzschild/Rosette | Material Beschläge | Obentürschließer (mit Gleitschiene) | Lage Türschließer Bandseite (B) / Bandgegenseite (G) | Feststelleinrichtung | Integrierter Rauchmelder (I) / Deckenmelder (D) | Schließfolgeregelung | Zylinderart | Schlossart | Zusatzschloss | Verriegelung Standflügel | Überwachung / 2 Magnetkontakte je Flügel | Überwachung / Riegelschaltkontakt | Überwachung / Erfassung Gebäudeautomation | Überwachung / Erfassung Zentrale Leittechnik | Einbezug in Potentialausgleich (Tür und Zarge) | Farbe | Zusätzliche Anforderungen | Zusätzliche Anforderungen | Raumnummer | Raumnummerncode |  |  |  |  | Kennziffer Raumbuch VGF | Kennziffer Plan alt | Zuständig-keit
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.21 | 1 | GP-AUC 04.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | Zugang zur KC-Ebene (Kabelkeller) - Ostkopf | VGF | A/ TAT | B2 A | 885 | 1385 | 760 x 1400 | 735 | 1455 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | kA | 0 | 50 | 50 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 3 | - | - | ABD+A | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja |  | ja | ja | - |  | AGS // Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau // 3-seitige Dichtung + absenkbarer Bodendichtung | GP-AUC 04 | GP | -A | UC | 04 | .1 | 5.21 | 12.5 | NT 33.1
HLC | #REF! | #REF! | 9.3 | 2 | GP-AUC 06.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | Fahrtreppensteuerung | VGF | A/ TAT | A1 A | 885 | 2050 | 885 x 2125 | 795 | 2120 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | - | GP-AUC 06 | GP | -A | UC | 06 | .1 | 9.3 | 9.3.2 | NT 33.5
Kilic | #REF! | #REF! | 1.2/1.5 | 3 | GP-AUC 08.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | Zentrale Leittechnik Brandfallmatrix / Brandmeldezentrale | VGF | A/ TAT | A1 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | E |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - | Knauf nicht beschaltet | - | GP-AUC 08 | GP | -A | UC | 08 | .1 | 1.5 | 1.5.2 | NT 32.1, 32.3
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.10 | 4 | GP-AUC 10.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | Netzersatz - Aggregatraum | VGF | A/ TAT | B2 2 A | 2010 | 2260 | 2010 x 2260 | 1920 | 2260 | 190 |  | 2 | Mittige Teilung | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | DIN Rechts | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | G | - | - | x | B | SVPMe |  | F | ja | ja | - | ja | ja | - |  | - | GP-AUC 10 | GP | -A | UC | 10 | .1 | 4.10 | 4.10 | NT 33.4
| #REF! | #REF! | 4.3 | 3A | GP-AUC 11.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | NUV – AV | VGF | I | B2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2260 | 190 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | GP-AUC 11 | GP | -A | UC | 11 | .1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.5 | 6 | GP-AUC 14.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | NEA - Steuerung | VGF | I | B2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUC 14 | GP | -A | UC | 14 | .1 | 4.3 | 4.3.1 | NT 33.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.3 | 7 | GP-AUC 12.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | NUV - SV | VGF | I | B2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUC 12 | GP | -A | UC | 12 | .1 | 4.3 | 4.3.2 | NT 33.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.10 | 8 | GP-AUC 10.2 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | Netzersatz - Aggregatraum | VGF | A/ TAT | B2 A | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | - | - | - | - | ja | - |  | - | GP-AUC 10 | GP | -A | UC | 10 | .2 | 4.10 | 4.10 | NT 33.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.8 | 9 | GP-AUC 18.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | Pumpensumpf-Raum | VGF | A/ TAT | C1 A | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | - | GP-AUC 18 | GP | -A | UC | 18 | .1 | 3.7 | 3.7.1 | NT 33.5
Kilic | #REF! | #REF! | 1.3 | 10 | GP-AUC 20.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | BOS Funk | VGF | A/ TAT | A1 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | E |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - | Knauf nicht beschaltet | - | GP-AUC 20 | GP | -A | UC | 20 | .1 | 1.3 | 1.3.1 | NT 32.3
HLC | #REF! | #REF! | 9.3 | 11 | GP-AUC 22.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | Fahrtreppensteuerung | VGF | A/ TAT | A1 A | 885 | 2050 | 885 x 2125 | 795 | 2120 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | - | GP-AUC 22 | GP | -A | UC | 22 | .1 | 9.3 | 9.3.3 | NT 33.5
Plank | #REF! | #REF! | 2.2 | 12 | GP-AUC 24.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Fahrleitungs-Geräteraum | VGF | A/ TAT | A1 2 A | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2330 |  | 70 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | G | - | - | x | B | SVPMe |  | F | ja | ja | - | ja | ja | - |  | - | GP-AUC 24 | GP | -A | UC | 24 | .1 | 2.2 | 2.2 | NT 34.12
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.4 | 13 | GP-AUC 26.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Schleuse | VGF | A/ TAT | A3 A | 1260 | 2510 | 1260 x 2510 | 1170 | 2580 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | - | GP-AUC 26 | GP | -A | UC | 26 | .1 | 10.4 | 10.4 | NT 33.1
Kilic | #REF! | #REF! | 1.2/1.5 | 14 | GP-AUC 28.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Zentrale Leittechnik Brandfallmatrix / Brandmeldezentrale | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | ja (1) | ja | - | ja | - | - | Knauf nicht beschaltet | - | GP-AUC 28 | GP | -A | UC | 28 | .1 | 1.2/1.5 | 1.5.1 | NT 32.1, 32.3
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.3 | 15 | GP-AUC 30.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Treppenhaus | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | B | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUC 30 | GP | -A | UC | 30 | .1 | 10.3 | 10.3 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 16 | GP-AUC 32.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Flur | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2330 |  | 70 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | x | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | B | E |  | F | - | - | - | - | - | - |  | Dauerhafte Kennzeichnung an Tür "Manuell durch die Feuerwehr zu öffnen für Zuluftnachströmung/Rauchableitung" | GP-AUC 32 | GP | -A | UC | 32 | .1 | 10.1 | 10.1 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.3 | 17 | GP-AUC 34.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | NUV - AV | VGF | I | A3 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2330 |  | 70 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUC 34 | GP | -A | UC | 34 | .1 | 4.3 | 12.2 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.3 | 19 | GP-AUC 38.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | NUV - SV | VGF | I | A2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2330 |  | 70 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUC 38 | GP | -A | UC | 38 | .1 | 4.3 | 12.12 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.4 | 20 | GP-AUC 39.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Medienschacht 3 | VGF | I | B1 SA | 885 | 885 | 1010 x 1010 | ca. | 885 | 685 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsklappe | GP-AUC 39 | GP | -A | UC | 39 | .1 |  | 12.12 | NT 33.5
Plank | #REF! | #REF! | 4.8 | 21 | GP-AUC 40.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | MS - Kabelraum | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | ja | - |  | - | GP-AUC 40 | GP | -A | UC | 40 | .1 | 4.8 | 4.8 | NT 34
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.8 | 22 | GP-AUC 42.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Pumpensumpf-Raum | VGF | I | C1 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Dauerhafte Kennzeichnung an Tür "Manuell zu öffnen für Zuluftnachströmung/Rauchableitung" | GP-AUC 42 | GP | -A | UC | 42 | .1 | 3.7 | 3.7 | NT 33.5
Kilic | #REF! | #REF! | 1.11 | 23 | GP-AUC 44.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Medienschacht 4 | VGF | I | B1 SA | 885 | 2010 | 880 x 2010 | ca. | 2010 | 170 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | ja | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AUC 44 | GP | -A | UC | 44 | .1 |  | 12.12 | NT 32.3
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.9 | 24 | GP-AUC 46.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Ventilatorenraum | VGF | A/ TAT | A1 A | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | MW | kA | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | - | GP-AUC 46 | GP | -A | UC | 46 | .1 | 3.9 | 3.9 | NT 33.5
Plank | #REF! | #REF! | 2.11 | 25 | GP-AUC 48.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Fahrstrom Trafo 1 | NRM | A/ TAT | B2 ST 2 A | 2010 | 2885 | 2010 x 2900 | ca. | 2885 | 70 |  | 2 | Mittige Teilung | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | E+G | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-RS | DS / SS | RC 3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | 180 Grad / DIN L | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | FSA | B | MA | I + 2x D | x | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | F | ja | ja | - | ja | ja | - | Knauf nicht beschaltet | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung // bauseits Stahlschwelle (Vierkantprofil) 10cm gelb/schwarz markiert, Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau, ZIE oder STD erforderlich. | GP-AUC 48 | GP | -A | UC | 48 | .1 | 4.6 | 4.6.1 | NT 34
| #REF! | #REF! | 2.11 | 25A | GP-AUC 48.2 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Fahrstrom Trafo 1 (Maschinenschutzgitter mit Tür) | NRM | I | GiT | - | - |  | 2000 | 2200 |  | 0 | 2 | Mittige Teilung | - | - | - | - | - | - | - | Stahldraht | - | - | - | feuerverzinkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | - | SK | E | - | - | - | - | - | B | E | - | aufl T | - | - | - | - | ja |  | - | Schutzgrad ohne / Tür in Schutzgitter // Gesamtlänge Wand = 4.10 m | GP-AUC 48 | GP | -A | UC | 48 | .2
Plank | #REF! | #REF! | 2.11 | 26 | GP-AUC 50.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Fahrstrom Trafo 2 | NRM | A/ TAT | B2 ST 2 A | 2010 | 2885 | 2010 x 2900 | ca. | 2885 | 70 |  | 2 | Mittige Teilung | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | E+G | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-RS | DS / SS | RC 3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | 180 Grad / DIN L | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | FSA | B | MA | I + 2x D | x | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | F | ja | ja | - | ja | ja | - | Knauf nicht beschaltet | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung // bauseits Stahlschwelle (Vierkantprofil) 10cm gelb/schwarz markiert, Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau,ZIE oder STD erforderlich | GP-AUC 50 | GP | -A | UC | 50 | .1 | 4.6 | 4.6.2 | NT 34
| #REF! | #REF! | 2.11 | 26A | GP-AUC 50.2 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Fahrstrom Trafo 2 (Maschinenschutzgitter mit Tür) | NRM | I | GiT | - | - |  | 2000 | 2200 |  | 0 | 2 | Mittige Teilung | - | - | - | - | - | - | - | Stahl und Stahhldraht | - | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | - | SK | E | - | - | - | - | - | B | E | - | aufl T | - | - | - | - | ja |  | - | Schutzgrad ohne / Tür in Schutzgitter // Gesamtlänge Wand = 4.13 m | GP-AUC 50 | GP | -A | UC | 50 | .2
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.2 | 27 | GP-AUC 52.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Zugangsraum (zu Medienschacht 1 - Elektro) | VGF | A/ TAT | A1 A | 885 | 2135 | 880 x 2125 | 795 | 2205 |  | 70 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | kA | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | - | GP-AUC 52 | GP | -A | UC | 52 | .1 | 4.8 | 12.1 | NT 33.1
Plank | #REF! | #REF! | 2.10 | 28 | GP-AUC 54.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | MS - Kabelraum Schlitzgang | NRM | I | B1 SA | 885 | 2135 | 880 x 2125 | ca. | 2135 | 170 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | Stb entgr | 0 | 50 | 50 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AUC 54 | GP | -A | UC | 54 | .1 | 4.8 | 4.8.1 | NT 34
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.12 | 29 | GP-AUC 56.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Medienschacht 1 | VGF | I | B1 SA | 885 | 2010 | 880 x 2010 | ca. | 2010 | 70 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AUC 56 | GP | -A | UC | 56 | .1 | 4.8 | 12.10 | NT 33.4
100 | #REF! | #REF! | 4.7 | 30 | GP-AUC 58.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | MS - Trafo 3 +4 (LuK) | NRM | A/ TAT | B2 E ST 2 A | 2010 | 2760 | 2010 x 2760 | ca. | 2760 | 70 |  | 2 | Mittige Teilung | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | E+G | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | FSA | G | MA | I + 2x D | x | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | F | ja | ja | - | ja | ja | - | Knauf nicht beschaltet | AGS // Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung // bauseits Stahlschwelle (Vierkantprofil) 10cm gelb/schwarz markiert, Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau . | GP-AUC 58 | GP | -A | UC | 58 | .1 | 4.6 | 4.6.3 | NT 33.4
| #REF! | #REF! | 4.7 | 30A | GP-AUC 58.2 | Station Güterplatz | Westkopf | C | MS - Trafo 3 + 4 (LuK) / (Schutzgitter IP 23 DH) | NRM | I | GiT | - | - |  | 1500 | 2200 |  | 0 | 2 | Mittige Teilung | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | - | - | - | feuerverzinkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | - | SK | E | - | - | - | - | - | B | E | - | aufl T | - | - | - | - | ja |  | - | Schutzart IP 23 DH | GP-AUC 58 | GP | -A | UC | 58 | .2
| #REF! | #REF! | 4.7 | 30B | GP-AUC 58.3 | Station Güterplatz | Westkopf | C | MS - Trafo 3 + 4 (LuK) / (Schutzgitter IP 23 DH) | NRM | I | GiT | - | - |  | 1500 | 2200 |  | 0 | 2 | Mittige Teilung | - | - | - | - | - | - | - | Stahl | - | - | - | feuerverzinkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | - | SK | E | - | - | - | - | - | B | E | - | aufl T | - | - | - | - | ja |  | - | Schutzart IP 23 DH | GP-AUC 58 | GP | -A | UC | 58 | .3
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.5 | 31 | GP-AUC 60.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Geräteraum - Reinigung | VGF | A/ TAT | A3 2 A | 2010 | 2760 | 2010 x 2760 | 1920 | 2830 |  | 70 | 2 | Mittige Teilung | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | G | - | - | x | B | SVPMe |  | F | ja | ja | - | ja | ja | - |  | AGS | GP-AUC 60 | GP | -A | UC | 60 | .1 | 6.1 | 6.1 | NT 33.3, NT 33.42
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.5 | 32 | GP-AUC 60.2 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Geräteraum - Reinigung | VGF | A/ TAT | A1 A | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | AGS | GP-AUC 60 | GP | -A | UC | 60 | .2 | 6.1 | 6.1 | NT 33.3, NT 33.42
Kilic | #REF! | #REF! | 2.5 | 33 | GP-AUC 62.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | LST - Kabel | VGF | A/ TAT | A1 A | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | EZ-AP | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | AGS | GP-AUC 62 | GP | -A | UC | 62 | .1 | 2.5 | 2.5 | NT 32.2
HLC | #REF! | #REF! | 9.5 | 34 | GP-AUC 64.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Masch.-Aufzug | VGF | A/ TAT | A1 A | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | AGS | GP-AUC 64 | GP | -A | UC | 64 | .1 | 9.5 | 5.9 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.21 | 35 | GP-AUC 66.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Zugang zur KC-Ebene (Kabelkeller) - Westkopf | VGF | A/ TAT | B2 B A | 885 | 1385 | 760 x 1400 | 791 | 1455 |  | 70 | 1 | - | Stb | kA | 0 | kA | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 3 | - | - | ABD+A | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | AGS // Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau // 3-seitige Dichtung + absenkbarer Bodendichtung | GP-AUC 66 | GP | -A | UC | 66 | .1 |  | 12.5 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.3 | 36 | GP-AUC 68.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Optionale Lüftungszentrale | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2260 | 1370 |  | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | B | P |  | F | ja | ja | - | ja | ja | - |  | - | GP-AUC 68 | GP | -A | UC | 68 | .1 | 3.3 | 12.2.9 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.4 | 37 | GP-AUC 70.1 | Station Güterplatz | Westkopf | C | Medienschacht 2 | VGF | I | B1 SA | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | ca. | 2260 | 1304 |  | 2 | Mittige Teilung | Stb | AS D | 0 | Stb entgr | 0 | 25 | 25 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AUC 70 | GP | -A | UC | 70 | .1 |  | 12.8 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 38 | GP-AB2 04.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Flur | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2310 |  | 50 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | x | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | B | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Dauerhafte Kennzeichnung an Tür "Manuell durch die Feuerwehr zu öffnen für Zuluftnachströmung/Rauchableitung" | GP-AB2 04 | GP | -A | B2 | 04 | .1 | 10.1 | 10.1.3 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.20 | 39 | GP-AB2 06.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Raumreserve | VGF | I | A2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2310 |  | 50 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 06 | GP | -A | B2 | 06 | .1 |  | 12.2.2 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.20 | 40 | GP-AB2 08.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Raumreserve | VGF | I | A2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2310 |  | 50 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 08 | GP | -A | B2 | 08 | .1 |  | 12.2.1 | NT 33.1
Plank | #REF! | #REF! | 2.1 | 41 | GP-AB2 10.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Fahrleitungs-Schaltraum | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2260 | 200 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | DG | K | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | ja | - |  | - | GP-AB2 10 | GP | -A | B2 | 10 | .1 | 2.1 | 2.1 | NT 34.12
Plank | #REF! | #REF! | 2.1 | 42 | GP-AB2 10.2 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Fahrleitungs-Schaltraum | VGF | I | A3 | 1260 | 2510 | 1260 x 2510 | 1170 | 2510 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | DG | K | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | ja | - |  | - | GP-AB2 10 | GP | -A | B2 | 10 | .2 | 10.1 | 10.1.2 | NT 34.12
Schaumburg | #REF! | #REF! | - | 43 | GP-AB2 24.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | FL Kanal (Revisionsöffnung) | VGF | I | B2 SA | 885 | 885 | 600 x 600 | 791 | 885 | 150 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | BS | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau // 4-seitige Dichtung | GP-AB2 24 | GP | -A | B2 | 24 | .1 |  | 12.4 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 44 | GP-AB2 12.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Flur | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2330 |  | 70 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | x | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | B | E |  | F | - | - | - | - | - | - |  | Dauerhafte Kennzeichnung an Tür "Manuell durch die Feuerwehr zu öffnen für Zuluftnachströmung/Rauchableitung" | GP-AB2 12 | GP | -A | B2 | 12 | .1 |  | 10.3 | NT 33.1
Kilic | #REF! | #REF! | 1.11 | 45 | GP-AB2 16.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Medienschacht 4 | VGF | I | B1 SA | 760 | 2010 | 760 x 2010 | ca. | 2010 | 800 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | HZ | - |  | - | - | - | - | - | ja | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AB2 16 | GP | -A | B2 | 16 | .1 |  | 12.12 | NT 32.3
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.2 | 46 | GP-AB2 18.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | NHV - SV | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2260 | 800 |  | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ-C | E |  | F | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 18 | GP | -A | B2 | 18 | .1 | 4.2 | 4.2.1 | NT 33.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.2 | 47 | GP-AB2 20.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | NHV - AV | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2260 | 800 |  | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ-C | E |  | F | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 20 | GP | -A | B2 | 20 | .1 | 4.2 | 4.2.2 | NT 33.4
Plank | #REF! | #REF! | 2.12 | 48 | GP-AB2 22.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Gleichrichterwerk | NRM | I | B2 B ST 2 | 1510 | 2510 | 1510 x 2510 | 1390 | 2510 |  | 0 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | F | ja (1) | ja | - | ja | ja | - | Knauf nicht beschaltet | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung // bauseits Stahlschwelle (Vierkantprofil) 6/10cm gelb/schwarz markiert, Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau. | GP-AB2 22 | GP | -A | B2 | 22 | .1 |  | 12.4 | NT 34
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.3 | 49 | GP-AB2 26.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Lüftungszentrale (West) | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1510 x 2260 | 1170 | 2310 |  | 50 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 26 | GP | -A | B2 | 26 | .1 | 3.3 | 3.3 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.2 | 50 | GP-AB2 28.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Zugangsraum (zu Medienschacht 1 - Elektro) | VGF | I | A1 | 885 | 2135 | 885 x 2125 | 795 | 2135 | 200 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 28 | GP | -A | B2 | 28 | .1 | 4.8 | 12.1.2 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.12 | 51 | GP-AB2 29.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Medienschacht 1 | VGF | I | B1 SA | 885 | 2010 | 885 x 2010 | ca. | 2010 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AB2 29 | GP | -A | B2 | 29 | .1 | 4.8 | 12.1.2 | NT 33.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.5 | 52 | GP-AB2 32.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | USV - Zentr. | VGF | I | B2 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2260 | 320 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 32 | GP | -A | B2 | 32 | .1 | 4.5 | 4.5 | NT 33.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.2 | 53 | GP-AB2 34.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Einbringraum / Transportsenke | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2510 | 1510 x 2510 | 1420 | 2710 |  | 200 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ-AP | P |  | F | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 34 | GP | -A | B2 | 34 | .1 |  | 12.3.2 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 54 | GP-AB2 36.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Flur | VGF | I | A1a | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | B | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 36 | GP | -A | B2 | 36 | .1 | 10.1 | 10.1.8 | NT 33.1
Plank | #REF! | #REF! | 2.10 | 55 | GP-AB2 38.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | MS - Kabelraum Schlitzgang | NRM | I | B2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 860 | 2260 | 800 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD+A | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | AGS // Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau // 3-seitige Dichtung + absenkbarer Bodendichtung | GP-AB2 38 | GP | -A | B2 | 38 | .1 | 4.8 | 4.8.2 | NT 34
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.20 | 56 | GP-AB2 40.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Kältezentrale | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2260 | 800 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 40 | GP | -A | B2 | 40 | .1 |  | 12.2.8 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.2 | 57 | GP-AB2 34.2 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Einbringraum / Transportsenke | VGF | I | A3 2 | 2010 | 2510 | 1510 x 2510 | 1920 | 2560 |  | 50 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ-C | E |  | F | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB2 34 | GP | -A | B2 | 34 | .2 |  | 3.3.1 | NT 33.1
| #REF! | #REF! | 3.4 | 58 | GP-AB2 27.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B2 | Medienschacht 8 | VGF | I | B1 2 SA | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | ca. | 2260 | 200 |  | 2 | Mittige Teilung | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AB2 27 | GP | -A | B2 | 27 | .1 | 3.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 59 | GP-AA1 02.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Flur | VGF | A | A3 2 A | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2360 |  | 100 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 15 | 15 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | Vollpanik | DIN Rechts | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | G | - | - | x | B | SVPMe |  | aufl T | ja | ja | - | ja | - |  |  | AGS, Die Feuerschutztür muss für den Außenbereich zugelassen sein | GP-AA1 02 | GP | -A | A1 | 02 | .1 |  | 10.1.7 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.17 | 60 | GP-AA1 04.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | WC - Raum / Männer | VGF | I | C1 | 885 | 2135 | 880 x 2125 | 795 | 2235 |  | 100 | 1 | - | MW | Ker-W | 1.5 | AS D | 0 | 24 | 25.5 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AA1 04 | GP | -A | A1 | 04 | .1 | 5.17 | 5.4.1 | NT 33.2
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.7 | 61 | GP-AA1 06.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Hebeanlage - Raum (Fäkalien) | VGF | I | C1 | 885 | 2135 | 880 x 2125 | 795 | 2235 |  | 100 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AA1 06 | GP | -A | A1 | 06 | .1 | 3.7 | 3.7.2 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 62 | GP-AA1 08.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Flur | VGF | I | C1 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2360 |  | 100 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | B | E |  | aufl T | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AA1 08 | GP | -A | A1 | 08 | .1 | 10.1 | 10.1.7 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.16 | 63 | GP-AA1 10.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | WC - Raum / Frauen | VGF | I | C1 | 885 | 2135 | 880 x 2125 | 795 | 2235 |  | 100 | 1 | - | MW | Ker-W | 1.5 | AS D | 0 | 24 | 25.5 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AA1 10 | GP | -A | A1 | 10 | .1 | 5.16 | 5.4 | NT 33.2
Schaumburg | #REF! | #REF! | 1.4 | 64 | GP-AA1 12.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Nachrichtentechnik-Raum | VGF | I | A1 | 885 | 2135 | 880 x 2125 | 795 | 2235 |  | 100 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | ja (1) | ja | - | - ! | - | - |  | - | GP-AA1 12 | GP | -A | A1 | 12 | .1 |  | 12.2.5 | NT 32.3
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.3 | 65 | GP-AA1 14.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | NUV - AV | VGF | I | A2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2360 |  | 100 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AA1 14 | GP | -A | A1 | 14 | .1 | 4.3 | 4.3.5 | NT 33.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.3 | 66 | GP-AA1 16.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | NUV - SV | VGF | I | A2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2360 |  | 100 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AA1 16 | GP | -A | A1 | 16 | .1 | 4.3 | 4.3.6 | NT 33.4
88 | #REF! | #REF! | 3.3 | 67 | GP-AA1 18.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Lüftungszentrale (Ost) | VGF | I | A2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2360 |  | 100 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AA1 18 | GP | -A | A1 | 18 | .1 | 3.2/3.3 | 3.3.2 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.4 | 68 | GP-AA1 22.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Medienschacht 7 -NEA | VGF | I | B1 SA | 760 | 1950 | 760 x 1900 | ca. | 1950 | 1350 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AA1 22 | GP | -A | A1 | 22 | .1 |  | 3.2.2 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.3 | 69 | GP-AA1 18.2 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Lüftungszentrale (Ost) | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2360 |  | 100 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | Teilpanik | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ-AP | P |  | F | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AA1 18 | GP | -A | A1 | 18 | .2 | 3.2/3.3 | 3.3.3 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.1 | 70 | GP-AA1 24.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Wasser-Übergaberaum | VGF | I | GiT | 1500 | 2200 | 885 x 2260 | 2000 | 2200 |  | 0 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | SK | Gitter | - | Gitter | - | - | - | Stahl | - | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | - | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | SK | E | nein | - | - | - | - | PZ | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Gitterzaunwand (Kellertrennwände von TROAX / TROAX Medium o.ä. | GP-AA1 24 | GP | -A | A1 | 24 | .1 | 3.1 | 3.3.3 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 10.1 | 71 | GP-AA1 26.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Flur | VGF | I | C1 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2360 |  | 100 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | B | E |  | aufl T | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AA1 26 | GP | -A | A1 | 26 | .1 | 3.1 | 3.3.3 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 72 | GP-AA1 26.2 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Flur | VGF | I | A1a | 885 | 885 | 600 x 600 | 791 | 885 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | kA | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 3 | - | - | BS | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/K | K | K | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | Ja | Ja | - | Ja | - | - |  | Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau // 3-seitige Dichtung mit unterem Anschlag | GP-AA1 26 | GP | -A | A1 | 26 | .2 | 3.1 | 3.3.3 | NT 33.1
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72A | GP-AA1 30.1 | Station Güterplatz | Block 02 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 30 | GP | -A | A1 | 30 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72B | GP-AA1 30.2 | Station Güterplatz | Block 02 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 30 | GP | -A | A1 | 30 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72C | GP-AA1 32.1 | Station Güterplatz | Block 02 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 32 | GP | -A | A1 | 32 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72D | GP-AA1 32.2 | Station Güterplatz | Block 02 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 32 | GP | -A | A1 | 32 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72E | GP-AA1 34.1 | Station Güterplatz | Block 03 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 34 | GP | -A | A1 | 34 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72F | GP-AA1 34.2 | Station Güterplatz | Block 03 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 34 | GP | -A | A1 | 34 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72G | GP-AA1 36.1 | Station Güterplatz | Block 03 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 36 | GP | -A | A1 | 36 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72H | GP-AA1 36.2 | Station Güterplatz | Block 03 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 36 | GP | -A | A1 | 36 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72I | GP-AA1 38.1 | Station Güterplatz | Block 04 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 38 | GP | -A | A1 | 38 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72J | GP-AA1 38.2 | Station Güterplatz | Block 04 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 38 | GP | -A | A1 | 38 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72K | GP-AA1 40.1 | Station Güterplatz | Block 04 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 40 | GP | -A | A1 | 40 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72L | GP-AA1 40.2 | Station Güterplatz | Block 04 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 40 | GP | -A | A1 | 40 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72M | GP-AA1 42.1 | Station Güterplatz | Block 05 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 42 | GP | -A | A1 | 42 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72N | GP-AA1 42.2 | Station Güterplatz | Block 05 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 42 | GP | -A | A1 | 42 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72O | GP-AA1 44.1 | Station Güterplatz | Block 05 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 44 | GP | -A | A1 | 44 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72P | GP-AA1 44.2 | Station Güterplatz | Block 05 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 44 | GP | -A | A1 | 44 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72Q | GP-AA1 46.1 | Station Güterplatz | Block 06 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 46 | GP | -A | A1 | 46 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72R | GP-AA1 46.2 | Station Güterplatz | Block 06 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 46 | GP | -A | A1 | 46 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72S | GP-AA1 48.1 | Station Güterplatz | Block 06 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 48 | GP | -A | A1 | 48 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72T | GP-AA1 48.2 | Station Güterplatz | Block 06 | A1 | Entrauchungskamin | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_02-06_5GPL515de | GP-AA1 48 | GP | -A | A1 | 48 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72U | GP-AA150.1 | Station Güterplatz | Block 07 | A1 | Trogbauwerk | VGF | A | Bodenklappe 100x100cm im Gitterrost (Zugangsmöglichkeit) | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - | F | - | - | - | - | - |  |  | siehe Detail GP----_UX_07-00_5GPL520de | GP-AA1 50 | GP | -A | A1 | 50 | .1 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72V | GP-AA150.2 | Station Güterplatz | Block 07 | A1 | Trogbauwerk | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_07-00_5GPL520de | GP-AA1 50 | GP | -A | A1 | 50 | .2 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 72W | GP-AA150.3 | Station Güterplatz | Block 07 | A1 | Trogbauwerk | VGF | A | Feuerwehreinstieg 85x120cm im Gitterrost | [7 empty] | 1 | - | SK | - | - | - | - | - | - | Stahl | Rahmen | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bodenklappe | - | SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | V | - |  | - | - | - | - |  |  | Feuerwehreinstieg | siehe Detail GP----_UX_07-00_5GPL520de | GP-AA1 50 | GP | -A | A1 | 50 | .3 | 3.4 | 3.4 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.3 | 73 | GP-AB1 02.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Treppenhaus | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2330 |  | 70 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | x | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | B | E |  | F | - | - | - | - | - | - |  | Dauerhafte Kennzeichnung an Tür "Manuell durch die Feuerwehr zu öffnen für Zuluftnachströmung/Rauchableitung" | GP-AB1 02 | GP | -A | B1 | 02 | .1 | 10.1 | 10.3 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.20 | 74 | GP-AB1 04.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Reserve | VGF | I | B2 B ST | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1140 | 2260 | 500 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung. Sämtliche Komponenten des Türelements ( Türblatt, Zarge, Bänder, Bandsciherung, Dreipunktverriegelung etc. ) müssen für eine Überdruckamplitude >= 2,2kPa (druck- u. sogstabil) ausgelegt sein. "Störlichtbogenfest" | GP-AB1 04 | GP | -A | B1 | 04 | .1 |  | 12.2.3 | NT 33.1
Kilic | #REF! | #REF! | 1.4 | 75 | GP-AB1 16.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Nachrichtentechnik-Raum | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2260 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | ja (1) | ja | - | - ! | - | - | Knauf nicht beschaltet | - | GP-AB1 16 | GP | -A | B1 | 16 | .1 | 1.4 | 1.4 | NT 32.3
Plank | #REF! | #REF! | 2.10 | 76 | GP-AB1 18.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | MS-Schacht | NRM | I | B1 SA | 885 | 2010 | 885 x 2125 | ca. | 2010 | 500 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | Stb entgr | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | - | ja | ja | - | ja | ja | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AB1 18 | GP | -A | B1 | 18 | .1 |  | 1.4 | NT 34
Kilic | #REF! | #REF! | 1.6 | 77 | GP-AB1 14.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Sprachalamierungsanlage | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2260 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | ja (1) | ja | - | ja | - | - | Knauf nicht beschaltet | - | GP-AB1 14 | GP | -A | B1 | 14 | .1 | 1.6 | 1.6 | NT 32.3
Kilic | #REF! | #REF! | 1.3 | 78 | GP-AB1 12.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | BOS Funkraum | VGF | I | A3 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2260 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | ja | ja | - | - ! | - | - | Knauf nicht beschaltet | Dauerhafte Kennzeichnung an Tür "Manuell durch die Feuerwehr zu öffnen für Zuluftnachströmung/Rauchableitung" | GP-AB1 12 | GP | -A | B1 | 12 | .1 | 1.3 | 1.3 | NT 32.3
Kilic | #REF! | #REF! | 1.1 | 79 | GP-AB1 10.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Zentrale Leittechnik-Raum | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2260 | 500 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | ja (1) | ja | - | - ! | - | - |  | - | GP-AB1 10 | GP | -A | B1 | 10 | .1 | 1.1 | 1.1 | NT 32.1
Kilic | #REF! | #REF! | 1.7 | 80 | GP-AB1 08.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Kabelraum - Notruf | VGF | I | A3 B | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1140 | 2260 | 500 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 08 | GP | -A | B1 | 08 | .1 | 1.2 | 1.2.2 | NT 32.3
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.3 | 81 | GP-AB1 02.2 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Treppenhaus | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2330 |  | 70 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | x | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | B | E |  | F | - | - | - | - | - | - |  | Dauerhafte Kennzeichnung an Tür "Manuell zu öffnen für Zuluftnachströmung/Rauchableitung" | GP-AB1 02 | GP | -A | B1 | 02 | .2 | 10.1 | 10.3 | NT 33.1
Kilic | #REF! | #REF! | 1.11 | 82 | GP-AB1 22.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Medienschacht 4 | VGF | I | B1 SA | 885 | 2010 | 880 x 2010 | ca. | 2010 | 500 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | ja | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AB1 22 | GP | -A | B1 | 22 | .1 |  | 12.12 | NT 32.3
Kilic | #REF! | #REF! | 2.6 | 83 | GP-AB1 26.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | LST-Stromversorgungsraum | VGF | I | A3 B | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1140 | 2260 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 26 | GP | -A | B1 | 26 | .1 | 2.6 | 2.6 | NT 32.2
Kilic | #REF! | #REF! | 2.8 | 84 | GP-AB1 24.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | LST-Batterieraum | VGF | I | A3 B | 1260 | 2135 | 1260 x 2260 | 1140 | 2135 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 24 | GP | -A | B1 | 24 | .1 | 2.8 | 2.8 | NT 32.2
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.2 | 85 | GP-AB1 30.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Zugang MSE 1 | VGF | I | A1 | 885 | 2010 | 880 x 2010 | 795 | 2010 |  | 0 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 30 | GP | -A | B1 | 30 | .1 | 4.8 | 12….. | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.12 | 86 | GP-AB1 34.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Medienschacht 1 | VGF | I | B1 SA | 885 | 2010 | 880 x 2010 | ca. | 2010 | 50 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AB1 34 | GP | -A | B1 | 34 | .1 | 4.8 | 12.10 | NT 33.4
Kilic | #REF! | #REF! | 2.7 | 87 | GP-AB1 36.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | LST-Stellwerkraum | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2260 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P | Fluchttüröffner | - | - | - | - | - | - | - |  | SiPass Zugangskontrolle über VGF-Ausweis | GP-AB1 36 | GP | -A | B1 | 36 | .1 | 2.7 | 2.7 | NT 32.2
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.4 | 88 | GP-AB1 40.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Medienschacht 2 | VGF | I | B1 SA | 885 | 2010 | 885 x 2010 | ca. | 2010 | 500 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | Stb entgr | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AB1 40 | GP | -A | B1 | 40 | .1 |  | 2.9 | NT 33.5
Kilic | #REF! | #REF! | 2.9 | 89 | GP-AB1 38.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | LST-Ortsstelltisch | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2260 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 38 | GP | -A | B1 | 38 | .1 | 2.9 | 2.9 | NT 43.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 90 | GP-AB1 42.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Flur | VGF | I | A3 2 B | 1510 | 2150 | 1510 x 2135 | ca. | 2170 |  | 20 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | E+B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | B | E |  | F | - | - | - | - | - | - |  | Dauerhafte Kennzeichnung an Tür "Manuell durch die Feuerwehr zu öffnen für Zuluftnachströmung/Rauchableitung" | GP-AB1 42 | GP | -A | B1 | 42 | .1 |  | 10.1.4 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.3 | 91 | GP-AB1 44.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | NUV - SV | VGF | I | A3 B | 1260 | 2150 | 1260 x 2135 | 1140 | 2150 | 500 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 44 | GP | -A | B1 | 44 | .1 | 4.3 | 4.3.7 | NT 33.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.3 | 92 | GP-AB1 46.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | NUV - AV | VGF | I | A3 B | 1260 | 2150 | 1260 x 2135 | 1140 | 2150 | 500 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 46 | GP | -A | B1 | 46 | .1 | 4.3 | 4.3.8 | NT 33.4
| Hr. Scheufler | VGF NT 33.1 | 3.4 | 92A | GP-AB1 47.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Schacht Zuluft (Gittertür ohne Zarge ) | VGF | I | GiT | 1000 | 1700 |  | 950 | 1700 |  |  | 1 | - | Stb | Stb entgr | - | Stb entgr | 0 | 24 | 24 | Stahl | - | - | - | verzinkt | - | - | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | - | - | - | - | PZ | E |  | - | - | - | - | - | - |  |  | Verbaute Tür darf Rohbauöffnung maximal 60% einschränken (Erf. Lichte Öffnung >1,0m²) geeignetes Gitter für Schactentlüftung Gittertür ohne Zarge Bänder und Anschlag für Türschloß werden direkt in Stahlbetob befetsigt | GP-AB1 47 | GP | -A | B1 | 47 | .1 | 3.4 |  | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.2 | 93 | GP-AB1 48.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Einbringraum | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2260 | 1510 x 2260 | 1420 | 2310 |  | 50 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ-AP | P |  | F | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 48 | GP | -A | B1 | 48 | .1 |  | 12.3.1 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.20 | 94 | GP-AB1 50.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Raumreserve | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2310 |  | 50 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 50 | GP | -A | B1 | 50 | .1 |  | 12.2.4 | NT 33.1
Rank | #REF! | #REF! | 1.10 | 95 | GP-AB1 52.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B1 | Öffentlicher Funk (Externe) | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2260 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AB1 52 | GP | -A | B1 | 52 | .1 | 1.10 | 1.10 | Vodafone
|  |  |  | 96 | ohne | Station Güterplatz | Ostkopf | B | Tapetentür | VGF | A | - | 1790 | 2165 |  | 1750 | 2127 |  |  | 2 | - | Stahl | - | 0 | - | 0 | 12.5 | 12.5 | Stahl/Messing | T-Profil | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack DB 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | Muschelgriff mit Klappring | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | EZ-HZ | E |  | Türaufsteller als Bodenriegel | - | - | - | - | - |  |  | siehe: GP----_UB_A----_5GPL823de_0010 (aktueller Index)
|  |  |  | 96A | ohne | Station Güterplatz | Ostkopf | B | Tapetentür | VGF | A | - | 1790 | 2165 |  | 1150 | 2127 |  |  | 1 | - | Stahl | - | 0 | - | 0 | 12.5 | 12.5 | Stahl/Messing | T-Profil | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack DB 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | Muschelgriff mit Klappring | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | EZ-HZ | E |  | Türaufsteller als Bodenriegel | - | - | - | - | - |  |  | siehe: GP----_UB_A----_5GPL823de_0010 (aktueller Index)
| #REF! | #REF! | 5.5 | 96B | GP-AUB 32.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | B | Geräteraum - Reinigung | VGF | A | A3 B A | 885 | 2260 | 880 x 2260 | 765 | 2280 |  | 20 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | - | - | - |  | AGS | GP-AUB 32 | GP | -A | UB | 32 | .1 | 5.21 |  | NT 33.3
Kilic | #REF! | #REF! | 1.5 | 97 | GP-AUB 34.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | B | Rauchansaugsystem-Raum Ost | VGF | A | A3 B A | 885 | 2260 | 880 x 2260 | 765 | 2280 |  | 20 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | - | - | - |  | AGS | GP-AUB 34 | GP | -A | UB | 34 | .1 |  |  | NT 32.3
|  |  |  | 97A | ohne | Station Güterplatz | Ostkopf | B | Tapetentür | VGF | A | - | 1790 | 2165 |  | 1750 | 2127 |  |  | 2 | - | Stahl | - | 0 | - | 0 | 12.5 | 12.5 | Stahl/Messing | T-Profil | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack DB 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | Muschelgriff mit Klappring | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | EZ-HZ | E |  | Türaufsteller als Bodenriegel | - | - | - | - | - |  |  | siehe: GP----_UB_A----_5GPL823de_0010 (aktueller Index)
|  |  |  | 97B | ohne | Station Güterplatz | Ostkopf | B | Tapetentür | VGF | A | - | 1790 | 2165 |  | 1750 | 2127 |  |  | 2 | - | Stahl | - | 0 | - | 0 | 12.5 | 12.5 | Stahl/Messing | T-Profil | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack DB 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | Muschelgriff mit Klappring | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | EZ-HZ | E |  | Türaufsteller als Bodenriegel | - | - | - | - | - |  |  | siehe: GP----_UB_A----_5GPL823de_0010 (aktueller Index)
|  |  |  | 97C | ohne | Station Güterplatz | Ostkopf | B | Tapetentür Schaltschrank SiBe | VGF | A | - | 590 | 1040 |  | 550 | 1000 |  |  | 1 | - | Stahl | - | 0 | - | 0 | 12.5 | 12.5 | Stahl/Messing | T-Profil | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack DB 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts |  | Muschelgriff mit Klappring | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | EZ-HZ | E |  | Sturmhaken/Gestänge | - | - | - | - | - |  |  | siehe: GP----_UB_A----_5GPL823de_0010 (aktueller Index)
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 98 | GP-AUB 04.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Flur | VGF | A | A3 2 B A | 1510 | 2510 | 1510 x 2500 | 1390 | 2530 |  | 20 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | Fass.verkl. | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | x | Vollpanik | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | G | - | - | x | B | SVPMe |  | aufl T | ja | ja | - | - | - | - |  | AGS | GP-AUB 04 | GP | -A | UB | 04 | .1 |  | 10.1.9 | NT 33.1
|  |  |  | 98 A | ohne | Station Güterplatz | Westkopf | B | Tapetentür Schaltschrank SiBe | VGF | A | - | 590 | 1040 |  | 550 | 1000 |  |  | 1 | - | Stahl | - | 0 | - | 0 | 12.5 | 12.5 | Stahl/Messing | T-Profil | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack DB 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts |  | Muschelgriff mit Klappring | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | EZ-HZ | E |  | Sturmhaken/Gestänge | - | - | - | - | - |  |  | siehe: GP----_UB_A----_5GPL823de_0010 (aktueller Index)
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.5 | 99 | GP-AUB 06.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Geräteraum - Reinigung | VGF | I | A1 | 885 | 2135 | 880 x 2125 | 795 | 2205 |  | 70 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUB 06 | GP | -A | UB | 06 | .1 |  | 12.2.6 | NT 33.3
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.1 | 100 | GP-AUB 08.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Flur | VGF | I | C1 2 | 1510 | 2510 | 1510 x 2500 | 1420 | 2580 |  | 70 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | - | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | B | E |  | aufl T | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUB 08 | GP | -A | UB | 08 | .1 | 10.1 | 10.1.6 | NT 33.1
Plank | #REF! | #REF! | 4.4 | 101 | GP-AUB 10.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | MS - Schaltanlagenraum | NRM | I | B2 E ST 2 | 1510 | 2510 | 1510 x 2500 | 1420 | 2510 | 800 |  | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS 2D | 0 | 24 | 24 | Stahl | E | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | DIN Links | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | F | ja | ja | - | ja | ja | - | Knauf nicht beschaltet | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung // bauseits Stahlschwelle (Vierkantprofil) 10cm gelb/schwarz markiert, Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau. Sämtliche Komponenten des Türelements ( Türblatt, Zarge, Bänder, Bandsciherung, Dreipunktverriegelung etc. ) müssen für eine Überdruckamplitude >= 2,2kPa (druck- u. sogstabil) ausgelegt sein. "Störlichtbogenfest" | GP-AUB 10 | GP | -A | UB | 10 | .1 | 4.4 | 4.4 | NRM
| #REF! | #REF! | 4.4 | 101A | GP-AUB 10.3 | Station Güterplatz | Westkopf | B | MS - Schaltanlagenraum (Maschinenschutzgitter mit 2 flügeligem Türelement Schutzgitter IP 2X)) | NRM | I | GiT | - | - |  | 1000 | 2500 | - | - | - | 1000 | Stb | - | - | - | - | - | - | Stahl und Stahhldraht | - | Stahl | - | feuerverzinkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | DG | K | - | x | K | E | - | - | - | - | - | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) | - | aufl T | Ja (1) | - | - | - | ja | - | - | Schutzgrad IP 2X // Gesamtlänge Wand = 2.925 m | GP-AUB 10 | GP | -A | UB | 10 | .3
Plank | #REF! | #REF! | 4.4 | 102 | GP-AUB 10.2 | Station Güterplatz | Westkopf | B | MS - Schaltanlagenraum | NRM | I | B2 E ST 2 | 1510 | 2510 | 1510 x 2500 | 1420 | 2510 | 800 |  | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS 2D | 0 | 24 | 24 | Stahl | E | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | Teilpanik | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ (Mainova) | SVP (Mainova) |  | F | ja | ja | - | ja | ja | - | Knauf nicht beschaltet | Störlichtbogenfest, Dreipunktverriegelung // bauseits Stahlschwelle (Vierkantprofil) 10cm gelb/schwarz markiert, Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau.Sämtliche Komponenten des Türelements ( Türblatt, Zarge, Bänder, Bandsciherung, Dreipunktverriegelung etc. ) müssen für eine Überdruckamplitude >= 2,2kPa (druck- u. sogstabil) ausgelegt sein. "Störlichtbogenfest" | GP-AUB 10 | GP | -A | UB | 10 | .2 | 4.4 | 4.4 | NT 34
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.3 | 103 | GP-AUB 14.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Treppenhaus | VGF | I | A3 | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1170 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | B | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUB 14 | GP | -A | UB | 14 | .1 |  | 10.3 | NT 33.1
HLC | #REF! | #REF! | 9.3 | 104 | GP-AUB 16.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Fahrtreppensteuerung | VGF | A | A3 2 B A | 1510 | 2510 | 1510 x 2500 | 1390 | 2530 |  | 20 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | Fass.verkl. | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | - | Vollpanik | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | G | - | - | x | B | SVPMe |  | aufl T | ja | ja | - | ja | - | - |  | AGS | GP-AUB 16 | GP | -A | UB | 16 | .1 | 9.3 | 9.3 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.2 | 105 | GP-AUB 18.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Zugangsraum (zu Medienschacht 1 - Elektro) | VGF | I | A1 | 885 | 2135 | 880 x 2125 | 795 | 2205 |  | 70 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUB 18 | GP | -A | UB | 18 | .1 | 4.8 | 12.1.2 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 4.12 | 106 | GP-AUB 20.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Medienschacht 1 | VGF | I | B1 SA | 885 | 2010 | 880 x 2010 | ca. | 2010 | 600 |  | 1 | - | MW | AS D | 0 | MW glatt | 0 | 40 | 40 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AUB 20 | GP | -A | UB | 20 | .1 | 4.8 | 12.1.2 | NT 33.4
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.2 | 107 | GP-AUB 22.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Einbringraum / Transportsenke | VGF | I | A3 2 | 1510 | 2510 | 1510 x 2510 | 1420 | 2580 |  | 70 | 2 | liB Gehflügel >= 900 | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | E | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS (2) | B | - | - | x | EZ-C | E |  | F | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUB 22 | GP | -A | UB | 22 | .1 |  | 12.3.3 | NT 33.1
HLC | #REF! | #REF! | 10.2 | 108 | GP-AUB 24.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Zugangsraum (zu Wartungsraum - Fahrtreppen) | VGF | A | A3 B A | 1260 | 2260 | 1260 x 2260 | 1140 | 2280 |  | 20 | 1 | - | Stb | Fass.verkl. | 0 | AS D | 0 | 30 | 30 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS / SS | RC3 | - | - | ABD | - | - | - | - | - | x | - | DIN Links | - | SmaHa | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | B | SVPMe |  | - | ja | ja | - | ja | - | - |  | AGS | GP-AUB 24 | GP | -A | UB | 24 | .1 | 9.1 | 9.1 | NT 33.1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 1.5 | 109 | GP-AUB 28.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Rauchansaugsystem-Raum West | VGF | I | A2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2330 |  | 70 | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 40 | 40 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUB 28 | GP | -A | UB | 28 | .1 |  | 12.2.7 | NT32.3
HLC | #REF! | #REF! | 9.1 | 110 | GP-AUB 26.1 | Station Güterplatz | Westkopf | B | Wartungsraum - Fahrtreppen, Fahrtreppensteuerung | VGF | I | A2 | 1010 | 2260 | 1010 x 2260 | 920 | 2260 | 0 | 0 | 1 | - | GK | AS D | 0 | AS D | 0 | 10 | 10 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | E |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | GP-AUB 26 | GP | -A | UB | 26 | .1 | 9.1 | 9.1 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 5.1 | GP-AUC 16.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | Medienschacht 6 | VGF | I | B1 SA | 760 | 2010 | 760 x 2010 | ca. | 2010 | 190 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AUC 16 | GP | -A | UC | 16 | .1 | 3.4 | 12.13 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 5.2 | GP-AUC 16.2 | Station Güterplatz | Ostkopf | C | Medienschacht 6 | VGF | I | B1 SA | 760 | 2010 | 760 x 2010 | ca. | 2010 | 4220 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AUC 16 | GP | -A | UC | 16 | .2 | 3.4 | 12.13 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 5.3 | GP-AUC 16.3 | Station Güterplatz | Ostkopf | B | Medienschacht 6 | VGF | I | B1 SA | 760 | 2010 | 760 x 2010 | ca. | 2010 | 7820 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AUC 16 | GP | -A | UC | 16 | .3 | 3.4 | 12.13 | NT 33.5
| #REF! | #REF! | 3.4 | 5.4 | GP-AUC 16.4 | Station Güterplatz | Ostkopf | A1 | Medienschacht 6 | VGF | I | B1 SA | 760 | 1950 | 760 x 1950 | ca. | 1950 | 12520 |  | 1 | - | Stb | AS D | 0 | AS D | 0 | 24 | 24 | AluNox o.glw. | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90-S | DS / SS | RC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SHG | SHG | - | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | EZ-HZ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Revisionsöffnungsverschluss // vierseitige Dichtung // Revisionsflügel | GP-AUC 16 | GP | -A | UC | 16 | .4 | 3.4 | 12.13 | NT 33.5
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.21 | 111 | GP-AKC 32.1 | Station Güterplatz | Ostkopf | KC | Kabelkeller | VGF | I | B2 SA | 850 | 850 | 800 x 840 | 756 | 850 | 200 |  | 1 | - | Stb | kA | 0 | kA | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 2 | - | - | BS | - | - | - | - | - | - | - | DIN Links | - | K/D | DG | K | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau // 4-seitige Dichtung | GP-AKC 32 | GP | -A | KC | 32 | .1 | 5.21
Schaumburg | #REF! | #REF! | 5.21 | 112 | GP-AKC 32.2 | Station Güterplatz | Westkopf | KC | Kabelkeller | VGF | I | B2 SA | 850 | 850 | 800 x 840 | 756 | 850 | 200 |  | 1 | - | Stb | kA | 0 | kA | 0 | 50 | 50 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T90 | DS / SS | RC 2 | - | - | BS | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | K/D | DG | K | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Zulassung für nicht fußbodengleichen Einbau // 4-seitige Dichtung | GP-AKC 32 | GP | -A | KC | 32 | .2 | 5.21
| Hr. Krauß | VGF NT 33.1 | 5.21 | 113 | ohne | Station Güterplatz | Ostkopf | A0 | FL Kanal | VGF | A | A | 750 | 750 | A | ca. | - | - | - | 1 | - | Stb | kA | 0 | kA | 0 | 60 | 60 | Stahl | Rahmen | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | - | RC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rechts | - | SmaHA | DG | DG | - | - | - | Z | nein | - | - | - | - | B | - | - | - | ja | ja | - | - | ja |  |  | siehe: GP----_A0_01-00_5EPL562de_0020 (aktueller Index) | - | ohne
|  |  |  | 114 |  | Güterplatz | Ostkopf | A0 | Rolltor Zugang Nord-Ost | VGF | A | - | - | - |  | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EZ-HZ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Motorsteuerung mittels elektr. Halbzylinder | siehe: GP----_A0_A----_5GPL825de_0010 (aktueller Index)
|  |  |  | 115 |  | Güterplatz | Ostkopf | A0 | Rolltor Zugang Süd-Ost | VGF | A | - | - | - |  | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EZ-HZ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Motorsteuerung mittels elektr. Halbzylinder | siehe: GP----_A0_A----_5GPL825de_0010 (aktueller Index)
|  |  |  | 116 |  | Güterplatz | Westkopf | A0 | Rolltor Zugang Nord-West | VGF | A | - | - | - |  | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EZ-HZ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Motorsteuerung mittels elektr. Halbzylinder | siehe: GP----_A0_A----_5GPL825de_0010 (aktueller Index)
|  |  |  | 117 |  | Güterplatz | Westkopf | A0 | Rolltor Zugang Süd-West | VGF | A | - | - | - |  | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EZ-HZ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Motorsteuerung mittels elektr. Halbzylinder | siehe: GP----_A0_A----_5GPL825de_0010 (aktueller Index)
118
Türkomponenten sind über NRM zu beschaffen bzw. abzurufen
Zugehörige Pläne:
[5 empty] | GP----_UX_01-00_5TPL001gtB0100 |  | Station Güterplatz - Grundrisse Ostkopf - Türnummerplan Planung
[5 empty] | GP----_UX_07-00_5TPL002gtC0100 |  | Station Güterplatz - Grundrisse Westkopf - Türnummerplan Planung
[5 empty] | GP----_A0_A----_5GPL825deD0010 |  | Station Güterplatz - Detail Zugangsbauwerke - RBA
[5 empty] | GP----_UB_A----_5GPL823deE0010 |  | Station Güterplatz - Detail Fassade B-Ebene - TT Schaltschrank FT - RBA

## PdR und ToB - unterirdisch
Zuständigkeit |  |  |  | Ordnung | [8 empty] | Maße | [15 empty] | Türart | [15 empty] | Türbeschlag | [8 empty] | Schließeinrichtungen | [13 empty] | Bemerkung
Bearbeiter Name (Stand 25.10.18) | Bearbeiter Name (Stand 17.07.2019) | Bearbeiter NT | Kennziffer | Türnummer (gem. Türnummernplan) | Türnummer | Gebäude | Bereich | Ebene | Raumbezeichnung | Betrieb und Wartung durch | Bereich Außen / Innen | Türtyp (nur für Ausschreibung) | Rohbaulichte Breite [mm] | Rohbaulichte Höhe [mm] ab OKFFB gemessen | Rohbaurichtmaß B x H [mm x mm] nach DIN 18100 | lichtes Durchgangsmaß ca. [mm] | Rohbaulichte Höhe [mm] ab OKRFB gemessen | Schwelle [mm] | Fußbodenaufbau [mm] | Flügel Anzahl | Teilung 2-flügiger Türen/ lichtes Mindestdurchgangsmaß | Wandart | Wandbelag Bandseite | Wandbelag Bandseite Aufbau [cm] | Wandbelag Bandgegenseite | Wandbelag Bandgegenseite Aufbau [cm] | Wand Dicke [cm] | Wandstärke (ca. Fertigmaß in cm) bzw. Maulweite bei U-Zargen | Türblatt Material | Zargen Typ | Zargen Material | Bodeneinstand | Oberfläche und Farbgebung (Tür + Zarge) | Brandschutzanforderung | Dichtschließend (DS) / Selbstschließend (SS) | Einbruchschutz | Glasausschnitt | Unterschnitt [mm] | Bodendichtung | Lüftungsgitter über Tür | Lüftungsgitter in Tür Abmessung und Anforderung |  | Feuchtraumtür | Notausgang / Fluchtwegetür | Aufschlagsrichtung Gehflügel | Wetterschenkel | Beschlag | Beschlag Bandseite | Beschlag Bandgegenseite | WC-Beschlag | Panikbeschlag nach DIN EN 179 | Lang-/Kurzschild/Rosette | Material Beschlag | Obentürschließer (mit Gleitschiene) | Lage Türschließer Bandseite (B) / Bandgegenseite (G) | Feststelleinrichtung | Integrierter Rauchmelder (I) / Deckenmelder (D) | Schließfolgeregelung | Zylinderart | Schlossart | Verriegelung Standflügel | Überwachung / Magnetkontakt | Überwachung / Riegelschaltkontakt | Überwachung / Erfassung Gebäudeautomation | Überwachung / Erfassung Zentrale Leittechnik | Einbezug in Potentialausgleich (Tür und Zarge) | Farbe | Zusätzliche Anforderungen | Raumnummer | Raumnummerncode |  |  |  |  | Kennziffer Raumbuch VGF | Kennziffer Plan alt | Zuständig-keit
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.5 | 201 | HB-GP-AUB 02.1 | Platz der Republik | Notausstieg | - | Notausstieg | VGF | I | A3 B | 1260 | 2070 | 1260 x 2010 | 1140 | 2070 |  | 0 | 1 | - | MW | MW glatt | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS/SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - |  | - | x | DIN Links |  | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-AP | P | - | - | - | - | - | ja |  | Öffnungswinkel mind. 100 Grad | HB-GP-AUB 02 | HB-GP | -A | UB | 02 | .1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.5 | 202 | - | Platz der Republik | Notausstieg | - | Bodentor Notausstieg (erfasst in AU Rohbau) | VGF | A |  | 1200 | 4050 | 1200 x4050 | 1110 | 4050 |  |  | 1 |  | Stb |  |  |  |  | var. |  | Stahl | U | Stahl | - | [11 empty] | x | seitlich |  | DG: N/T; -: -; -: ja; -: ja; -: -; -: ja; ja: ja |  | hydraulische Öffnung, elektrisch betrieben | HB-GP-AUB 02
| #REF! | #REF! | 10.3 | 203 | HB-GP-AUC04.1 | Platz der Republik | Notausstieg | - | Nebentreppe | VGF | I | A3 | 1260 | 2010 | 1260 x 2010 | 1170 | 2010 |  | 0 | 1 | - | MW | MW glatt | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS/SS | RC 2 | - | - | ABD | - | - |  | - | x | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | B | P | - | - | - | - | - | ja |  | - | HB-GP-AUC 04 | HB-GP | -A | UC | 04 | .1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 10.5 | 204 | HB-GP-AUC 02.1 | Platz der Republik | Notausstieg | - | Schleuse Notausstieg | VGF | I | A3 | 1200 | 2080 | 1200 x 2000 | 1200 | 2080 |  | 0 | 1 | - | MW | AS D | 0 | AS D | 0 | 20.5 | 20.5 | Stahl | B / Sonderlösung | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30-RS | DS/SS | RC 3 | - | - | ABD | - | - |  | - | x | DIN Links | - | DG | DG | DG | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | EZ-AP | P | - | - | - | - | - | ja |  | Öffnungswinkel mind. 100 Grad | HB-GP-AUB 02 | HB-GP | -A | UC | 02 | .1
Schaumburg | #REF! | #REF! | 3.8 | 205 | GP-EB-AUO 02.1 | Tunnel offene Bauweise | Tunnel offene Bauweise | - | Pumpensumpf-Raum (Tagwasser/ Tunnel) | VGF | I | C1 | 1760 | 2385 | 1260 x 2260 | 1640 | 2385 |  | 0 | 2 | Mittige Teilung | MW | MW glatt | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | Stahl | B | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | - | - | RC 3 | - | - | - | - | 2x im SF 400x100 | 60 cm² Luftdurchlass | ja | - | DIN Rechts | - | K/D | DG | K | - | x | K | E | OTS | G | - | - | - | EZ-C | P | aufl T | - | - | - | - | ja |  | - | GP-EB-AUO 02 | GP-EB | -A | UO | 02 | .1
Kilic | #REF! | #REF! | 1.3 | 206 | GP-EB-AUO 04.1 | Tunnel offene Bauweise | Tunnel offene Bauweise | - | BOS-Funk (Tunnel) | VGF | I | A3 | 1135 | 2260 | 1135 x 2260 | 1045 | 2275 |  | 15 | 1 | - | MW | MW glatt | 0 | MW glatt | 0 | 24 | 24 | Stahl | U | Stahl | - | verzinkt, zwischenbeschichtet, Decklack RAL 7016 | T30 | DS/SS | RC 3 | - | - | - | - | - |  | - | - | DIN Rechts | - | K/D | K | DG | - | x | K | E | OTS | B | - | - | - | EZ-C | P | - | ja | ja | - | ja | ja |  | - | GP-EB-AUO 04 | GP-EB | -A | UO | 04 | .1
Eingegraute Tür ist Teil der Rohbauausschreibung
Zugehörige Pläne:
[5 empty] | HB-EB-_T1_X----_5TPL002gxC0050 |  | Tunnel offene Bauweise/ Platz d. Republik - Türdetails Türen Pumpensumpf-Raum/ BOS-Raum/ Notausstieg - Türnummerplan Planung

## Legende
Legende: | Zarge: | U | = Umfassungszarge Stahl
|  | E | = Eckzarge Stahl
|  | E+G | = Eckzarge + wahlweise Gegenzarge
|  | E+B | = Eckzarge + Blockzarge an Decke
|  | B | = Blockzarge Stahl
| Beschlag: | DG | = Drückergarnitur
|  | K/D | = Knauf / innen Drücker (Wechselgarnitur)
|  | SHG | = Schwenkhebelgriff für Revisionsverschlüsse (Schächte)
|  | K | = Kurzschild
|  | R | = Rosette
|  | SK | = Schlosskasten
|  | SmaHa | = SmartHandle 3062
| Material Garnitur: | Alu | = Aluminium
|  | E | = Edelstahl
|  | K | = Kunststoff
|  | Z | = Zinkdruckguss
| Zylinderart: | EZ-C | = Elektronische Zylinder (Simons Voss Schließanlagensystem) - Doppelknauf Comfort
|  | EZ-AP | = Elektronische Zylinder (Simons Voss Schließanlagensystem) - Doppelknauf Antipanik
|  | EZ-HZ | = Elektronische Zylinder (Simons Voss Schließanlagensystem) - Halbzylinder
|  | EZ (Mainova) | = Elektronische Zylinder (Schließanlage: Profil-Halbzylinder eCLIQ N 532)
|  | B | = Blindzylinder
|  | PZ | = Profilzylinder
|  | DPZ | = Doppel-Profilzylinder
|  | HZ | = Halbzylinder (in Schachttüren - evtl. in der finalen Schließplanung gegen EZ-HZ austauschen)
|  | DV | = PZ / Drehverschluss
| Schlossart: | P | = Notausgangsverschluss von Rauminnenseite (muss manuell wieder abgeschlossen werden)
|  | P2 | = Notausgangsverschluss mit 2 Zylinder (Zutritt Betreiber und Nutzer)
|  | E | = Einsteckschloss (Wechselschloss)
|  | SVPMe | = mechanisch selbstverriegelndes Antipanikschloss (selbständig verriegelt; wie P, aber einbruchssicherer) - SVP2000 o.ä., Panikfunktion "E"
|  | SVPMe (Mainova) | = mechanisch selbstverriegelndes Antipanikschloss nach DIN 18250
|  | V | =Digitales Vorhängeschloss
| Bodendichtung | SD | = Schleifdichtung TRD als RS
|  | BS | = Bodenschwelle / unterer Anschlag
|  | ABD | = absenkbare Bodendichtung (Standard)
|  | ABD+A | = absenkbare Bodendichtung + Aufschäumer
| Zusätzl. Anforderungen: | AGS | = Türen zu öff. Bereichen mit Antigraffitibeschichtung
| Brandschutz: | nb | nichtbrennbar
|  | T 30 | = feuerhemmend
|  | T 90 | = feuerbeständig
|  | T 90-S | = feuerbeständiger Revisonsverschluß / Schachttür (ggf.mit vierseitig umlaufender Dichtung)
| Wandart: | MW | = Mauerwerk
|  | StB | = Stahlbeton
|  | SK | = Stahlkonstruktion
|  | GK | = Metallständerwand mit Gipskarton-Bekleidung
| Türschließer | L | = auf Bandgegenseite
|  | ITS | = integrierter Türschließer | (x)=auf Geh- und Standflügel
|  | OTS | = Obentürschließer (Gleitschiene) | (x)=auf Geh- und Standflügel
|  | FSA | = Türschließer mit Feststellung (Feststellanlage)
| Feststeller | I | = Integrierter Feststeller
|  | MA | = Türhaftmagnet + (Winkel)Ankerplatte
| Verriegelung Standflügel | F | = Falztreibriegel / Entriegelung durch Türdrücker -> Vollpanik
|  | aufl T | = aufliegender Treibriegel
| Überwachung | - ! | = ohne Verkabelung// nur Vorhaltung// MK/RK und Übergabedose beschriftet
| Bereich | A | = außen/ Übergang öff. zu nichtöff. Bereich
|  | A/ TAT | = außen/ hinter Pendelklappe bzw. Tunnelabschlusstür
|  | I | = innen = nichtöff. Bereich
| Einbruchschutz | RC 2 | = Solche Bauteile verhindern das Aufbrechen mit einfachen Hebelwerkzeugen wie Schraubendreher, Zange oder Keilen über eine Dauer von mindestens drei Minuten
|  | RC 3 | = Bauteile dieser Widerstandsklasse erschweren zusätzlich das Aufbrechen mit einem zweiten Schraubendreher und einem Brecheisen bzw. Kuhfuß. Geprüft wird ein Angriff mithilfe dieser Werkzeuge, dem die Bauteile mindestens fünf Minuten standhalten müssen
|  | RC 4 | = Bauteile dieser Widerstandsklasse bieten Widerstand gegen Säge- und Schlagwerkzeug wie z.B. Stemmeisen, Hammer, Meißel sowie Akku-Bohrmaschine. Geprüft wird ein Angriff mithilfe dieser Werkzeuge, dem die Bauteile mindestens 10 Minuten standhalten muss.
| Fluchttürsystem | Teilpanik | Fluchtfunktion nur über Gangflügel
|  | Vollpanik | Fluchtfunktion über Gang- und Standflügel
| Türtyp (nur relevant für Ausschreibung) | A1- A3 | Ein­ und zweiflügelige Feuerschutztüren RS (rauchdicht), T30 (feuerhemmend), T30­RS (feuerhemmend und Rauchdicht)
|  | B1 SA | Ein­ und zweiflügelige Feuerschutztüren T90­ S, Revisionsverschluß feuerbeständig und selbstschließend
|  | B2 | Ein­- und zwei­ flügelige Feuerschutztüren T90 (feuerbeständig), T90­S (feuerbeständig und selbstschließend),T90­RS (feuerbeständig,rauchdicht und selbstschließend),
|  | B2 ST | Störlichtbogenfeste Ein­- und zwei­ flügelige Feuerschutztüren T90 (feuerbeständig), T90­S (feuerbeständig und selbstschließend),T90­RS (feuerbeständig,rauchdicht und selbstschließend),
|  | C1 | Stahlblechtüren ohne Brandschutzanforderung
|  | D1-D2 | Ein­ und zweiflügelige Rauchschutztür RS (rauchdicht), nicht brennbar
|  | GiT | Tür in Maschinenschutzgitter
|  | Zusatzinformation | A1 ,A2 ,A3 , B1, B2 und C1 je nach Kategorie (s.o.); je nach Zargentyp und Anzahl der Flügel gibt es zu den Grund Typen Unterteilungen z.b.:B2 A 2 steht für Tür geeignet für den Aussenbereich. 2 für 2 flügelige Tür

## Raumliste
Raumnummer | Kennziffer | Bezeichnung Raum
GP-AB2 24 | - | Ohne Kennziffer
| 1.1 | Zentrale Leittechnik Raum
GP-AB1 10 | 1.1 | Zentrale Leittechnik Raum
| 1.10 | Öffentlicher Funk (Externe)
GP-AB1 52 | 1.10 | Öffentlicher Funk (Externe)
| 1.11 | Medienschacht 4 - E (Schacht MS 2)
GP-AUC 44 | 1.11 | Medienschacht 4 - E (Schacht MS 2)
GP-AB2 16 | 1.11 | Medienschacht 4 - E (Schacht MS 2)
GP-AB1 22 | 1.11 | Medienschacht 4 - E (Schacht MS 2)
| 1.2/1.5 | Zentrale Leittechnik Brandfallmatrix/ Brandmeldezentrale
GP-AUC 08 | 1.2/1.5 | Zentrale Leittechnik Brandfallmatrix/ Brandmeldezentrale
GP-AUC 28 | 1.2/1.5 | Zentrale Leittechnik Brandfallmatrix/ Brandmeldezentrale
EG-WP-AUO 58 | 1.2/1.5 | Zentrale Leittechnik Brandfallmatrix/ Brandmeldezentrale
| 1.3 | BOS - Funk
GP-AB1 12 | 1.3 | BOS - Funk
GP-AUC 20 | 1.3 | BOS - Funk
GP-EB-AUO 04 | 1.3 | BOS - Funk
EG-WP-AUO 66 | 1.3 | BOS - Funk
| 1.3 | Betriebsfunk - Funk
EG-WP-AUO 67 | 1.3 | Betriebsfunk - Funk
| 1.4 | Nachrichtentechnik-Raum
GP-AB1 16 | 1.4 | Nachrichtentechnik-Raum
GP-AA1 12 | 1.4 | Nachrichtentechnik-Raum
EG-WP-AUO 04 | 1.4 | Nachrichtentechnik-Raum
EG-WP-AUO 68 | 1.4 | Nachrichtentechnik-Raum
| 1.5 | Rauchansaugsystem-Raum
GP-AUB 28 | 1.5 | Rauchansaugsystem-Raum West
GP-AUB 34 | 1.5 | Rauchansaugsystem-Raum Ost
| 1.6 | Sprachalarmierungsanlage
GP-AB1 14 | 1.6 | Sprachalarmierungsanlage
| 1.7 | Kabelraum - Notruf
GP-AB1 08 | 1.7 | Kabelraum - Notruf
| 10.1 | Flur
GP-AUC 32 | 10.1 | Flur
GP-AB2 04 | 10.1 | Flur
GP-AB2 12 | 10.1 | Flur
GP-AB2 36 | 10.1 | Flur
GP-AB1 06 | 10.1 | Flur
GP-AB1 20 | 10.1 | Flur
GP-AB1 42 | 10.1 | Flur
GP-AUB 04 | 10.1 | Flur
GP-AUB 08 | 10.1 | Flur
GP-AA1 02 | 10.1 | Flur
GP-AA1 08 | 10.1 | Flur
GP-AA1 26 | 10.1 | Flur
EG-WP-AUO 54 | 10.1 | Flur
EG-WP-AUO 65 | 10.1 | Flur
| 10.2 | Zugangsraum
GP-AUC 52 | 10.2 | Zugangsraum
GP-AB2 28 | 10.2 | Zugangsraum
GP-AB1 30 | 10.2 | Zugangsraum
GP-AB1 32 | 10.2 | Zugangsraum
GP-AUB 18 | 10.2 | Zugangsraum
GP-AUB 24 | 10.2 | Zugangsraum
| 10.3 | Nebentreppe
GP-AUC 30 | 10.3 | Nebentreppe
GP-AB2 02 | 10.3 | Nebentreppe
GP-AB1 02 | 10.3 | Nebentreppe
GP-AUB 14 | 10.3 | Nebentreppe
HB-GP-AUC 04 | 10.3 | Nebentreppe
| 10.4 | Schleuse
GP-AUC 26 | 10.4 | Schleuse
HB-GP-AUC 02 | 10.4 | Schleuse
| 10.5 | Notausstieg
HB-GP-AUB 02 | 10.5 | Notausstieg
| 11.1 | B- Ebene Ost
GP-AUB 30 | 11.1 | B- Ebene Ost
| 11.2 | B- Ebene West
GP-AUB 02 | 11.2 | B- Ebene West
| 11.2 | Bahnsteig
GP-AUC 02 | 11.2 | Bahnsteig
| 11.3 | Treppen A – B / A – C Ebene
GP-AUB 02 | 11.3 | Treppen A – B / A – C Ebene
GP-AUB 02 | 11.3 | Treppen A – B / A – C Ebene
GP-AUB 30 | 11.3 | Treppen A – B / A – C Ebene
GP-AUB 30 | 11.3 | Treppen A – B / A – C Ebene
| 11.4 | Treppen B – C Ebene
GP-AUC 02 | 11.4 | Treppen B – C Ebene
GP-AUC 02 | 11.4 | Treppen B – C Ebene
| 2.1 | Fahrleitungs-Schaltraum
GP-AB2 10 | 2.1 | Fahrleitungs-Schaltraum
| 2.10 | MS – Kabelraum Schlitzgang
GP-AUC 54 | 2.10 | MS – Kabelraum Schlitzgang
GP-AB2 38 | 2.10 | MS – Kabelraum Schlitzgang
| 2.10 | Medienschacht 5 (MS-Schacht)
GP-AB1 18 | 2.10 | Medienschacht 5 (MS-Schacht)
| 2.11 | MS -Trafo – Raum
GP-AUC 48 | 2.11 | MS -Trafo – Raum 1
GP-AUC 50 | 2.11 | MS -Trafo – Raum 2
EG-WP-AUO 42 | 2.11 | MS -Trafo – Raum 1
EG-WP-AUO 44 | 2.11 | MS -Trafo – Raum 2
| 2.12 | Gleichrichterunterwerk
GP-AB2 22 | 2.12 | Gleichrichterunterwerk
EG-WP-AUO 40 | 2.12 | Gleichrichterunterwerk
| 2.2 | Fahrleitungs-Geräteraum
GP-AUC 24 | 2.2 | Fahrleitungs-Geräteraum
EG-WP-AUO 60 | 2.2 | Fahrleitungs-Geräteraum
| 2.5 | ES – Kabel
GP-AUC 62 | 2.5 | ES – Kabel
EG-WP-AUO 02 | 2.5 | ES – Kabel
EG-WP-AUO 56 | 2.5 | ES – Kabel
| 2.6 | ES - Stromversorgungsraum
GP-AB1 26 | 2.6 | ES - Stromversorgungsraum
| 2.7 | ES – Relais – Rechnerraum
GP-AB1 36 | 2.7 | ES – Relais – Rechnerraum
| 2.8 | ES – Batterieraum
GP-AB1 24 | 2.8 | ES – Batterieraum
| 2.9 | ES – Stelltischraum
GP-AB1 38 | 2.9 | ES – Stelltischraum
| 3.1 | Wasser-Übergaberaum
GP-AA1 24 | 3.1 | Wasser-Übergaberaum
| 3.3 | Lüftungszentrale
GP-AA1 18 | 3.3 | Lüftungszentrale (Ost)
GP-AB2 26 | 3.3 | Lüftungszentrale (West)
EG-WP-AUO 50 | 3.3 | Lüftungszentrale
GP-AUC 68 | 3.3 | Optionale Lüftungszentrale
| 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 30 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 32 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 34 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 36 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 38 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 40 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 42 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 44 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 46 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 48 | 3.4 | Entrauchungskamin
GP-AA1 50 | 3.4 | Trogbauwerk
| 3.4 | Medienschacht
GP-AA1 22 | 3.4 | Medienschacht 7 - NEA (Schacht 1 Ost (Luft NEA))
GP-AUC 16 | 3.4 | Medienschacht 6 - L+E+S (Schacht 2 Ost (Luft + Elt + NT))
GP-AUC 70 | 3.4 | Medienschacht 2 - Luft (Schacht Luft 2 (AL/FL))
GP-AB1 40 | 3.4 | Medienschacht 2 - Luft (Schacht Luft 2 (AL/FL))
GP-AB2 27 | 3.4 | Medienschacht 8 - L (Schacht Luft 4 (Lüftungszentrale))
GP-AUC 39 | 3.4 | Medienschacht 3 - L+S (Schacht MS-Luft 3 (ZL/AL))
| 3.7 | Hebeanlage – Raum
GP-AA1 06 | 3.7 | Hebeanlage – Raum (Fäkalien)
| 3.8 | Pumpensumpf
GP-AUC 42 | 3.8 | Pumpensumpf West
GP-AUC 18 | 3.8 | Pumpensumpf Ost
GP-EB-AUO 02 | 3.8 | Pumpensumpf-Raum (Tagwasser/ Tunnel)
| 3.9 | Installations – Verteilerraum (Ventilatoren Raum)
GP-AUC 46 | 3.9 | Installations – Verteilerraum (Ventilatoren Raum)
| 4.10 | Netzersatz - Aggregatraum
GP-AUC 10 | 4.10 | Netzersatz - Aggregatraum
| 4.12 | Medienschacht 1 - Elektro (Schacht MSE 1)
GP-AUC 56 | 4.12 | Medienschacht 1 - Elektro (Schacht MSE 1)
GP-AB2 29 | 4.12 | Medienschacht 1 - Elektro (Schacht MSE 1)
GP-AB1 34 | 4.12 | Medienschacht 1 - Elektro (Schacht MSE 1)
GP-AUB 20 | 4.12 | Medienschacht 1 - Elektro (Schacht MSE 1)
| 4.2 | NHV – Raum Netz / NHV – Raum Netzersatz
GP-AB2 18 | 4.2 | NHV – Raum Netz / NHV – Raum Netzersatz
GP-AB2 20 | 4.2 | NHV – Raum Netz / NHV – Raum Netzersatz
| 4.3 | NUV –Raum Netz / Netzersatz
GP-AA1 16 | 4.3 | NUV –Raum Netzersatz - Ost
GP-AB1 44 | 4.3 | NUV – Raum Netzersatz - West
GP-AUC 11 | 4.3 | NUV – Raum Netz - Ost
GP-AUC 12 | 4.3 | NUV –Raum Netzersatz - Ost
GP-AA1 14 | 4.3 | NUV – Raum Netz - Ost
GP-AUC 38 | 4.3 | NUV – Raum Netzersatz - West
GP-AB1 46 | 4.3 | NUV – Raum Netz - West
EG-WP-AUO 62 | 4.3 | NUV –Raum Netz
WCWP-A00 06 | 5.8 | Technikraum
GP-AUC 34 | 4.3 | NUV – Raum Netz - West
| 4.4 | MS - Schaltanlagenraum
GP-AUB 10 | 4.4 | MS - Schaltanlagenraum
EG-WP-AUO 46 | 4.4 | MS - Schaltanlagenraum
EG-WP-AUO 48 | 4.4 | MS - Schaltanlagenraum
| 4.5 | Sicherheitslicht – Batterieraum
GP-AUC 14 | 4.5 | Sicherheitslicht – Unterstation
GP-AB2 32 | 4.5 | Sicherheitslicht – Batterieraum
EG-WP-AUO 64 | 4.5 | Sicherheitslicht – Batterieraum
| 4.7 | MS -Trafo – Raum 3 (LuK)
GP-AUC 58 | 4.7 | MS -Trafo – Raum 3 (LuK)
EG-WP-AUO 52 | 4.7 | MS -Trafo – Raum 3 (LuK)
| 4.8 | MS - Kabelraum
GP-AUC 40 | 4.8 | MS - Kabelraum
| 5.16 | WC – Raum / Frauen
GP-AA1 10 | 5.16 | WC – Raum / Frauen
WCWP-A00 04 | 5.16 | WC – Raum / Frauen
| 5.17 | WC – Raum / Männer
GP-AA1 04 | 5.17 | WC – Raum / Männer
WCWP-A00 02 | 5.17 | WC – Raum / Männer
| 5.2 | Einbringraum / Transportsenke
GP-AB2 34 | 5.2 | Einbringraum / Transportsenke
GP-AB1 48 | 5.2 | Einbringraum / Transportsenke
GP-AUB 22 | 5.2 | Einbringraum / Transportsenke
| 5.20 | Raumreserve
GP-AB2 06 | 5.20 | Raumreserve
GP-AB2 08 | 5.20 | Raumreserve
GP-AB2 40 | 5.20 | Raumreserve
GP-AB1 04 | 5.20 | Raumreserve
GP-AB1 50 | 5.20 | Raumreserve
| 5.21 | Zugang zur KC-Ebene (Kabelkeller)
GP-AUC 66 | 5.21 | Zugang zur KC-Ebene (Kabelkeller) - Westkopf
GP-AUC 04 | 5.21 | Zugang zur KC-Ebene (Kabelkeller) - Ostkopf
| 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 02 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 04 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 14 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 20 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 24 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 26 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 32 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 40 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 44 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 46 | 5.21 | Kabelkeller
GP-AKC 48 | 5.21 | Kabelkeller
| 5.5 | Geräteraum - Reinigung
GP-AUC 60 | 5.5 | Geräteraum - Reinigung
GP-AUB 06 | 5.5 | Geräteraum - Reinigung
GP-AUB 32 | 5.5 | Geräteraum - Reinigung
| 9.1 | Wartungsraum - Fahrtreppen, Fahrtreppensteuerung
GP-AUB 26 | 9.1 | Wartungsraum - Fahrtreppen, Fahrtreppensteuerung
| 9.3 | Fahrtreppensteuerung
GP-AUC 06 | 9.3 | Fahrtreppensteuerung
GP-AUC 22 | 9.3 | Fahrtreppensteuerung
GP-AUB 16 | 9.3 | Fahrtreppensteuerung
| 9.5 | Aufzug - Steuerungs-/ Maschinenraum
GP-AUC 64 | 9.5 | Aufzug - Steuerungs-/ Maschinenraum
GP-AB2 24 | - | Ohne Kennziffer

## Indexfeld_TPL001
Index | Art der Änderung | Datum | Verfasser
A | s. Stempel
B | s. Stempel
C | Konkretisierung d. erfolgten Anpassungen: | 2021-02-02 | RB
Neuer Tür im Horizontalschacht B1-Ebene (Rauchschutzmaßnahmen Zuluftnachströmung)
Aufnahme der Zugänglichkeiten Entrauchungsschächte A1-Ebene in Türliste
Farbton DB 703 durch RAL 7016 ersetzen
Türen, die für Kaltentrauchung in Zshg. mit den Entrauchungs-Klappen zu öffnen sind: Hinweis ergänzt
Türtypen ergänzt gemäß Ausschreibung
Anpassung Einbruchschutz (da keine Tür mit Verglasung ohne Ergänzung "N")
Überarbeitung Druckanforderung an Türen mit erhöhter Anforderung (NRM)
Hinweis ZiE für Traforäume ergänzt
Korrektur Legende "T90-S"
redaktionelle Anpassungen
D | s. Stempel | 2023-07-25 | SPI
Anpassung Brandschutzanforderung Türzargen
Einarbeitung Prüfanmerkungen gem. Protokoll Abstimmung NRM
Ergänzung Klappe A0-Ebene Bl.1 (Türnummer 113)
Ergänzung Smart Handle
Ergänzung Smarthandle bei Türen im Übergang öffentl. zu n. öffentl.
Anpassung der RC-Anforderung bei Türen im Übergang öffentl. zu n. öffentl.
Ergänzung von Magnet- und Riegelschaltkontakten
Anpassung der Zylinder bei Türen im Übergang öffentl. zu n. öffentl.
Anpassung der Beschläge
Anpassung der Raumbezeichnungen
Ergänzen der Tapetentüren und der Rolltore
E | Anpassen der Legende: Schlossart | 2023-12-19 | JKS
Anpassen der Legende: Türtyp D1-D2
Anpassen der Qualität: Feuerschutztüren sind immer Dicht- und Selbstschließend
Bezeichnung der Öffnungen an den Entrauchungskaminen korrigiert
Hinweis zu den manuell geöffneten Türen zur Entrauchung "durch die Feuerwehr ergänzt"
F | Anpassung gem Änderungen GPL | 2024-05-28 | JKS
Anpasssungen gemäß Prüfbericht_Türplanung_BCL
G | Türen nach Zulassung ohne T90 Zarge | 2025-02-20 | SA
Aktualisierung Planstempel mit neuem Logo
| Einarbeitung Bodenklappe und Feuerwehreinstieg im Trog | 2025-10-22 | SA
H | Anpassung Schlossart der Türen PdR gem. Prüfanmerkungen | 2026-03-13 | JKS
I | Korrektur Durchgangsmaß 2-flügliger Türen | 2026-04-13 | khp
Tür 104 in Vollpanik
Vollpaniktüren mit aufl T als Verriegelung Standflügel